## Лист1
Приложение №7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ОАО "Рыбинская городская электросеть" за 2019 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1 Количество потребителей услуг на 31.12.19
| Тип потребителей | Уровень напряжения | количество по уровню напряжения | категория надежности
| Юридические лица | ВН | 9 | III
|  | СН-1 | 15 | III
|  | СН-2 | 6 | II
|  |  | 1175 | III
|  | НН | 6 | II
|  |  | 4039 | III
| Физические лица (частный сектор) | НН | 10561 | III
| Всего |  | 15811
1.2. Количество точек поставки
2019 год
| Всего | 15811
| Точки поставки , не оснащенные приборами учета | 496
| Юридические лица | 0
| Физические лица (частный сектор) | 322
| МКД | 174
| Точки поставки , оснащенные приборами учета | 15315
| Юридические лица | 3225
| Физические лица (частный сектор) | 10239
| ОДПУ | 1851
| Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных | 5817
| Юридические лица | 1558
| Физические лица (частный сектор) | 2553
| ОДПУ | 1706
1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства.
| Наименование | Ед. изм | Количество 2018 | Количество 2019 | Динамика %
| ВЛ-0,4 кВ | км | 523.24 | 529.29 | 1.16
| ВЛ-10 кВ | км | 0.835 | 0.835 | 0
| ВЛ-6 кВ | км | 67.125 | 67.155 | 0.04
| КЛ-0,4 кВ | км | 346.04 | 349.709 | 1.06
| КЛ-6 кВ | км | 322.29 | 326.945 | 1.44
| КЛ-10 кВ | км | 8.4 | 8.4 | 0
| ТП-10/0,4 кВ | шт | 332 | 335 | 0.9
| РП-10кВ | шт | 26 | 26 | 0
| РП-10кВ | шт | 26 | 26 | 0%
1.4 Уровень физического износа электросетевого хозяйства
| Наименование | Ед.изм. | 2018 | 2019 | Динамика, %
Уровень напряжения СН-2
| Оборудование ТП | % | 68 | 68 | 0%
| Оборудование РП | % | 25 | 25 | 0%
| ВЛ-10кВ | % | 33 | 33 | 0%
| КЛ-10кВ | % | 68 | 68 | 0%
Уровень напряжения НН
| ВЛ-0,4кВ | % | 28 | 28 | 0%
| КЛ-0,4кВ | % | 75 | 75 | 0%
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ОАО "Рыбинская городская электросеть в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2017 | 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 3.173 | 3.1641 | 2.4197 | -23.52%
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0.9012 | 0.89512 | 1.1133 | 24.38%
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, ПЛАН) | 0.71 | 0.70166 | 3.8461 | 448.1%
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, ПЛАН) | 0.22915 | 0.22683 | 1.2789 | 463.8%
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии за 2019 год
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ОАО Рыбинская городская электросеть | 2.4197 |  |  |  | 1.1133 |  |  |  | 3.8461 |  |  |  | 1.2789
2 | Всего по сетевой организации | 2.4197 |  |  |  | 1.1133 |  |  |  | 3.8461 |  |  |  | 1.2789
2.3. Перечень мероприятий по улучшению качества электрической энергии и повышению пропускной способности в распределительных сетях:
1. Замены неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода большего сечения.
2. Прокладка дополнительных кабельных линий .
3. Разукрупнение распределительных линий 0,38кВ.
4. Замена силовых трансформатором с истекшим сроком службы и работающих с перегрузкой.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности
| Название п/ст | вкл/ выкл. | Марка | U(кВ) | P(кВА) | I дейст. (А) | P дейст. (кВт) | % загр | Р своб. (кВт) | Пит.район. п/ст | Пит. фидер | Мощность энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к центрам питания Сумм. заявл.мощн.(кВт) | Заявки на технологическое присоединение, по которым утверждены технические условия- заключены договоры ТП |  | Резерв мощности с учетом заявок на технологическое присоединение, по которым утверждены технические условия- заключены договоры ТП, кВт
[13 empty] | Кол-во, шт. | Мощность, кВт
| ГПП-1, 35/6кВ | [10 empty] | 25000 |  |  | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТДНС | 35 | 10000 | 14000 | 5320 | 59.7753 | 3580 | Сатурн | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТДНС | 35 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8900 | Сатурн | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0
| ГПП-2, 35/6кВ | [10 empty] | 30000 |  |  | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТДНС | 35 | 16000 | 8500 | 3230 | 22.6826 | 11010 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТДНС | 35 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 14240 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| тр.№ 3 | выкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| РП- 1 | [10 empty] | 1500 |  |  | 0
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полиграфмаш | фид. 3 | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полиграфмаш | фид.12 | 0
| РП- 2 | [10 empty] | 543
| тр.№ 1 | вкл | ТМФ | 6 | 630 | 345 | 227.7 | 40.61 | 333 | Западная | фид.15 | 590.26 | 2 | 15.09 | -44.65
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 305 | 201.3 | 35.9016 | 359.4 | Южная | фид.14 | 550.5 |  |  | 10.2
| РП- 3 | [10 empty] | 1506
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная | фид.613 А | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная | фид.611 | 0
| РП- 4 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Левобережная | фид.604 | 330 | 1 | 15 | 11
| РП- 5 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТСЗА | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Западная | фид.45 | 0 |  |  | 89
| тр.№ 2 | выкл | нет трансформатора |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная | фид.74 | 0
| РП- 6 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 310 | 204.6 | 57.4719 | 151.4 | Оптика | фид.1 | 726 | 1 | 15 | -385
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 356
| РП- 7 | [10 empty] | 400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Оптика | фид.1 | 392 | 1 | 0.04 | -36.04
| тр.№ 2 | выкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 0
| РП- 8 | [10 empty] | 43
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Волжская | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 183 | 120.78 | 54.2831 | 101.72 | Волжская | фид.11 | 483.5 | 1 | 0.3 | -483.8
| РП- 9 | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМФ | 6 | 400 | 250 | 165 | 46.3483 | 191 | Южная | фид.16 | 820 |  |  | -464
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| РП- 10 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Полиграфмаш | фид.16 | 718.4 |  |  | -362.4
| РП- 11 | [10 empty] | 200
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 75 | 49.5 | 22.2472 | 173 | Веретье | фид.24 | 145 |  |  | 77.5
| РП- 12 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 100 | 66 | 18.5393 | 290 | Веретье | фид.47 | 371.5 |  |  | -15.5
| РП- 13 | [10 empty] | 2400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 60 | 39.6 | 11.1236 | 316.4 | Западная | фид.23 | 580 |  |  | -224
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 365 | 240.9 | 42.9641 | 319.8 | Западная | фид.41 | 1049.46 | 2 | 80.09 | -568.85
| РП- 14 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная | фид. 5 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ |  | 630 | 150 | 99 | 17.6565 | 461.7 | Южная | фид. 5 | 0 |  |  | 560.7
| РП- 15 | [10 empty] | 4368
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье | фид.25 | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 16 | 10.56 | 0 | -10.56 | Веретье | фид.34 | 15
| РП- 16 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 280 | 184.8 | 51.9101 | 171.2 | Судоверфь | фид.10 | 684.5 |  |  | -328.5
| РП- 17 | [10 empty] | 3143
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 306 | 201.96 | 56.7303 | 154.04 | Восточная | фид.616 Б | 220 | 1 | 400 | -264
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 123 | 81.18 | 22.8034 | 274.82 | Восточная | фид.612 | 340 |  |  | 16
| РП- 18 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 166 | 109.56 | 30.7753 | 246.44 | Сатурн | фид.7 | 1000 |  |  | -644
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 141 | 93.06 | 16.5971 | 467.64 | Сатурн | фид.6 | 555 |  |  | 5.7
| РП- 19 | [10 empty] | 0
| РП- 20 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Западная | фид.25 | 832.12 | 2 | 100.09 | -371.51
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 180 | 118.8 | 21.1878 | 441.9 | Западная | фид.44 | 783 |  |  | -222.3
| РП- 21 | [10 empty] | 3580
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 105 | 69.3 | 24.3329 | 215.5 | Западная | фид.42 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 90 | 59.4 | 20.8567 | 225.4 | Западная | фид.42 | 0 |  |  | 284.8
| РП- 22 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левобережная | фид.604 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 95 | 62.7 | 44.0309 | 79.7 | Левобережная | фид.603 | 120 |  |  | 22.4
| РП- 23 | [10 empty] | 0
| РП- 24 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Веретье | фид. 3 | 436.7 |  |  | -80.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 210 | 138.6 | 38.9326 | 217.4 | Веретье | фид.39 | 454.64 |  |  | -98.64
| РП- 25 | [10 empty] | 2500
| тр.№ 1 | вкл | Т М |  | 100 | 30 | 19.8 | 22.2472 | 69.2 | Веретье | фид.46 | 68.5 | 1 | 0.08 | 20.42
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье | фид.48 | 0 |  |  | 0
| РП- 26 | [10 empty] | 6200
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 33 | 21.78 | 24.4719 | 67.22 | Полиграфмаш | фид.27 | 11.25 |  |  | 77.75
| РП-Толбухина | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 17 | 11.22 | 5.0427 | 211.28 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 153 |  |  | 69.5
| г. Ярославль Магистраль | [10 empty] | 120
| г. Ярославль ПС 110/6 кВ " Марс" | [10 empty] | 9120
| г. Ярославль ТП п-т " Ярославль" | [10 empty] | 250
| г. Ярославль ТП-1023 (Торговый центр " Космос") | [10 empty] | 1820
| г. Ярославль ТП-141 | [10 empty] | 0
| г. Ярославль ТП-ОАО " Инкомпроект-Инвест" | [10 empty] | 1400
| КТП- Суховское | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 63 | 15 | 9.9 | 17.6565 | 46.17 | Красная горка | фид.6 | 30 |  |  | 26.07
| НПО "Сатурн" ТП-18 | [10 empty] | 221
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 0 | 269 | 102.22 | 0 | -102.22 | Западная | фид.53 | 64
| НПО "Сатурн" ТП-2 | [10 empty] | 0
| НПО "Сатурн" ТП-64 | [10 empty] | 0
| РУ-0,4 кВ Малаховская | [10 empty] | 10 | 2 | 164
| тр.№ 1 | вкл | нет трансформатора |  | 0 | 86 | 56.76 | 0 | -56.76 | Западная | фид.83 | 160
| РУ-0,4 кВ ООО "Свобода" | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | нет трансформатора |  | 0 | 172 | 113.52 | 0 | -113.52 | Веретье | фид. 1 | 413.55
| ТП АГНКС | [10 empty] | 350
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье | фид.44 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 60 | 39.6 | 7.0626 | 521.1 | Веретье | фид.44 | 0 |  |  | 560.7
| ТП Агропромсервис | [10 empty] | 0
| ТП ГАИ | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ОМП | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | Левобережная | фид.2 РУ-10кВ | 0
| ТП Карташова С.А. | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная | фид.612 | 0
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная | фид.612 | 0
| ТП КБ "Старт" | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье | фид.46 | 0
| ТП Кипячево_к | [10 empty] | 51
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Судоверфь | фид. 3 | 0
| ТП Козлова,Мелкая | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 30 | 19.8 | 35.313 | 36.27 | Судоверфь | фид. 5 | 8
| ТП Метеор | [10 empty] | 75
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 105 | 69.3 | 12.3596 | 491.4 | Веретье | фид. 8 | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье | фид. 8 | 0
| ТП Мясопродукт | [10 empty] | 600
| ТП ОАО "Рыбинсккорм" | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Левобережная | фид.603 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Левобережная | фид.603 | 0
| ТП ПАТП №1 | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.41 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 210 | 138.6 | 38.9326 | 217.4 | Западная | фид.41 | 0
| ТП УПП ВОС | [10 empty] | 13
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная | фид.616 Б | 364
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Восточная | фид.616 Б | 0
| тр.№ 3 | вкл | ТМГ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная | фид.616 Б | 0
| ТП Хладокомбината | [10 empty] | 70
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 0 | 240 | 158.4 | 0 | -158.4 | Западная | фид.23 | 0
| ТП ЦОиЗ Кстово | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Красная горка | фид.5 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Красная горка | фид.6 | 0
| ТП- 1 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 88 | 58.08 | 10.3585 | 502.62 | Западная | фид.15 | 606.3 |  |  | -45.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 395 | 260.7 | 46.4955 | 300 | Южная | фид.14 | 637.35 | 1 | 90 | -166.65
| ТП- 2 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 193 | 127.38 | 22.718 | 433.32 | Южная | фид. 5 | 796 | 1 | 60 | -295.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 269 | 177.54 | 31.664 | 383.16 | Восточная | фид.611 | 1200 | 3 | 80 | -719.3
| ТП- 3 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 125 | 82.5 | 29.4275 | 197.85 | Восточная | фид.613 А | 316.8 |  |  | -36.45
| ТП- 4 | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 40 | 26.4 | 11.8652 | 196.1 | Восточная | фид.613 А | 595.1 | 2 | 50 | -422.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 35 | 23.1 | 6.4888 | 332.9 | Восточная | фид.613 А | 296 |  |  | 60
| ТП- 5 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 195 | 128.7 | 45.9069 | 151.65 | Восточная | фид.613 А | 354.5 | 2 | 80.5 | -154.65
| ТП- 6 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 255 | 168.3 | 30.0161 | 392.4 | Полиграфмаш | фид.12 | 812.6 | 2 | 30 | -281.9
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 232 | 153.12 | 27.3087 | 407.58 | Восточная | фид.613 А | 717.14 | 2 | 105 | -261.44
| ТП- 7 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТУ-AI | 6 | 400 | 199 | 131.34 | 36.8933 | 224.66 | Полиграфмаш | фид.12 | 847.8 | 3 | 21 | -512.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Полиграфмаш | фид.12 | 0 |  |  | 284.8
| ТП- 8 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Полиграфмаш | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 365 | 240.9 | 42.9641 | 319.8 | Полиграфмаш | фид. 3 | 950.7 | 4 | 123 | -513
| ТП- 9 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная | фид.16 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная | фид.16 | 0 |  |  | 356
| ТП- 10 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 330 | 217.8 | 61.1798 | 138.2 | Южная | фид. 7 | 470 |  |  | -114
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 152 | 100.32 | 28.1798 | 255.68 | Полиграфмаш | фид.12 | 338 |  |  | 18
| ТП- 11 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Полиграфмаш | фид.12 | 401.9 |  |  | -45.9
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Полиграфмаш | фид.12 | 603.75 | 1 | 15 | -262.75
| ТП- 12 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 140 | 92.4 | 32.9588 | 187.95 | Западная | фид.74 | 300.4 |  |  | -20.05
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 335 | 221.1 | 62.1067 | 134.9 | Западная | фид.74 | 412.9 | 1 | 15 | -71.9
| ТП- 13 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 110 | 72.6 | 12.9481 | 488.1 | Полиграфмаш | фид. 3 | 543.81 | 2 | 140 | -123.11
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Полиграфмаш | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| ТП- 14 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 157 | 103.62 | 29.1067 | 252.38 | Восточная | фид.611 | 414.67 | 1 | 15 | -73.67
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 71 | 46.86 | 13.1629 | 309.14 | Полиграфмаш | фид.12 | 443.7 |  |  | -87.7
| ТП- 15 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 400 | 272 | 179.52 | 50.427 | 176.48 | Восточная | фид.611 | 987.7 | 3 | 51.5 | -683.2
| ТП- 16 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Полиграфмаш | фид.12 | 675 | 5 | 85 | -404
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 113 | 74.58 | 20.9494 | 281.42 | Полиграфмаш | фид. 3 | 1031.8 |  |  | -675.8
| ТП- 17 | [10 empty] | 645
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 230 | 151.8 | 27.0733 | 408.9 | Южная | фид. 7 | 864.4 | 2 | 45 | -348.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 80 | 52.8 | 9.4168 | 507.9 | Южная | фид.16 | 542.4 | 1 | 0.04 | 18.26
| ТП- 18 | [10 empty] | 885
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 165 | 108.9 | 19.4222 | 451.8 | Южная | фид.16 | 799.61 | 3 | 35 | -273.91
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Южная | фид. 7 | 855.97 | 2 | 200.1 | -495.37
| ТП- 19 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Западная | фид.74 | 632.3 | 1 | 15 | -291.3
| ТП- 20 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 205 | 135.3 | 24.1306 | 425.4 | Южная | фид.16 | 953.7 | 3 | 45 | -438
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 130 | 85.8 | 15.3023 | 474.9 | Южная | фид. 7 | 737 |  |  | -176.3
| ТП- 21 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 128 | 84.48 | 23.7303 | 271.52 | Южная | фид. 5 | 537.5 |  |  | -181.5
| ТП- 22 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 200 | 132 | 37.0787 | 224 | Южная | фид. 5 | 804.06 | 3 | 65 | -513.06
| ТП- 23 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Южная | фид. 7 | 862 | 1 | 5 | -511
| ТП- 24 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная | фид. 7 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 405 | 267.3 | 47.6726 | 293.4 | Южная | фид. 7 | 1343.5 | 1 | 0.3 | -783.1
| ТП- 25 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Западная | фид.74 | 415.7 |  |  | -59.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП- 26 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Южная | фид. 5 | 688.6 | 4 | 60 | -392.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная | фид.15 | 0 |  |  | 280.35
| ТП- 27 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная | фид.15 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 30 | 19.8 | 6.9522 | 265 | Западная | фид.15 | 297 |  |  | -12.2
| ТП- 28 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Южная | фид. 7 | 430 |  |  | -74
| ТП- 29 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Южная | фид. 7 | 480.7 |  |  | -124.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 205 | 135.3 | 38.0056 | 220.7 | Западная | фид.74 | 411 | 1 | 15 | -70
| ТП- 30 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 145 | 95.7 | 17.0679 | 465 | Западная | фид.41 | 696 |  |  | -135.3
| тр.№ 2 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 310 | 204.6 | 36.4901 | 356.1 | Западная | фид.41 | 778.5 |  |  | -217.8
| ТП- 31 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 130 | 85.8 | 15.3023 | 474.9 | Западная | фид.23 | 446 |  |  | 114.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 185 | 122.1 | 21.7764 | 438.6 | Западная | фид.23 | 521.5 |  |  | 39.2
| ТП- 32 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 100 | 66 | 18.5393 | 290 | Западная | фид.15 | 292.3 |  |  | 63.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 50 | 33 | 9.2697 | 323 | Южная | фид. 7 | 427.2 |  |  | -71.2
| ТП- 33 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 115 | 75.9 | 13.5367 | 484.8 | Южная | фид. 5 | 550.7 | 3 | 90 | -80
| ТП- 34 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Западная | фид.15 | 445.3 |  |  | -89.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 35 | 23.1 | 6.4888 | 332.9 | Южная | фид. 7 | 548.7 | 1 | 15 | -207.7
| ТП- 35 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 144 | 95.04 | 26.6966 | 260.96 | Западная | фид.15 | 491.3 | 1 | 15 | -150.3
| ТП- 36 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Западная | фид.74 | 425.62 | 1 | 15 | -84.62
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 15 | 9.9 | 2.7809 | 346.1 | Западная | фид.74 | 186.5 |  |  | 169.5
| ТП- 37 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Южная | фид. 7 | 598.4 |  |  | -242.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Южная | фид.16 | 629.1 | 2 | 155 | -428.1
| ТП- 38 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Южная | фид.16 | 463.6 |  |  | -107.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Южная | фид. 7 | 352.6 |  |  | 3.4
| ТП- 39 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 315 | 10 | 6.6 | 2.3542 | 273.75 | Южная | фид.16 | 56 |  |  | 224.35
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Южная | фид. 7 | 503.2 |  |  | -147.2
| ТП- 40 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 153 | 100.98 | 28.3652 | 255.02 | Полиграфмаш | фид. 3 | 939.5 | 1 | 5 | -588.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 318 | 209.88 | 58.9551 | 146.12 | Полиграфмаш | фид.12 | 927.1 | 1 | 15 | -586.1
| ТП- 41 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 50 | 33 | 14.8315 | 189.5 | Западная | фид.15 | 105 |  |  | 117.5
| ТП- 42 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Южная | фид.16 | 352.5 |  |  | 3.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Южная | фид.14 | 458 |  |  | -102
| ТП- 43 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Южная | фид. 7 | 570.63 |  |  | -214.63
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Западная | фид.15 | 592 |  |  | -236
| ТП- 44 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 215 | 141.9 | 49.8244 | 142.9 | Западная | фид.15 | 499.1 |  |  | -214.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 60 | 39.6 | 11.1236 | 316.4 | Южная | фид. 7 | 339 | 1 | 50 | -33
| ТП- 45 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 185 | 122.1 | 54.8764 | 100.4 | Западная | фид.74 | 413 |  |  | -190.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП- 46 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 265 | 174.9 | 31.1931 | 385.8 | Западная | фид.23 | 987 | 1 | 5 | -431.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная | фид.23 | 0 |  |  | 560.7
| ТП- 47 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 220 | 145.2 | 25.8962 | 415.5 | Западная | фид.41 | 644.2 |  |  | -83.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 365 | 240.9 | 42.9641 | 319.8 | Западная | фид.23 | 902 |  |  | -341.3
| ТП- 48 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AI | 6 | 630 | 300 | 198 | 35.313 | 362.7 | Южная | фид.14 | 848.7 |  |  | -288
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 190 | 125.4 | 22.3649 | 435.3 | Западная | фид.15 | 396.8 |  |  | 163.9
| ТП- 49 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 460 | 303.6 | 34.1124 | 586.4 | Южная | фид.14 | 850 | 1 | 100 | -60
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 265 | 174.9 | 19.6517 | 715.1 | Западная | фид.23 | 733 |  |  | 157
| ТП- 50 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 35 | 23.1 | 10.382 | 199.4 | Южная | фид. 2 | 70 |  |  | 152.5
| ТП- 51 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 181 | 119.46 | 33.5562 | 236.54 | Южная | фид.10 | 501.4 | 1 | 2.5 | -147.9
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная | фид.10 | 0
| ТП- 52 к | [10 empty] | 10
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 345 | 227.7 | 63.9607 | 128.3 | Западная | фид.23 | 621.5 | 1 | 15 | -280.5
| ТП- 53 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 425 | 280.5 | 50.0268 | 280.2 | Южная | фид. 2 | 893.5 | 7 | 140 | -472.8
| ТП- 54 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 325 | 214.5 | 60.2528 | 141.5 | Южная | фид. 2 | 772.7 | 1 | 15 | -431.7
| ТП- 55 | [10 empty] | 125
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 361 | 238.26 | 66.927 | 117.74 | Южная | фид.10 | 912.3 | 1 | 15 | -571.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Южная | фид.10 | 520.1 |  |  | 40.6
| ТП- 56 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 236 | 155.76 | 43.7528 | 200.24 | Южная | фид.10 | 426 |  |  | -70
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Южная | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| ТП- 57 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 77 | 50.82 | 14.2753 | 305.18 | Южная | фид. 2 | 208 | 3 | 45 | 103
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 300 | 198 | 55.618 | 158 | Южная | фид. 2 | 602.2 |  |  | -246.2
| ТП- 58 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Южная | фид. 2 | 511 |  |  | -155
| ТП- 59 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 275 | 181.5 | 50.9831 | 174.5 | Южная | фид.10 | 463.7 | 2 | 30 | -137.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Южная | фид. 2 | 310 | 1 | 55 | -9
| ТП- 61 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 186 | 122.76 | 43.7881 | 157.59 | Южная | фид.10 | 320.55 |  |  | -40.2
| тр.№ 2 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 275 | 181.5 | 64.7405 | 98.85 | Южная | фид. 3 | 516.05 | 1 | 15 | -250.7
| ТП- 62 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 257 | 169.62 | 60.5029 | 110.73 | Южная | фид.10 | 384 | 1 | 0.3 | -103.95
| ТП- 63 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 110 | 72.6 | 25.4916 | 212.2 | Южная | фид.10 | 489.5 |  |  | -204.7
| ТП- 64 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 176 | 116.16 | 52.2067 | 106.34 | Южная | фид.10 | 372 | 1 | 6 | -155.5
| ТП- 65 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 75 | 49.5 | 34.7612 | 92.9 | Южная | фид.10 | 235 | 1 | 1.5 | -94.1
| ТП- 66 * | [10 empty] | 0.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Южная | фид. 2 | 419.4 |  |  | -63.4
| ТП- 67 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Южная | фид. 2 | 492.4 |  |  | -136.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 25 | 16.5 | 4.6348 | 339.5 | Южная | фид.10 | 162.56 |  |  | 193.44
| ТП- 68 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Восточная | фид.611 | 385 |  |  | -162.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Полиграфмаш | фид.16 | 365 |  |  | -9
| ТП- 69 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 151 | 99.66 | 17.7742 | 461.04 | Западная | фид.23 | 467 | 1 | 15 | 78.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 162 | 106.92 | 19.069 | 453.78 | Западная | фид.41 | 381 |  |  | 179.7
| ТП- 70 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 310 | 204.6 | 91.9551 | 17.9 | Южная | фид.10 | 365 |  |  | -142.5
| ТП- 71 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 140 | 92.4 | 41.5281 | 130.1 | Южная | фид.10 | 279.4 |  |  | -56.9
| ТП- 72 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 235 | 155.1 | 27.6619 | 405.6 | Западная | фид.41 | 610.5 |  |  | -49.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Западная | фид.23 | 429 |  |  | 131.7
| ТП- 73 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Южная | фид.10 | 292 | 1 | 0.08 | 63.92
| ТП- 74 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Западная | фид.23 | 1066.5 |  |  | -710.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.23 | 0 |  |  | 356
| ТП- 75 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 267 | 176.22 | 31.4286 | 384.48 | Южная | фид.10 | 647 | 1 | 15 | -101.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 218 | 143.88 | 25.6608 | 416.82 | Южная | фид. 2 | 565.7 |  |  | -5
| ТП- 76 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Южная | фид.14 | 735.4 |  |  | -379.4
| ТП- 77 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Южная | фид.10 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 315 | 95 | 62.7 | 22.3649 | 217.65 | Южная | фид.10 | 268.42 | 2 | 40 | -28.07
| ТП- 78 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-12 | 6 | 630 | 305 | 201.3 | 35.9016 | 359.4 | Южная | фид. 7 | 911.44 | 3 | 218 | -568.74
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-12 | 6 | 630 | 85 | 56.1 | 10.0054 | 504.6 | Полиграфмаш | фид. 3 | 478.14 |  |  | 82.56
| ТП- 79 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная | фид.10 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 250 | 165 | 46.3483 | 191 | Южная | фид.10 | 1210.5 | 4 | 165 | -1019.5
| ТП- 80 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Западная | фид.41 | 534 |  |  | 26.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 30 | 19.8 | 3.5313 | 540.9 | Западная | фид.23 | 534 |  |  | 26.7
| ТП- 81 * | [10 empty] | 1150
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 70 | 46.2 | 12.9775 | 309.8 | Восточная | фид.613 Б | 263 | 1 | 15 | 78
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Восточная | фид.622 Б | 245.37 |  |  | 110.63
| ТП- 82 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Восточная | фид.611 | 200.3 | 4 | 131 | 24.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 55 | 36.3 | 10.1966 | 319.7 | Восточная | фид.611 | 261 |  |  | 95
| ТП- 83 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 175 | 115.5 | 51.9101 | 107 | Восточная | фид.611 | 294.3 | 1 | 136 | -207.8
| ТП- 84 | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 35 | 23.1 | 8.2397 | 257.25 | Восточная | фид.613 Б | 180 | 1 | 50 | 50.35
| ТП- 85 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 200 | 132 | 37.0787 | 224 | Восточная | фид.613 Б | 359 | 2 | 30 | -33
| ТП- 86 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 75 | 49.5 | 22.2472 | 173 | Восточная | фид.622 Б | 287.3 | 1 | 10 | -74.8
| ТП- 87 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная | фид.612 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Восточная | фид.612 | 568.3 | 1 | 15 | -227.3
| ТП- 88 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 85 | 56.1 | 25.2135 | 166.4 | Восточная | фид.613 Б | 283 |  |  | -60.5
| ТП- 89 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная | фид.613 А | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Восточная | фид.613 А | 326.85 |  |  | 29.15
| ТП- 91 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Полиграфмаш | фид.16 | 655.4 | 1 | 6 | -305.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Восточная | фид.613 А | 486 |  |  | -130
| ТП- 92 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 125 | 82.5 | 37.0787 | 140 | Восточная | фид.613 А | 229 |  |  | -6.5
| ТП- 93 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Южная | фид. 3 | 486.56 | 1 | 35 | -165.56
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 305 | 201.3 | 35.9016 | 359.4 | Полиграфмаш | фид.16 | 664.7 |  |  | -104
| ТП- 94 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Южная | фид. 5 | 509 |  |  | -153
| ТП- 95 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Полиграфмаш | фид.16 | 285.8 |  |  | -63.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Полиграфмаш | фид.16 | 0 |  |  | 356
| ТП- 96 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 70 | 46.2 | 12.9775 | 309.8 | Полиграфмаш | фид.16 | 291 |  |  | 65
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 65 | 42.9 | 12.0506 | 313.1 | Восточная | фид.611 | 243 | 1 | 15 | 98
| ТП- 97 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 105 | 69.3 | 43.2584 | 90.9 | Южная | фид.10 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 105 | 69.3 | 43.2584 | 90.9 | Южная | фид. 3 | 0 |  |  | 160.2
| ТП- 98 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Восточная | фид.613 А | 170 |  |  | 186
| ТП- 99 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Восточная | фид.613 Б | 862.3 |  |  | -506.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 82 | 54.12 | 15.2022 | 301.88 | Восточная | фид.612 | 601 |  |  | -245
| ТП-100 | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 180 | 118.8 | 21.1878 | 441.9 | Южная | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-101 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 80 | 52.8 | 29.6629 | 125.2 | Полиграфмаш | фид.16 | 161 |  |  | 17
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Полиграфмаш | фид.16 | 298 |  |  | 58
| ТП-102 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Восточная | фид.611 | 501.5 |  |  | -145.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 160 | 105.6 | 37.0787 | 179.2 | Восточная | фид.611 | 333.6 |  |  | -48.8
| ТП-103 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Восточная | фид.611 | 499 |  |  | -143
| тр.№ 2 | выкл | ТТИ-AI | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная | фид.611 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-104 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Восточная | фид.611 | 294 |  |  | 62
| ТП-105 | [10 empty] | 53
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 320 | 75 | 49.5 | 17.3806 | 235.3 | Восточная | фид.611 | 0 |  |  | 284.8
| ТП-106 | [10 empty] | 80
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 128 | 84.48 | 37.9685 | 138.02 | Восточная | фид.611 | 283 |  |  | -60.5
| ТП-107 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 215 | 141.9 | 25.3076 | 418.8 | Восточная | фид.613 А | 761 |  |  | -200.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 75 | 49.5 | 8.8282 | 511.2 | Южная | фид. 3 | 308 |  |  | 252.7
| ТП-108 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная | фид.622 Б | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Восточная | фид.622 Б | 764 | 1 | 200 | -608
| ТП-109 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 200 | 132 | 37.0787 | 224 | Восточная | фид.622 Б | 510.2 |  |  | -154.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная | фид.622 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-110 | [10 empty] | 50
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 315 | 209 | 137.94 | 49.2028 | 142.41 | Восточная | фид.613 Б | 408.7 |  |  | -128.35
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная | фид.612 | 0 |  |  | 356
| ТП-111 | [10 empty] | 40
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 157 | 103.62 | 46.5708 | 118.88 | Восточная | фид.612 | 373 |  |  | -150.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Восточная | фид.613 Б | 0 |  |  | 222.5
| ТП-112 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 315 | 185 | 122.1 | 43.5527 | 158.25 | Левобережная | фид.604 | 731.2 | 2 | 30 | -480.85
| ТП-113 н. | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Левобережная | фид.604 | 212.5 | 4 | 47 | 96.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Левобережная | фид.604 | 0 |  |  | 142.4
| ТП-113 ст. | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Левобережная | фид.604 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-114 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 485 | 320.1 | 89.9157 | 35.9 | Левобережная | фид.603 | 301 | 3 | 36 | 19
| ТП-115 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 510 | 336.6 | 60.0321 | 224.1 | Левобережная | фид.603 | 806 | 3 | 45 | -290.3
| ТП-116 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Левобережная | фид.603 | 754.7 | 5 | 62 | -460.7
| ТП-117 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Левобережная | фид.603 | 581.1 | 8 | 103.5 | -328.6
| ТП-118 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Левобережная | фид.603 | 550 | 1 | 15 | -209
| ТП-119 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Левобережная | фид.603 | 561.2 | 17 | 255 | -460.2
| ТП-120 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 160 | 105.6 | 47.4607 | 116.9 | Левобережная | фид.604 | 411 |  |  | -188.5
| ТП-121 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 125 | 82.5 | 37.0787 | 140 | Левобережная | фид.603 | 329.9 | 2 | 30 | -137.4
| ТП-122 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Левобережная | фид.604 | 384.5 | 1 | 1.5 | -30
| ТП-123 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Левобережная | фид.604 | 553.4 | 3 | 110 | -307.4
| ТП-124 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 135 | 89.1 | 40.0449 | 133.4 | Судоверфь | фид. 3 | 424 | 5 | 66 | -267.5
| ТП-125 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 220 | 145.2 | 65.2584 | 77.3 | Судоверфь | фид. 3 | 800.2 | 7 | 105 | -682.7
| ТП-126 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 220 | 145.2 | 65.2584 | 77.3 | Судоверфь | фид. 3 | 654 | 6 | 90 | -521.5
| ТП-127 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Судоверфь | фид. 3 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | вкл |  | 6 | 400 | 325 | 214.5 | 60.2528 | 141.5 | Судоверфь | фид. 3 | 569 | 3 | 30.3 | -243.3
| ТП-128 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 175 | 115.5 | 51.9101 | 107 | Судоверфь | фид. 1 | 801.9 | 4 | 95 | -674.4
| ТП-129 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 215 | 141.9 | 63.7753 | 80.6 | Судоверфь | фид. 1 | 1026.9299 |  |  | -804.4299
| ТП-130 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 133 | 87.78 | 24.6573 | 268.22 | Левобережная | фид.603 | 360 |  |  | -4
| ТП-131 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 115 | 75.9 | 53.3006 | 66.5 | Левобережная | фид.604 | 275 |  |  | -132.6
| ТП-132 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 160 | 105.6 | 65.9176 | 54.6 | Судоверфь | фид. 3 | 855.4 | 6 | 90 | -785.2
| ТП-133 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 148 | 97.68 | 43.9011 | 124.82 | Судоверфь | фид.10 | 441 | 1 | 35 | -253.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Судоверфь | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-134 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Судоверфь | фид.10 | 718 | 1 | 65 | -427
| ТП-135 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 53 | 34.98 | 9.8258 | 321.02 | Судоверфь | фид. 1 | 180 |  |  | 176
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 312 | 205.92 | 57.8427 | 150.08 | Судоверфь | фид. 1 | 542.4 |  |  | -186.4
| ТП-136 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 40 | 26.4 | 18.5393 | 116 | Судоверфь | фид. 1 | 40 |  |  | 102.4
| тр.№ 2 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь | фид. 1 | 0 |  |  | 356
| ТП-137 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 55 | 36.3 | 16.3146 | 186.2 | Левобережная | фид.608 | 345.027 |  |  | -122.527
| ТП-138 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Судоверфь | фид.10 | 170 |  |  | 186
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 90 | 59.4 | 20.8567 | 225.4 | Судоверфь | фид.10 | 208 |  |  | 76.8
| ТП-139 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Судоверфь | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 210 | 138.6 | 24.7191 | 422.1 | Судоверфь | фид. 3 | 425 | 1 | 440 | -304.3
| ТП-140 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Судоверфь | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 60 | 39.6 | 17.7978 | 182.9 | Судоверфь | фид.10 | 202 | 2 | 30 | -9.5
| ТП-141 | [10 empty] | 280
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Волжская | фид.11 | 314 | 1 | 5 | 37
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Волжская | фид.11 | 176 |  |  | 180
| ТП-142 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 91 | 60.06 | 16.8708 | 295.94 | Волжская | фид.11 | 219.6 | 1 | 120 | 16.4
| ТП-143 | [10 empty] | 180
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 287 | 189.42 | 53.2079 | 166.58 | Волжская | фид.14 | 580.6 | 1 | 70 | -294.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская | фид.11 | 0 |  |  | 356
| ТП-144 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 97 | 64.02 | 11.4179 | 496.68 | Волжская | фид.11 | 157 |  |  | 403.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 204 | 134.64 | 24.0128 | 426.06 | Волжская | фид.11 | 338.5 |  |  | 222.2
| ТП-145 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 163 | 107.58 | 30.2191 | 248.42 | Волжская | фид.14 | 263.6 |  |  | 92.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 200 | 132 | 37.0787 | 224 | Волжская | фид.14 | 319 |  |  | 37
| ТП-146 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 206 | 135.96 | 38.191 | 220.04 | Волжская | фид.11 | 458.9 |  |  | -102.9
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 181 | 119.46 | 33.5562 | 236.54 | Волжская | фид.14 | 290 |  |  | 66
| ТП-147 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 306 | 201.96 | 56.7303 | 154.04 | Волжская | фид.14 | 365.3 | 2 | 101.4 | -110.7
| ТП-148 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 286 | 188.76 | 53.0225 | 167.24 | Волжская | фид.11 | 558 |  |  | -202
| ТП-149 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 115 | 75.9 | 34.1124 | 146.6 | Волжская | фид.11 | 133 |  |  | 89.5
| ТП-150 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Веретье | фид.19 | 502.927 | 4 | 60 | -206.927
| ТП-151 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Волжская | фид.14 | 293.3 | 1 | 15 | 47.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 179 | 118.14 | 33.1854 | 237.86 | Волжская | фид.14 | 405.3 |  |  | -49.3
| ТП-152 | [10 empty] | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 15 | 9.9 | 2.7809 | 346.1 | Волжская | фид.11 | 312.4 | 2 | 30 | 13.6
| ТП-153 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 260 | 171.6 | 77.1236 | 50.9 | Селихово | фид.3 | 390.554 | 2 | 30 | -198.054
| ТП-154 | [10 empty] | 170
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 64 | 42.24 | 11.8652 | 313.76 | Волжская | фид.14 | 0 |  |  | 356
| ТП-155 к | [10 empty] | 18
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 33 | 21.78 | 15.2949 | 120.62 | Волжская | фид.35 | 236 |  |  | -93.6
| ТП-156 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 110 | 72.6 | 50.9831 | 69.8 | Селихово | фид.3 | 109.027 |  |  | 33.373
| ТП-157 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 328 | 216.48 | 60.809 | 139.52 | Волжская | фид.14 | 648 |  |  | -292
| ТП-158 | [10 empty] | 120
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 222 | 146.52 | 41.1573 | 209.48 | Волжская | фид.14 | 160 |  |  | 196
| ТП-160 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 237 | 156.42 | 43.9382 | 199.58 | Волжская | фид.11 | 383 |  |  | -27
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 115 | 75.9 | 21.3202 | 280.1 | Волжская | фид.14 | 362 |  |  | -6
| ТП-161 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ |  | 250 | 145 | 95.7 | 43.0112 | 126.8 | Волжская | фид.14 | 424.5 |  |  | -202
| ТП-163 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Сатурн | фид.9 | 604 |  |  | -248
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 176 | 116.16 | 32.6292 | 239.84 | Сатурн | фид.8 | 434 |  |  | -78
| ТП-166 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Сатурн | фид.8 | 268.5 | 1 | 15 | -61
| ТП-167 к | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 135 | 89.1 | 62.5702 | 53.3 | Сатурн | фид.8 | 252 | 1 | 15 | -124.6
| ТП-168 к | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 40 | 26.4 | 18.5393 | 116 | Сатурн | фид.8 | 27 |  |  | 115.4
| ТП-169 к | [10 empty] | 0.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 36 | 23.76 | 26.6966 | 65.24 | Сатурн | фид.8 | 75 | 1 | 15 | -1
| ТП-170 к | [10 empty] | 50
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 133 | 87.78 | 39.4517 | 134.72 | Сатурн | фид.8 | 245 | 1 | 15 | -37.5
| ТП-171 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 100 | 66 | 11.771 | 494.7 | Восточная | фид.613 Б | 450 |  |  | 110.7
| ТП-172 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 12 | 7.92 | 3.5596 | 214.58 | Восточная | фид.613 Б | 82.4 |  |  | 140.1
| ТП-173 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная | фид.616 Б | 15 | 1 | 20 | 321
| ТП-176 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 90 | 59.4 | 26.6966 | 163.1 | Левобережная | фид.603 | 412.5 | 2 | 30 | -220
| ТП-177 к (CВПЧ 7) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 40 | 26.4 | 29.6629 | 62.6 | Восточная | фид.612 | 100.2 | 1 | 15 | -26.2
| ТП-178 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Судоверфь | фид. 5 | 150 | 1 | 15 | 57.5
| ТП-179 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 225 | 148.5 | 66.7416 | 74 | Судоверфь | фид. 3 | 628.5 | 3 | 45 | -451
| ТП-180 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 70 | 46.2 | 20.764 | 176.3 | Судоверфь | фид. 1 | 133.2 | 1 | 15 | 74.3
| ТП-181 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Левобережная | фид.604 | 476 | 2 | 30 | -150
| ТП-182 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Западная | фид.23 | 499.5 | 3 | 45 | -188.5
| ТП-183 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 10 | 6.6 | 1.8539 | 349.4 | Левобережная | фид.604 | 950 | 4 | 60 | -654
| ТП-184 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 10 | 6.6 | 2.9663 | 215.9 | Левобережная | фид.604 | 60 | 3 | 45 | 117.5
| ТП-185 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Левобережная | фид.603 | 115 | 1 | 15 | 92.5
| ТП-186 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-21 |  | 630 | 480 | 316.8 | 56.5008 | 243.9 | Восточная | фид.622 Б | 380 |  |  | 180.7
| ТП-187 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | Восточная | фид.613 А | 0 |  |  | 890
| ТП-188 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 20 | 13.2 | 3.7079 | 342.8 | Восточная | фид.613 Б | 149 | 1 | 150 | 57
| ТП-189 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 35 | 23.1 | 10.382 | 199.4 | Левобережная | фид.603 | 377 |  |  | -154.5
| ТП-190 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь | фид. 1 | 0 |  |  | 356
| ТП-191 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 173 | 114.18 | 32.073 | 241.82 | Восточная | фид.614 А | 726 |  |  | -370
| ТП-192 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Полиграфмаш | фид.23 | 475 | 1 | 90 | -209
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Восточная | фид.614 А | 558 | 1 | 0.3 | -202.3
| ТП-193 | [10 empty] | 450
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 190 | 125.4 | 22.3649 | 435.3 | Полиграфмаш | фид.23 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-194 | [10 empty] | 700
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 105 | 69.3 | 43.2584 | 90.9 | Полиграфмаш | фид.23 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная | фид.614 А | 0
| ТП-196 * | [10 empty] | 900
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 525 | 346.5 | 97.3315 | 9.5 | Восточная | фид.614 А | 569 |  |  | -213
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная | фид.614 А | 0 |  |  | 356
| ТП-201 Фруктохранилище | [10 empty] | 320
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Восточная | фид.622 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-202 | [10 empty] | 40
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная | фид. 7 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-203 Блиц | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Южная | фид. 5 | 0 |  |  | 89
| ТП-204 Завод 190 | [10 empty] | 4980
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | Южная | фид. 5 | 0 |  |  | 890
| тр.№ 2 | вкл |  | 6 | 630 | 15 | 9.9 | 1.7657 | 550.8 | Южная | фид. 5 | 55.5 |  |  | 505.2
| ТП-205 к Чугуевский | [10 empty] | 70
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Южная | фид. 2 | 0 |  |  | 56.07
| ТП-206 | [10 empty] | 10
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | Южная | фид. 2 | 0 |  |  | 22.25
| ТП-207 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Восточная | фид.613 А | 0 |  |  | 222.5
| ТП-208 "Русский центр Моторостроения" | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Веретье | фид.46 | 0 |  |  | 356
| ТП-209 к Яхтклуб Полиграфа | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Селихово | фид.3 | 0 |  |  | 89
| ТП-210 Водоканал | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 1000 | 300 | 198 | 22.2472 | 692 | Полиграфмаш | фид. 3 | 0 |  |  | 890
| ТП-211 к Пилорама Каб. з-да | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селихово | фид.3 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-212 к Яхтклуб | [10 empty] | 20
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селихово | фид.3 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-213 Газсервис | [10 empty] | 105
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Веретье | фид.47 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 90 | 59.4 | 26.6966 | 163.1 | Веретье | фид.44 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-215 Маяк | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 675 | 445.5 | 79.4543 | 115.2 | Восточная | фид.613 А | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная | фид.613 А | 0 |  |  | 560.7
| ТП-216 РЭБ Флота | [10 empty] | 255
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Селихово | фид.3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Селихово | фид.3 | 0 |  |  | 356
| ТП-217 к ФГУП канал имени Москвы | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селихово | фид.3 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-218 к Остеосинтез | [10 empty] | 210
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Восточная | фид.613 А | 0 |  |  | 356
| ТП-219 к Демченко | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Селихово | фид.3 | 0 |  |  | 56.07
| ТП-220 Интертем | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная | фид. 7 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 780 | 514.8 | 91.8138 | 45.9 | Южная | фид.14 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-221 Бочагова | [10 empty] | 70
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Восточная | фид.613 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-222 (Водоканал) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Левобережная | фид.604 | 0 |  |  | 356
| ТП-224 | [10 empty] | 650
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 91 | 60.06 | 21.0885 | 224.74 | Восточная | фид.613 Б | 860 |  |  | -575.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Восточная | фид.622 Б | 0 |  |  | 284.8
| ТП-225 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 80 | 52.8 | 23.7303 | 169.7 | Восточная | фид.622 Б | 46 |  |  | 176.5
| ТП-226 Космос | [10 empty] | 675
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 213 | 140.58 | 25.0722 | 420.12 | Полиграфмаш | фид.16 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 115 | 75.9 | 13.5367 | 484.8 | Южная | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-227 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная | фид.15 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 450 | 297 | 52.9695 | 263.7 | Западная | фид.15 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-228 Новатор | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 88 | 58.08 | 16.3146 | 297.92 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 88 | 58.08 | 16.3146 | 297.92 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-232 ЦТП | [10 empty] | 210
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Южная | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная | фид.16 | 0 |  |  | 356
| ТП-233 Рыбзавод | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 600 | 396 | 111.236 | -40 | Волжская | фид.11 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская | фид.11 | 0 |  |  | 356
| ТП-234 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 22 | 14.52 | 5.0983 | 270.28 | Левобережная | фид.604 | 190 |  |  | 94.8
| ТП-235 Зеленстрой | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | нет трансформатора | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Судоверфь | фид. 1 | 0
| ТП-237 Золотарев | [10 empty] | 60
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Судоверфь | фид. 3 | 0 |  |  | 56.07
| ТП-240 | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная | фид.613 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-260 | [10 empty] | 360
| тр.№ 1 | вкл | ТМСП-6 | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Западная | фид.23 | 425 | 1 | 10 | -79
| ТП-278 Центртелеком | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 75 | 49.5 | 22.2472 | 173 | Южная | фид. 7 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 60 | 39.6 | 17.7978 | 182.9 | Южная | фид.16 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-300 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 55 | 36.3 | 12.7458 | 248.5 | Западная | фид.45 | 255.527 |  |  | 29.273
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Западная | фид.74 | 125.027 |  |  | 230.973
| ТП-301 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 277 | 182.82 | 51.3539 | 173.18 | Западная | фид.45 | 607 |  |  | -251
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 340 | 224.4 | 63.0337 | 131.6 | Западная | фид.74 | 1018 | 1 | 35 | -697
| ТП-302 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Западная | фид.45 | 332 |  |  | 24
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 310 | 204.6 | 57.4719 | 151.4 | Западная | фид.74 | 914 | 2 | 124.85 | -682.85
| ТП-303 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Западная | фид.45 | 429 | 2 | 20 | -93
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 380 | 250.8 | 70.4494 | 105.2 | Западная | фид.45 | 584 |  |  | -228
| ТП-304 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 250 | 165 | 46.3483 | 191 | Западная | фид.45 | 486 | 1 | 15 | -145
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Западная | фид.45 | 335 |  |  | 21
| ТП-305 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Западная | фид.74 | 513.3 |  |  | -157.3
| тр.№ 2 | выкл | NV | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП-306 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 315 | 60 | 39.6 | 14.1252 | 240.75 | Западная | фид.74 | 434 |  |  | -153.65
| тр.№ 2 | вкл | ТМЗ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Западная | фид.45 | 286 |  |  | 70
| ТП-307 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 25 | 16.5 | 5.7935 | 268.3 | Западная | фид.44 | 162.2 |  |  | 122.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 70 | 46.2 | 16.2219 | 238.6 | Западная | фид.73 | 156.16 |  |  | 128.64
| ТП-309 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 280.35
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Западная | фид.74 | 468.8 | 1 | 12 | -124.8
| ТП-310 | [10 empty] | 200
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 180 | 118.8 | 66.7416 | 59.2 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 178
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178 | Западная | фид.45 | 0 |  |  | 178
| ТП-311 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Западная | фид.74 | 504.35 |  |  | -148.35
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП-312 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная | фид.73 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 270 | 178.2 | 62.5702 | 106.6 | Западная | фид.44 | 482.5 | 1 | 36 | -233.7
| ТП-313 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 230 | 151.8 | 27.0733 | 408.9 | Веретье | фид.24 | 767.5 |  |  | -206.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Западная | фид.45 | 199.5 |  |  | 156.5
| ТП-314 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 75 | 49.5 | 22.2472 | 173 | Веретье | фид.24 | 307 |  |  | -84.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 300 | 198 | 55.618 | 158 | Веретье | фид.24 | 607.9 |  |  | -251.9
| ТП-315 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье | фид.24 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Веретье | фид.24 | 628.62 | 1 | 73.62 | -346.24
| ТП-316 | [10 empty] | 700
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Веретье | фид.46 | 700.5 |  |  | -344.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Веретье | фид.46 | 0 |  |  | 284.8
| ТП-317 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье | фид.24 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 275 | 181.5 | 32.3703 | 379.2 | Веретье | фид.24 | 657.35 | 1 | 100 | -196.65
| ТП-318 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Веретье | фид.24 | 510 |  |  | -154
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье | фид.24 | 0 |  |  | 356
| ТП-319 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Веретье | фид. 8 | 640 |  |  | -284
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Веретье | фид. 8 | 962 |  |  | -606
| ТП-320 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Веретье | фид. 8 | 685.3 |  |  | -329.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Веретье | фид.24 | 567.5 |  |  | -211.5
| ТП-321 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье | фид.24 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 275 | 181.5 | 32.3703 | 379.2 | Веретье | фид.24 | 900.5 | 2 | 85 | -424.8
| ТП-322 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 100 | 66 | 11.771 | 494.7 | Западная | фид.45 | 557 | 3 | 45 | -41.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 250 | 165 | 29.4275 | 395.7 | Западная | фид.45 | 773.8 |  |  | -213.1
| ТП-323 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье | фид.47 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Веретье | фид.44 | 660.03 |  |  | -304.03
| ТП-324 | [10 empty] | 0.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 86 | 56.76 | 10.1231 | 503.94 | Веретье | фид.47 | 587.5 | 3 | 172 | -198.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 197 | 130.02 | 23.1889 | 430.68 | Веретье | фид.44 | 603.38 |  |  | -42.68
| ТП-325 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 144 | 95.04 | 26.6966 | 260.96 | Веретье | фид.44 | 602.41 | 1 | 147.5 | -393.91
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 16 | 10.56 | 1.8834 | 550.14 | Веретье | фид.47 | 634.1 |  |  | -73.4
| ТП-326 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 630 | 490 | 323.4 | 57.6779 | 237.3 | Веретье | фид.44 | 1433.6 | 1 | 15 | -887.9
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье | фид.44 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-327 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 303 | 199.98 | 35.6661 | 360.72 | Веретье | фид.44 | 774 |  |  | -213.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 188 | 124.08 | 34.8539 | 231.92 | Веретье | фид.44 | 652 |  |  | -296
| ТП-328 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 494 | 326.04 | 58.1487 | 234.66 | Веретье | фид.44 | 897.5 | 1 | 37 | -373.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье | фид.44 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-329 | [10 empty] | 350
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 465 | 306.9 | 86.2079 | 49.1 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП-330 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 35 | 23.1 | 6.4888 | 332.9 | Западная | фид.44 | 236 |  |  | 120
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.44 | 0 |  |  | 356
| ТП-331 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.44 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 30 | 19.8 | 5.5618 | 336.2 | Западная | фид.44 | 520.25 |  |  | -164.25
| ТП-332 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 172 | 113.52 | 20.2461 | 447.18 | Западная | фид.73 | 490 |  |  | 70.7
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 400 | 285 | 188.1 | 52.8371 | 167.9 | Западная | фид.45 | 510 |  |  | -154
| ТП-333 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 176 | 116.16 | 20.717 | 444.54 | Западная | фид.45 | 610 |  |  | -49.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная | фид.73 | 605 |  |  | -44.3
| ТП-334 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная | фид.73 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 320 | 211.2 | 37.6672 | 349.5 | Западная | фид.73 | 729 |  |  | -168.3
| ТП-335 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 310 | 204.6 | 36.4901 | 356.1 | Западная | фид.73 | 938.5 |  |  | -377.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 305 | 201.3 | 35.9016 | 359.4 | Западная | фид.73 | 887.5 | 1 | 15 | -341.8
| ТП-336 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 285 | 188.1 | 66.0463 | 96.7 | Западная | фид.73 | 506.1 | 1 | 100 | -321.3
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 250 | 165 | 57.9354 | 119.8 | Западная | фид.73 | 492.25 |  |  | -207.45
| ТП-337 | [10 empty] | 1800
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Западная | фид.73 | 435 | 1 | 125 | -204
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 161 | 106.26 | 29.8483 | 249.74 | Западная | фид.45 | 460.7 | 1 | 70 | -174.7
| ТП-338 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Веретье | фид. 8 | 489.28 | 3 | 83 | -216.28
| ТП-339 | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 485 | 320.1 | 57.0894 | 240.6 | Веретье | фид.46 | 950 | 2 | 81 | -470.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье | фид.48 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-340 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 235 | 155.1 | 27.6619 | 405.6 | Веретье | фид.46 | 315 |  |  | 245.7
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье | фид.46 | 0 |  |  | 0
| ТП-341 | [10 empty] | 400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 231 | 152.46 | 42.8258 | 203.54 | Веретье | фид.44 | 686 | 1 | 25 | -355
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье | фид.44 | 0 |  |  | 356
| ТП-342 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье | фид.47 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Веретье | фид.47 | 260.5 | 3 | 124.08 | -28.58
| ТП-343 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 80 | 52.8 | 37.0787 | 89.6 | Веретье | фид. 8 | 422.4 | 1 | 15 | -295
| ТП-344 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 300 | 198 | 35.313 | 362.7 | Веретье | фид.48 | 998.4 | 6 | 90 | -527.7
| ТП-345 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 300 | 198 | 55.618 | 158 | Западная | фид.74 | 791.94 | 3 | 45 | -480.94
| ТП-346 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 435 | 287.1 | 51.2039 | 273.6 | Западная | фид.74 | 1174.9 |  |  | -614.2
| ТП-347 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 95 | 62.7 | 70.4494 | 26.3 | Западная | фид.74 | 180.654 | 1 | 15 | -106.654
| ТП-348 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 45 | 29.7 | 16.6854 | 148.3 | Веретье | фид.44 | 331.5 |  |  | -153.5
| ТП-349 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Веретье | фид.48 | 709.2 | 1 | 15 | -368.2
| ТП-350 | [10 empty] | 200
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье | фид.47 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 243 | 160.38 | 28.6035 | 400.32 | Веретье | фид.47 | 475 | 2 | 170 | -84.3
| ТП-351 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 400 | 70 | 46.2 | 12.9775 | 309.8 | Веретье | фид.47 | 519.5 |  |  | -163.5
| тр.№ 2 | вкл |  | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Веретье | фид.44 | 519.5 |  |  | -163.5
| ТП-352 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Веретье | фид.44 | 55 |  |  | 87.4
| ТП-353 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Веретье | фид.48 | 687 | 4 | 163.2 | -494.2
| ТП-354 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 115 | 75.9 | 34.1124 | 146.6 | Веретье | фид.47 | 564.3 | 2 | 30 | -371.8
| ТП-355 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 100 | 40 | 26.4 | 29.6629 | 62.6 | Западная | фид.41 | 90 | 1 | 15 | -16
| ТП-356 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 160 | 15 | 9.9 | 6.9522 | 132.5 | Западная | фид.41 | 60 |  |  | 82.4
| ТП-357 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 35 | 23.1 | 4.1199 | 537.6 | Веретье | фид.47 | 176.1 |  |  | 384.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 30 | 19.8 | 3.5313 | 540.9 | Веретье | фид.44 | 176.1 |  |  | 384.6
| ТП-358 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 20 | 13.2 | 3.7079 | 342.8 | Веретье | фид.48 | 218 |  |  | 138
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 33 | 21.78 | 6.118 | 334.22 | Веретье | фид.46 | 218 |  |  | 138
| ТП-361 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-0,23 | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Западная | фид.25 | 322.6 |  |  | 33.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ-0,4 | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Западная | фид.44 | 380.8 |  |  | -24.8
| ТП-362 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Западная | фид.44 | 439.3 | 2 | 15.3 | -98.6
| ТП-363 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | TTU-AL | 6 | 315 | 105 | 69.3 | 24.7191 | 211.05 | Западная | фид.44 | 463.5 | 1 | 15 | -198.15
| ТП-364 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТСМА | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная | фид.44 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Западная | фид.44 | 505.2 |  |  | -149.2
| ТП-365 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 190 | 125.4 | 44.0309 | 159.4 | Западная | фид.44 | 482 |  |  | -197.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная | фид.44 | 0 |  |  | 284.8
| ТП-366 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 110 | 72.6 | 25.4916 | 212.2 | Западная | фид.44 | 188 |  |  | 96.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 295 | 194.7 | 68.3638 | 90.1 | Западная | фид.44 | 240 |  |  | 44.8
| ТП-367 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Западная | фид.44 | 584.5 |  |  | -228.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Западная | фид.25 | 612 | 2 | 180 | -436
| ТП-368 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТС | 6 | 1000 | 525 | 346.5 | 38.9326 | 543.5 | Западная | фид.25 | 0 |  |  | 890
| тр.№ 2 | вкл | ТС | 6 | 1000 | 360 | 237.6 | 26.6966 | 652.4 | Западная | фид.74 | 0 |  |  | 890
| ТП-369 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 186 | 122.76 | 34.4831 | 233.24 | Западная | фид.74 | 468.5 |  |  | -112.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 201 | 132.66 | 37.264 | 223.34 | Западная | фид.74 | 363 |  |  | -7
| ТП-370 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 315 | 119.7 | 33.6236 | 236.3 | Западная | фид.25 | 393 |  |  | -37
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.25 | 195 |  |  | 161
| ТП-371 | [10 empty] | 0.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 65 | 42.9 | 12.0506 | 313.1 | Западная | фид.74 | 194.5 |  |  | 161.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 80 | 52.8 | 23.7303 | 169.7 | Западная | фид.74 | 174.5 |  |  | 48
| ТП-372 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Западная | фид.25 | 606.2 |  |  | -250.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 10 | 6.6 | 1.8539 | 349.4 | Западная | фид.25 | 372 |  |  | -16
| ТП-373 * | [10 empty] | 744
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Западная | фид.25 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 8 | 5.28 | 3.2959 | 154.92 | Западная | фид.25 | 20 |  |  | 140.2
| ТП-374 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 300 | 225 | 85.5 | 32.0225 | 181.5 | Западная | фид.25 | 305.2 |  |  | -38.2
| ТП-374 нов | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 14 | 9.24 | 2.5955 | 346.76 | Западная | фид.44 | 788 |  |  | -432
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.25 | 808 |  |  | -452
| ТП-375 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Западная | фид.25 | 535.2 | 4 | 232.85 | -412.05
| тр.№ 2 | выкл | ТТU-AL | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная | фид.25 | 0 |  |  | 280.35
| ТП-376 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ-0,23 | 6 | 250 | 220 | 83.6 | 37.573 | 138.9 | Западная | фид.74 | 141.587 | 1 | 15 | 65.913
| тр.№ 2 | вкл | ТМ-0,23 | 6 | 250 | 120 | 45.6 | 20.4944 | 176.9 | Западная | фид.74 | 241.2 |  |  | -18.7
| ТП-377 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 400 | 8 | 5.28 | 1.4831 | 350.72 | Западная | фид.74 | 321.5 |  |  | 34.5
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная | фид.74 | 0
| ТП-378 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 200 | 132 | 23.542 | 428.7 | Западная | фид.42 | 493 |  |  | 67.7
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная | фид.42 | 0 |  |  | 0
| ТП-379 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 115 | 75.9 | 21.3202 | 280.1 | Западная | фид.42 | 300.5 | 1 | 75 | -19.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.42 | 0 |  |  | 356
| ТП-380 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 280 | 184.8 | 51.9101 | 171.2 | Западная | фид.42 | 587 | 1 | 15 | -246
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.42 | 0 |  |  | 356
| ТП-381 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.42 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 420 | 277.2 | 49.4382 | 283.5 | Западная | фид.42 | 986.45 | 2 | 135 | -560.75
| ТП-382 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 65 | 42.9 | 7.6512 | 517.8 | Западная | фид.25 | 449.4 |  |  | 111.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 55 | 36.3 | 6.4741 | 524.4 | Западная | фид.44 | 449.4 |  |  | 111.3
| ТП-390 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная | фид.25 | 0 |  |  | 356
| ТП-391 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | Западная | фид.53 | 0 |  |  | 498.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Западная | фид.53 | 313 |  |  | 43
| ТП-392 | [10 empty] | 1500 |  | 150
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье | фид.46 | 0
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье | фид.48 | 0
| ТП-409 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Оптика | фид.6 | 158.5 | 3 | 109.8 | 87.7
| ТП-410 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Оптика | фид.6 | 457 | 2 | 236 | -337
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика | фид.1 | 0 |  |  | 356
| ТП-411 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Оптика | фид.1 | 496 | 1 | 15 | -155
| ТП-469 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 152 | 100.32 | 28.1798 | 255.68 | Оптика | фид.1 | 430.2 | 1 | 71 | -145.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 189 | 124.74 | 35.0393 | 231.26 | Оптика | фид.1 | 461 |  |  | -105
| ТП-472 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 250 | 230 | 151.8 | 68.2247 | 70.7 | Оптика | фид.6 | 672 |  |  | -449.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-474 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 243 | 160.38 | 28.6035 | 400.32 | Оптика | фид.1 | 450 | 5 | 460.5 | -349.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика | фид.1 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-476 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 66 | 43.56 | 12.236 | 312.44 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-477 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика | фид.1 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМВГ | 10 | 250 | 139 | 91.74 | 41.2315 | 130.76 | Оптика | фид.1 | 318.4 |  |  | -95.9
| ТП-478 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 166 | 109.56 | 30.7753 | 246.44 | Оптика | фид.1 | 232.9 | 1 | 15 | 108.1
| тр.№ 2 | выкл | ТМВГ | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-479 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 250 | 310 | 204.6 | 91.9551 | 17.9 | Оптика | фид.6 | 880 |  |  | -657.5
| ТП-480 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Оптика | фид.1 | 271.5 |  |  | 84.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Оптика | фид.6 | 250 |  |  | 106
| ТП-481 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 180 | 118.8 | 21.1878 | 441.9 | Оптика | фид.6 | 536 |  |  | 24.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 190 | 125.4 | 22.3649 | 435.3 | Оптика | фид.1 | 631.2 |  |  | -70.5
| ТП-509 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 115 | 75.9 | 13.5367 | 484.8 | Сатурн | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 248 | 1 | 15 | 297.7
| ТП-510 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 37 | 24.42 | 17.1489 | 117.98 | Сатурн | фид.8 | 60 |  |  | 82.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 35 | 23.1 | 14.4195 | 137.1 | Сатурн | фид.9 | 60 |  |  | 100.2
| ТП-511 к | [10 empty] | 1400
| тр.№ 1 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 70 | 46.2 | 5.191 | 843.8 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0 |  |  | 890
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 125 | 82.5 | 9.2697 | 807.5 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 890
| ТП-512 | [10 empty] | 1400
| тр.№ 1 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 30 | 19.8 | 2.2247 | 870.2 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0 |  |  | 890
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 890
| ТП-513 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗ | 6 | 400 | 58 | 38.28 | 10.7528 | 317.72 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 356
| ТП-514 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗА | 6 | 630 | 328 | 216.48 | 38.6089 | 344.22 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1000 |  |  | -439.3
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 630 | 430 | 283.8 | 50.6153 | 276.9 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1000 |  |  | -439.3
| ТП-515 | [10 empty] | 745
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 361 | 238.26 | 107.0831 | -15.76 | Сатурн | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 440 |  |  | -217.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-516 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 387 | 255.42 | 45.5538 | 305.28 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 880 |  |  | -319.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 41 | 27.06 | 4.8261 | 533.64 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 865 |  |  | -304.3
| ТП-517 | [10 empty] | 19400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 462 | 304.92 | 54.382 | 255.78 | Сатурн | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 803 |  |  | -242.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0 |  |  | 560.7
| ТП-518 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 60 | 39.6 | 17.7978 | 182.9 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 140 | 1 | 150 | -67.5
| ТП-519 | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 4 | 2.64 | 0.74157 | 353.36 | Сатурн | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 356
| ТП-521 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-250/6/0,4 |  | 0 | 20 | 13.2 | 0 | -13.2 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 174
| ТП-524 | [10 empty] | 467
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 5 | 3.3 | 1.1587 | 281.5 | Сатурн | фид.9 | 30 |  |  | 254.8
| ТП-541 | [10 empty] | 8
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 70 | 46.2 | 12.9775 | 309.8 | Сатурн | фид.7 | 521.5 |  |  | -165.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн | фид.6 | 0 |  |  | 284.8
| ТП-542 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 143 | 94.38 | 42.418 | 128.12 | Сатурн | фид.7 | 526 |  |  | -303.5
| ТП-543 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 115 | 75.9 | 42.6404 | 102.1 | Сатурн | фид.7 | 330 |  |  | -152
| ТП-544 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 50 | 33 | 11.5871 | 251.8 | Сатурн | фид.6 | 733.7 | 1 | 15 | -463.9
| ТП-545 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сатурн | фид.9 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 435 | 287.1 | 80.6461 | 68.9 | Сатурн | фид.9 | 635.5 | 1 | 0.3 | -279.8
| ТП-546 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 103 | 67.98 | 19.0955 | 288.02 | Сатурн | фид.9 | 387 | 1 | 73.63 | -104.63
| ТП-547 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Сатурн | фид.9 | 803 |  |  | -447
| ТП-549 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Сатурн | фид.9 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 253 | 166.98 | 58.6306 | 117.82 | Сатурн | фид.9 | 1040 |  |  | -755.2
| ТП-550 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 80 | 52.8 | 14.8315 | 303.2 | Сатурн | фид.9 | 181 |  |  | 175
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 30 | 19.8 | 5.5618 | 336.2 | Сатурн | фид.7 | 226 |  |  | 130
| ТП-551 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Сатурн | фид.6 | 195 |  |  | 161
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 60 | 39.6 | 11.1236 | 316.4 | Сатурн | фид.6 | 317.3 |  |  | 38.7
| ТП-552 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Сатурн | фид.7 | 509 | 1 | 5 | -158
| ТП-553 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн | фид.8 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 90 | 59.4 | 26.6966 | 163.1 | Сатурн | фид.8 | 300 |  |  | -77.5
| ТП-554 | [10 empty] | 19000
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 16 | 10.56 | 1.8834 | 550.14 | Сатурн | фид.1 | 40 |  |  | 520.7
| ТП-556 | [10 empty] | 160
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 75 | 49.5 | 34.7612 | 92.9 | Сатурн | фид.7 | 215 |  |  | -72.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн | фид.6 | 215 |  |  | 69.8
| ТП-557 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-558 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-559 к (снесена) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 142.4
| ТП-560 к (снесена) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 142.4
| ТП-561 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Сатурн | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 447.5 | 1 | 25 | -116.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 356
| ТП-562 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 35 | 23.1 | 10.382 | 199.4 | Сатурн | фид.8 | 105.44 |  |  | 117.06
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн | фид.8 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-563 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 15 | 9.9 | 6.9522 | 132.5 | Сатурн | фид.1 | 81 |  |  | 61.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 105 | 69.3 | 48.6657 | 73.1 | Сатурн | фид.1 | 89 |  |  | 53.4
| ТП-564 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 10 | 6.6 | 4.6348 | 135.8 | Сатурн | фид.2 | 100 | 1 | 0.3 | 42.1
| ТП-581 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн | фид.7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 55 | 36.3 | 10.1966 | 319.7 | Сатурн | фид.6 | 450 | 1 | 234.32 | -328.32
| ТП-582 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Сатурн | фид.7 | 516.5 |  |  | -160.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 50 | 33 | 9.2697 | 323 | Сатурн | фид.6 | 695.5 |  |  | -339.5
| ТП-583 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Сатурн | фид.7 | 860 | 1 | 15 | -519
| ТП-584 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн | фид.8 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 141 | 93.06 | 26.1404 | 262.94 | Сатурн | фид.8 | 913 |  |  | -557
| ТП-585 | [10 empty] | 290
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Сатурн | фид.9 | 435 |  |  | -79
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн | фид.8 | 0 |  |  | 356
| ТП-586 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 125 | 82.5 | 28.9677 | 202.3 | Сатурн | фид.7 | 738.4 |  |  | -453.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 115 | 75.9 | 26.6503 | 208.9 | Сатурн | фид.7 | 237.4 |  |  | 47.4
3.2. С целью совершенствования деятельности по технологическому присоединению предприятие предлагает обращаться в сетевую организацию заочно, оформив заявку на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям" http://rybelset.ru/zayavka .
3.3. Прочая информация по технологическому присоединению (Паспорта услуг) размещена на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям".
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г. | 2019г. | Динамика изменения показателя, % | 2019г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 281 | 245 | -12.8114 | 57 | 78 | 36.8421 | 6 | 5 | -16.6667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 329
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 281 | 245 | -12.8114 | 57 | 78 | 36.8421 | 6 | 5 | -16.6667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 329
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 12.97 | 11 | -15.1889 | 14 | 14 | 0 | 20 | 19 | -5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 63
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 277 | 244 | -11.9134 | 59 | 74 | 25.4237 | 6 | 5 | -16.6667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 324
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 248 | 217 | -12.5 | 51 | 42 | -17.6471 | 7 | 3 | -57.1429 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 263
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 79 | 87 | 10.1266 | 86 | 109 | 26.7442 | 115 | 176 | 53.0435 | 0 | 424 | 100 | 0 | 0 | - | 124
4. Качество обслуживания
4.1. Качество обслуживания
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 762 | 2241 | 194.0945 | 58 | 70 | 20.6897 | 102 | 299 | 193.1373 | 43 | 52 | 20.9302 | 0 | 0 | -
1. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 20 | 11.1111 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 2 | Осуществление технологического присоединения | 331 | 345 | 4.23% | 0 | 0 | 0% | 15 | 43 | 186.6667 | 19 | 29 | 52.63% | 0 | 0 | -
1. 3 | Коммерческий учет электроэнергии | 158 | 1265 | 800.6% | 58 | 70 | 120.7% | 4 | 12 | 200 | 15 | 23 | 53.33% | 0 | 0 | -
1. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | [8 empty] | -
1. 5 | Техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 25 | 257.1429 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 6 | Отключение электрической энергии | 124 | 252 | 103.2258 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 7 | Дополнительные услуги | 149 | 379 | 154.3624 | 0 | 0 | - | 51 | 152 | 198.0392 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 8 | Контактная информация | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 9 | Прочее | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 40 | 471.4286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
2 | Жалобы | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 700 | 9 | 15 | 66.6667 | 0 | 0 | -
2. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 700% | 0 | 5 | 500% | 0 | 0 | -
2. 1.1 | Качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | -
2. 1.2 | Качество электрической энергии | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 7 |  | 1 | 4 | 300% | 0 | 0 | -
2. 2 | Осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | -
2. 3 | Коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 3 | -300% | 0 | 0 | -
2. 5 | Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | -
2. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | - | 0 | 0 | -
2. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 9 | Прочее | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3 | Заявка на оказание услуг | 358 | 375 | 4.7486 | 0 | 0 | - | 20 | 53 | 165 | 23 | 31 | 34.7826 | 0 | 0
3. 1 | по технологическому присоединению | 331 | 345 | 4.23% | 0 | 0 | 0% | 15 | 43 | 186.7% | 19 | 29 | 52.63% | 0 | 0 | -
3. 2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 3 | 15 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0%
3. 4 | Заявка на переоформление (перераспределение мощности) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 5 | Заявка о восстановлении ранее выданных ТУ | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 400% | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | -
3. 6 | Заявка на продление ТУ для ТП | 22 | 12 | -45.45% | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 25% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 7 | Заявка на дополнительные услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 8 | Заявка на прочие услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ п/п | Офис обслуживания | Тип |  | Адрес местонахождения, Режим работы | Номер телефона | Предоставляемые услуги (п.4.5.) |  | Кол-во потребителей, обратившихся очно в 2018 г. |  | Ср. время на обслуживание потребителя, мин | Ср. время ножидания потребителя в очереди, мин |  | Кол-во сторонних организаций на территории офиса обслуживания |  | Кол-во потребителей, обратившихся очно в ЦОП 2019 г. |  | Ср. время на обслуживание потребителя, мин | Ср. время ножидания потребителя в очереди, мин |  | Кол-во сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Центр обслуживания потребителей |  | г. Рыбинск, ул. Щепкина, 16 пн.-чт. 8.00 - 17.00, пт. 8.00 - 16.00 перерыв на обед с 12ч до 13ч | 8 (4855) 26-23-13 8 (4855) 26-72-68 8 (4855) 22-51-63 info@rybelset.ru | * осуществление технологического присоединения *коммерческий учет электрической энерги *услуги по сопровождению работ на сетях *услуги по установке и замене приборов учета *услуги по сопровождению технологического присоединения *услуги по испытанию и диагностике электрооборудования и средств защиты *услуги по установке общедомовых приборов учета электрической энергии *предооставление автотранспорта и специализированной техники *услуги предоставления в аренду мест и площадей для размещения оборудования *проектирование внешнего электроснабжения объектов |  | 2617 |  | 15 | 11 |  | нет |  | 815 |  | 15 | 11 |  | нет
4.3. Информация о заочном обслуживаниии потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения | ОАО Рыбинская городская электросеть
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номер телефонов центра обработки телефонных вызовов: | Номер телефона | 8(4852) 26-23-13
(4852) 26-72-68, (4852) 225-100, (4855) 22-51-63, (4852) 22-50-09
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | шт. | 5670
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | шт.
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | шт. | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4.4. Наибольшее количество обращений относятся к осуществлению технологического присоединения. По всем обращениям потребителей рассмотрение заявки проводится объективно в установленные сроки.
4.5. Услуги, оказываемые ОАО "Рыбинская городская электросеть" указаны в п. 4.2.
4.6. При рассмотрении обращений физических лиц, представляющих социально уязвимые категории населения, а также предпринимателей без образования юридического лица и малого бизнеса, учитывается, что у данной группы клиентов нет юридических и технических знаний по вопросам энергоснабжения.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций - отсутствуют.
Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией в 2019 г. для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций - 8 анкет "Удовлетворенности Клиента" (1-отрицательная)
4.8. Центр обслуживания потребителей - это единое информационное пространство для обслуживания потребителей на территории ответственности организации, обеспечивает регистрацию, учет, сопровождение поступающих обращений, независимо от классификационных параметров обращений.
Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:
– Время ожидания в очереде не должно превышать 15 минут.
– Сокращение жалоб на 10%
– Увеличение числа конфликтов решенных на месте.