## Лист1
Приложение №7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ОАО "Рыбинская городская электросеть" за 2020 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1 Количество потребителей услуг на 31.12.20
| Тип потребителей | Уровень напряжения | количество по уровню напряжения | категория надежности
| Юридические лица | ВН | 9 | III
|  | СН-1 | 17 | III
0
|  | СН-2 | 6 | II
|  |  | 1038 | III
|  | НН | 6 | II
|  |  | 4420 | III
| Физические лица (частный сектор) | НН | 10157 | III
| Всего |  | 15653
1.2. Количество точек поставки
2020 год
| Всего | 15653
| Точки поставки , не оснащенные приборами учета | 448
| Юридические лица | 28
| Физические лица (частный сектор) | 251
| МКД | 169
| Точки поставки , оснащенные приборами учета | 15205
| Юридические лица | 3440
| Физические лица (частный сектор) | 9906
| ОДПУ | 1859
| Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных | 6714
| Юридические лица | 1667
| Физические лица (частный сектор) | 3386
| ОДПУ | 1661
1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства.
| Наименование | Ед. изм | Количество 2019 | Количество 2020 | Динамика %
| ВЛ-0,4 кВ | км | 529.29 | 544.96 | 2.961%
| ВЛ-10 кВ | км | 0.835 | 0.835 | 0%
| ВЛ-6 кВ | км | 67.155 | 68.87 | 2.554%
| КЛ-0,4 кВ | км | 349.709 | 361.84 | 3.469%
| КЛ-6 кВ | км | 326.945 | 335.36 | 2.574%
| КЛ-10 кВ | км | 8.4 | 8.4 | 0%
| ТП-10/0,4 кВ | шт | 335 | 352 | 5.075%
| РП-10кВ | шт | 26 | 26 | 0%
1.4 Уровень физического износа электросетевого хозяйства
| Наименование | Ед.изм. | 2019 | 2020 | Динамика, %
Уровень напряжения СН-2
| Оборудование ТП | % | 68 |  | 100%
| Оборудование РП | % | 25 |  | 100%
| ВЛ-10кВ | % | 33 |  | 100%
| КЛ-10кВ | % | 68 |  | 100%
Уровень напряжения НН
| ВЛ-0,4кВ | % | 28 |  | 100%
| КЛ-0,4кВ | % | 75 |  | 100%
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ОАО "Рыбинская городская электросеть в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 5 | 6 | 6
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 2.4197 | 2.7738 | 14.63%
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 1.1133 | 1.1704 | 5.123%
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, ПЛАН) | 3.8461 | 5.3202 | 38.33%
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, ПЛАН) | 1.2789 | 1.4657 | 14.61%
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии за 2020 год
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ОАО Рыбинская городская электросеть | 2.7738 |  |  |  | 1.1704 |  |  |  | 5.3202 |  |  |  | 1.4657
2 | Всего по сетевой организации | 2.7738 |  |  |  | 1.1704 |  |  |  | 5.3202 |  |  |  | 1.4657
2.3. Перечень мероприятий по улучшению качества электрической энергии и повышению пропускной способности в распределительных сетях:
1. Замены неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода большего сечения.
2. Прокладка дополнительных кабельных линий .
3. Разукрупнение распределительных линий 0,38кВ.
4. Замена силовых трансформатором с истекшим сроком службы и работающих с перегрузкой.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности
| Название п/ст | вкл/ выкл. | Марка | U(кВ) | P(кВА) | I дейст. (А) | P дейст. (кВт) | % загр | Р своб. (кВт) | Пит.район. п/ст | Пит. фидер | Мощность энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к центрам питания Сумм. заявл.мощн.(кВт) | Заявки на технологическое присоединение, по которым утверждены технические условия- заключены договоры ТП |  | Резерв мощности с учетом заявок на технологическое присоединение, по которым утверждены технические условия- заключены договоры ТП, кВт
[13 empty] | Кол-во, шт. | Мощность, кВт
| ГПП-1, 35/6кВ | [10 empty] | 25000
| тр.№ 1 | вкл | ТДНС | 35 | 10000 | 14000 | 5320 | 59.7753 | 3580 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТДНС | 35 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8900 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0
| ГПП-2, 35/6кВ | [10 empty] | 30000
| тр.№ 1 | вкл | ТДНС | 35 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 14240 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТДНС | 35 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 14240 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| тр.№ 3 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 4 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| РП- 1 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 1500
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 0
| РП- 2 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМФ | 6 | 630 | 365 | 240.9 | 42.9641 | 319.8 | Западная 110/6 | фид.15 | 543 | 1 | 15 | 2.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 350 | 231 | 41.1985 | 329.7 | Южная 110/6 | фид.14 | 597.26 |  |  | -36.56
| РП- 3 | [10 empty] | 550.5
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 1506 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 0
| РП- 4 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 356
| РП- 5 * | [10 empty] | 345
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 89
| тр.№ 2 | выкл | нет трансформатора |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 0
| РП- 6 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 426 | 281.16 | 78.9775 | 74.84 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 726 |  |  | -370
| РП- 7 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Оптика 110/10 | фид.1 | 400 | 1 | 250 | -294
| тр.№ 2 | выкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптика 110/10 | фид.6 | 432 |  |  | -432
| РП- 8 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 43 |  |  | 179.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 220 | 145.2 | 65.2584 | 77.3 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 222.5
| РП- 9 | [10 empty] | 483.8
| тр.№ 1 | вкл | ТМФ | 6 | 400 | 310 | 204.6 | 57.4719 | 151.4 | Южная 110/6 | фид.16 | 600 | 1 | 70 | -314
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная 110/6 | фид. 7 | 845 |  |  | -489
| РП- 10 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 224 | 147.84 | 41.5281 | 208.16 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| РП- 11 | [10 empty] | 718.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 65 | 42.9 | 19.2809 | 179.6 | Веретье 110/6 | фид.24 | 200 |  |  | 22.5
| РП- 12 | [10 empty] | 145
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Веретье 110/6 | фид.47 | 500 |  |  | -144
| РП- 13 | [10 empty] | 371.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Западная 110/6 | фид.23 | 2400 | 1 | 7 | -2051
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 485 | 320.1 | 57.0894 | 240.6 | Западная 110/6 | фид.41 | 580 | 1 | 5 | -24.3
| РП- 14 | [10 empty] | 1054.46
| тр.№ 1 | выкл | ТМ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ |  | 630 | 150 | 99 | 17.6565 | 461.7 | Южная 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 560.7
| РП- 15 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.25 | 4368 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 16 | 10.56 | 0 | -10.56 | Веретье 110/6 | фид.34 | 0 |  |  | 0
| РП- 16 | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| РП- 17 | [10 empty] | 684.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 282 | 186.12 | 52.2809 | 169.88 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 3143 |  |  | -2787
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 206 | 135.96 | 38.191 | 220.04 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 540 |  |  | -184
| РП- 18 | [10 empty] | 660
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 140 | 92.4 | 16.4794 | 468.3 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 1000 |  |  | -439.3
| РП- 19 | [10 empty] | 555
| РП- 20 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 265 | 174.9 | 31.1931 | 385.8 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 155 | 102.3 | 18.2451 | 458.4 | Западная 110/6 | фид.44 | 832.12 |  |  | -271.42
| РП- 21 | [10 empty] | 783
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 105 | 69.3 | 24.3329 | 215.5 | Западная 110/6 | фид.42 | 3580 |  |  | -3295.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 90 | 59.4 | 20.8567 | 225.4 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 284.8
| РП- 22 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 160 | 105.6 | 74.1573 | 36.8 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 |  |  | 142.4
| РП- 23 | [10 empty] | 120
| РП- 24 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Веретье 110/6 | фид. 3 | 0 | 1 | 139 | 217
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Веретье 110/6 | фид.39 | 436.7 |  |  | -80.7
| РП- 25 | [10 empty] | 454.64
| тр.№ 1 | вкл | Т М |  | 100 | 60 | 39.6 | 44.4944 | 49.4 | Веретье 110/6 | фид.46 | 2500 |  |  | -2411
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.48 | 68.5 |  |  | -68.5
| РП- 26 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 35 | 23.1 | 25.9551 | 65.9 | Полиграфмаш 110/6 | фид.27 | 6200 |  |  | -6111
| РП-Толбухина | [10 empty] | 11.25
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 17 | 11.22 | 5.0427 | 211.28 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0 |  |  | 222.5
| г. Ярославль ПС 110/6 кВ " Марс" | [10 empty] | 153
| г. Ярославль ТП "Красные Ткачи" | [10 empty] | 9120
| г. Ярославль ТП Магистраль | [10 empty] | 250
| г. Ярославль ТП- Ростовская финифть | [10 empty] | 120
| г. Ярославль ТП-"Красный холм" | [10 empty] | 0
| г. Ярославль ТП-1023 (Торговый центр " Космос") | [10 empty] | 0
| г. Ярославль ТП-141 | [10 empty] | 1330
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | нет | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | нет | 403.9 |  |  | 156.8
| г. Ярославль ТП-167 | [10 empty] | 580
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | (нет) | нет | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | (нет) | нет | 0 |  |  | 356
| г. Ярославль ТП-1712 (Манеж) | [10 empty] | 0
| г. Ярославль ТП-ОАО " Инкомпроект-Инвест" | [10 empty] | 0
| КТП- Суховское | [10 empty] | 1400 | 1 | 0.5 | -1400.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 63 | 10 | 6.6 | 11.771 | 49.47 | Красная горка | фид.6 | 0 |  |  | 56.07
| НПО "Сатурн" ТП-18 | [10 empty] | 30.5
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 0 | 224 | 85.12 | 0 | -85.12 | Западная 110/6 | фид.53 | 221 |  |  | -221
| НПО "Сатурн" ТП-2 | [10 empty] | 64
| НПО "Сатурн" ТП-64 | [10 empty] | 0
| РУ-0,4 кВ ООО "Свобода" | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | нет трансформатора |  | 0 | 152 | 100.32 | 0 | -100.32 | Веретье 110/6 | фид. 1 | 90 |  |  | -90
| ТП АГНКС | [10 empty] | 413.55
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 350 |  |  | 210.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 60 | 39.6 | 7.0626 | 521.1 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 560.7
| ТП ГАИ | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ОМП | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.2 РУ-10кВ | 0 |  |  | 8.9
| ТП Карташова С.А. | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 0 |  |  | 560.7
| ТП КБ "Старт" | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0 |  |  | 0
| ТП Кипячево_к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 51 |  |  | 5.07
| ТП Козлова,Мелкая | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 13 | 8.58 | 15.3023 | 47.49 | Судоверфь 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 56.07
| ТП Метеор | [10 empty] | 8
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 90 | 59.4 | 10.5939 | 501.3 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 75 |  |  | 485.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 0 |  |  | 560.7
| ТП Мясопродукт | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 600 |  |  | -39.3
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 |  |  | 356
| ТП ОАО "Рыбинсккорм" | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 600 |  |  | -39.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 |  |  | 560.7
| ТП ПАТП №1 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.41 | 250 |  |  | 106
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 210 | 138.6 | 38.9326 | 217.4 | Западная 110/6 | фид.41 | 0 |  |  | 356
| ТП УПП ВОС | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 88 | 58.08 | 16.3146 | 297.92 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 13 |  |  | 343
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 364 |  |  | -8
| тр.№ 3 | вкл | ТМГ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 0 |  |  | 560.7
| ТП Хладокомбината | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 0 | 675 | 445.5 | 0 | -445.5 | Западная 110/6 | фид.23 | 70 |  |  | -70
| ТП ЦОиЗ Кстово | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Красная горка | фид.5 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Красная горка | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП- 1 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 144 | 95.04 | 16.9502 | 465.66 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 270 | 178.2 | 31.7817 | 382.5 | Южная 110/6 | фид.14 | 606.3 |  |  | -45.6
| ТП- 2 | [10 empty] | 637.35
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 280 | 184.8 | 32.9588 | 375.9 | Южная 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 315 | 207.9 | 37.0787 | 352.8 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 796 |  |  | -235.3
| ТП- 3 | [10 empty] | 1213
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 144 | 95.04 | 33.9005 | 185.31 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 280.35
| ТП- 4 | [10 empty] | 316.8
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 139 | 91.74 | 41.2315 | 130.76 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 100 | 3 | 84 | 38.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 76 | 50.16 | 14.0899 | 305.84 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 620.1 |  |  | -264.1
| ТП- 5 | [10 empty] | 296
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 170 | 112.2 | 40.0214 | 168.15 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 | 1 | 0.5 | 279.85
| ТП- 6 | [10 empty] | 434.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 265 | 174.9 | 31.1931 | 385.8 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 801.1 |  |  | -240.4
| ТП- 7 | [10 empty] | 717.14
| тр.№ 1 | вкл | ТТУ-AI | 6 | 400 | 203 | 133.98 | 37.6348 | 222.02 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 0 | 3 | 45 | 311
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 862.8 |  |  | -578
| ТП- 8 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 376 | 248.16 | 44.259 | 312.54 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| ТП- 9 | [10 empty] | 945.7
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная 110/6 | фид.16 | 500 |  |  | -144
| тр.№ 2 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| ТП- Б.Вонговская | [10 empty] | 0
| ТП- 10 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 277 | 182.82 | 51.3539 | 173.18 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 | 1 | 55 | 301
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 199 | 131.34 | 36.8933 | 224.66 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 455 |  |  | -99
| ТП- 11 | [10 empty] | 338
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 119 | 78.54 | 22.0618 | 277.46 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 80 | 2 | 152.25 | 123.75
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 67 | 44.22 | 12.4213 | 311.78 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 435.75 | 1 | 150 | -229.75
| ТП- 12 | [10 empty] | 603.75
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 100 | 66 | 23.542 | 214.35 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 | 1 | 82.25 | 198.1
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 221 | 145.86 | 40.9719 | 210.14 | Западная 110/6 | фид.74 | 334.25 |  |  | 21.75
| ТП- 13 | [10 empty] | 412.9
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 140 | 92.4 | 16.4794 | 468.3 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 288.26 |  |  | 67.74
| ТП- 14 | [10 empty] | 386.55
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 414.67 |  |  | -58.67
| ТП- 15 | [10 empty] | 443.7
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 400 | 370 | 244.2 | 68.5955 | 111.8 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 356
| ТП- 16 | [10 empty] | 987.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 242 | 159.72 | 44.8652 | 196.28 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 675 | 2 | 38.15 | -357.15
| ТП- 17 | [10 empty] | 1024.8
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 434 | 286.44 | 51.0861 | 274.26 | Южная 110/6 | фид. 7 | 645 |  |  | -84.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 207 | 136.62 | 24.366 | 424.08 | Южная 110/6 | фид.16 | 914.4 |  |  | -353.7
| ТП- 18 | [10 empty] | 542.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 315 | 207.9 | 37.0787 | 352.8 | Южная 110/6 | фид.16 | 685 |  |  | -124.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 262 | 172.92 | 30.84 | 387.78 | Южная 110/6 | фид. 7 | 799.61 |  |  | -238.91
| ТП- 19 | [10 empty] | 955.97
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 285 | 188.1 | 52.8371 | 167.9 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП- 20 | [10 empty] | 632.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 355 | 234.3 | 41.7871 | 326.4 | Южная 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 280 | 184.8 | 32.9588 | 375.9 | Южная 110/6 | фид. 7 | 953.7 | 1 | 15 | -408
| ТП- 21 | [10 empty] | 737
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 100 | 66 | 18.5393 | 290 | Южная 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 356
| ТП- 22 | [10 empty] | 607.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Южная 110/6 | фид. 5 | 0 | 1 | 80 | 276
| ТП- 23 | [10 empty] | 864.06
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 295 | 194.7 | 54.691 | 161.3 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 | 1 | 5 | 351
| ТП- 24 | [10 empty] | 862
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 455 | 300.3 | 53.5581 | 260.4 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 | 1 | 15 | 545.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная 110/6 | фид. 7 | 1358.8 |  |  | -798.1
| ТП- 25 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 292 | 192.72 | 54.1348 | 163.28 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 415.7 |  |  | -59.7
| ТП- 26 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 171 | 112.86 | 31.7022 | 243.14 | Южная 110/6 | фид. 5 | 0 | 1 | 15 | 341
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная 110/6 | фид.15 | 697.6 |  |  | -417.25
| ТП- 27 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ11 | 6 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 356
| ТП- 28 | [10 empty] | 297
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| ТП- 29 | [10 empty] | 430
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Западная 110/6 | фид.74 | 480.7 |  |  | -124.7
| ТП- 30 | [10 empty] | 411
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 215 | 141.9 | 25.3076 | 418.8 | Западная 110/6 | фид.41 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 330 | 217.8 | 38.8443 | 342.9 | Западная 110/6 | фид.41 | 696 |  |  | -135.3
| ТП- 31 * | [10 empty] | 778.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 316 | 208.56 | 37.1964 | 352.14 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 | 2 | 299 | 261.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 181 | 119.46 | 21.3055 | 441.24 | Западная 110/6 | фид.23 | 446 |  |  | 114.7
| ТП- 32 | [10 empty] | 521.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 115 | 75.9 | 21.3202 | 280.1 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Южная 110/6 | фид. 7 | 292.3 | 1 | 0.5 | 63.2
| ТП- 33 | [10 empty] | 477.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Южная 110/6 | фид. 5 | 0 | 2 | 21 | 539.7
| ТП- 34 | [10 empty] | 575.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 70 | 46.2 | 12.9775 | 309.8 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Южная 110/6 | фид. 7 | 445.3 | 1 | 15 | -104.3
| ТП- 35 | [10 empty] | 548.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 356
| ТП- 36 | [10 empty] | 491.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 | 2 | 240 | 116
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Западная 110/6 | фид.74 | 431.62 |  |  | -75.62
| ТП- 37 | [10 empty] | 186.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Южная 110/6 | фид.16 | 708.4 |  |  | -352.4
| ТП- 38 * | [10 empty] | 769.1
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 205 | 135.3 | 38.0056 | 220.7 | Южная 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Южная 110/6 | фид. 7 | 463.6 |  |  | -107.6
| ТП- 39 | [10 empty] | 352.6
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 25 | 16.5 | 4.6348 | 339.5 | Южная 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 290 | 191.4 | 53.764 | 164.6 | Южная 110/6 | фид. 7 | 56 |  |  | 300
| ТП- 40 | [10 empty] | 503.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 315 | 207.9 | 58.3989 | 148.1 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 939.5 |  |  | -583.5
| ТП- 41 | [10 empty] | 927.1
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 69 | 45.54 | 20.4674 | 176.96 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 222.5
| ТП- 42 | [10 empty] | 105
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Южная 110/6 | фид.16 | 0 | 1 | 15 | 341
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Южная 110/6 | фид.14 | 352.5 | 1 | 7.5 | -4
| ТП- 43 | [10 empty] | 465.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 313 | 206.58 | 58.0281 | 149.42 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Западная 110/6 | фид.15 | 570.63 |  |  | -214.63
| ТП- 44 | [10 empty] | 592
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 205 | 135.3 | 47.507 | 149.5 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 40 | 26.4 | 7.4157 | 329.6 | Южная 110/6 | фид. 7 | 499.1 |  |  | -143.1
| ТП- 45 | [10 empty] | 339
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 175 | 115.5 | 51.9101 | 107 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 413 |  |  | -57
| ТП- 46 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.23 | 992 |  |  | -431.3
| ТП- 47 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 220 | 145.2 | 25.8962 | 415.5 | Западная 110/6 | фид.41 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 420 | 277.2 | 49.4382 | 283.5 | Западная 110/6 | фид.23 | 644.2 |  |  | -83.5
| ТП- 48 | [10 empty] | 902
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AI | 6 | 630 | 345 | 227.7 | 40.61 | 333 | Южная 110/6 | фид.14 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 120 | 79.2 | 14.1252 | 481.5 | Западная 110/6 | фид.15 | 848.7 |  |  | -288
| ТП- 49 | [10 empty] | 401.8
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 560 | 369.6 | 41.5281 | 520.4 | Южная 110/6 | фид.14 | 0 |  |  | 890
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 250 | 165 | 18.5393 | 725 | Западная 110/6 | фид.23 | 850 |  |  | 40
| ТП- 50 к | [10 empty] | 733
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 25 | 16.5 | 7.4157 | 206 | Южная 110/6 | фид. 2 | 0 |  |  | 222.5
| ТП- 50-1 пром. пл. | [10 empty] | 70
| ТП- 50-2 пром. пл. | [10 empty] | 0
| ТП- 51 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 | 4 | 36.2 | 319.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная 110/6 | фид.10 | 522.6 |  |  | -166.6
| ТП- 52 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 402 | 265.32 | 74.5281 | 90.68 | Западная 110/6 | фид.23 | 10 | 3 | 30.5 | 315.5
| ТП- 53 к | [10 empty] | 652
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ21 | 6 | 630 | 480 | 316.8 | 56.5008 | 243.9 | Южная 110/6 | фид. 2 | 0 | 1 | 70 | 490.7
| ТП- 54 | [10 empty] | 973.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 345 | 227.7 | 63.9607 | 128.3 | Южная 110/6 | фид. 2 | 0 | 3 | 45 | 311
| ТП- 55 | [10 empty] | 736.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 445 | 293.7 | 82.5 | 62.3 | Южная 110/6 | фид.10 | 125 | 4 | 60 | 171
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 168 | 110.88 | 19.7753 | 449.82 | Южная 110/6 | фид.10 | 972.3 |  |  | -411.6
| ТП- 55 пром. пл | [10 empty] | 520.1
| ТП- 56 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 246 | 162.36 | 72.9708 | 60.14 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| ТП- 56 пром. пл. | [10 empty] | 426
| ТП- 57 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 80 | 52.8 | 14.8315 | 303.2 | Южная 110/6 | фид. 2 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 262 | 172.92 | 48.573 | 183.08 | Южная 110/6 | фид. 2 | 208 |  |  | 148
| ТП- 57 пром. пл. | [10 empty] | 602.2
| ТП- 58 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Южная 110/6 | фид. 2 | 0 |  |  | 356
| ТП- 59 к | [10 empty] | 511
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 | 1 | 15 | 341
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 47 | 31.02 | 8.7135 | 324.98 | Южная 110/6 | фид. 2 | 478.7 |  |  | -122.7
| ТП- 61 * | [10 empty] | 310
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 156 | 102.96 | 36.7255 | 177.39 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 280.35
| тр.№ 2 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 285 | 188.1 | 67.0947 | 92.25 | Южная 110/6 | фид. 3 | 320.55 |  |  | -40.2
| ТП- 62 | [10 empty] | 516.05
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 235 | 155.1 | 55.3237 | 125.25 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 | 1 | 15 | 265.35
| ТП- 63 | [10 empty] | 399.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 238 | 157.08 | 44.1236 | 198.92 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 | 1 | 149 | 207
| ТП- 64 | [10 empty] | 429.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 205 | 135.3 | 60.809 | 87.2 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| ТП- 65 | [10 empty] | 372
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| ТП- 66 * | [10 empty] | 339
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Южная 110/6 | фид. 2 | 0.7 |  |  | 355.3
| ТП- 67 | [10 empty] | 419.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Южная 110/6 | фид. 2 | 0 | 1 | 15 | 341
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 25 | 16.5 | 4.6348 | 339.5 | Южная 110/6 | фид.10 | 493.4 |  |  | -137.4
| ТП- 68 | [10 empty] | 159.56
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 250 | 165 | 46.3483 | 191 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 385 |  |  | -29
| ТП- 69 | [10 empty] | 365
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 265 | 174.9 | 31.1931 | 385.8 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 | 1 | 7 | 553.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 155 | 102.3 | 18.2451 | 458.4 | Западная 110/6 | фид.41 | 467 |  |  | 93.7
| ТП- 70 | [10 empty] | 381
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 140 | 92.4 | 41.5281 | 130.1 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| ТП- 71 | [10 empty] | 365
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 110 | 72.6 | 32.6292 | 149.9 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| ТП- 72 | [10 empty] | 279.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 280 | 184.8 | 32.9588 | 375.9 | Западная 110/6 | фид.41 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 410 | 270.6 | 48.2611 | 290.1 | Западная 110/6 | фид.23 | 610.5 |  |  | -49.8
| ТП- 73 | [10 empty] | 429
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| ТП- 74 | [10 empty] | 292
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 149 | 98.34 | 27.6236 | 257.66 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.23 | 1066.5 |  |  | -710.5
| ТП- 75 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 300 | 198 | 35.313 | 362.7 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 205 | 135.3 | 24.1306 | 425.4 | Южная 110/6 | фид. 2 | 647 |  |  | -86.3
| ТП- 76 | [10 empty] | 565.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 227 | 149.82 | 42.0843 | 206.18 | Южная 110/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная 110/6 | фид.14 | 735.4 |  |  | -379.4
| ТП- 77 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 315 | 110 | 72.6 | 25.8962 | 207.75 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 280.35
| ТП- 78 к | [10 empty] | 268.42
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-12 | 6 | 630 | 434 | 286.44 | 51.0861 | 274.26 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 | 1 | 15 | 545.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-12 | 6 | 630 | 99 | 65.34 | 11.6533 | 495.36 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 916.44 |  |  | -355.74
| ТП- 79 | [10 empty] | 478.14
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 280 | 184.8 | 51.9101 | 171.2 | Южная 110/6 | фид.10 | 0 | 1 | 15 | 341
| ТП- 80 | [10 empty] | 1225.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 153 | 100.98 | 18.0096 | 459.72 | Западная 110/6 | фид.41 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 30 | 19.8 | 3.5313 | 540.9 | Западная 110/6 | фид.23 | 534 |  |  | 26.7
| ТП- 81 * | [10 empty] | 534
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 182 | 120.12 | 33.7416 | 235.88 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 1150 |  |  | -794
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 248 |  |  | 108
| ТП- 82 | [10 empty] | 275.37
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 173 | 114.18 | 32.073 | 241.82 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 78 | 51.48 | 14.4607 | 304.52 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 300.3 |  |  | 55.7
| ТП- 83 | [10 empty] | 261
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 215 | 141.9 | 63.7753 | 80.6 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 | 1 | 20 | 202.5
| ТП- 84 | [10 empty] | 450.3
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 35 | 23.1 | 8.2397 | 257.25 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 100 |  |  | 180.35
| ТП- 85 к | [10 empty] | 180
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 | 2 | 115 | 241
| ТП- 86 к | [10 empty] | 359
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 130 | 85.8 | 38.5618 | 136.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 | 1 | 15 | 207.5
| ТП- 87 | [10 empty] | 302.3
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 0 | 1 | 60 | 296
| ТП- 88 | [10 empty] | 628.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 120 | 79.2 | 35.5955 | 143.3 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 | 3 | 45 | 177.5
| ТП- 89 | [10 empty] | 313
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 | 1 | 15 | 341
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 356
| ТП- 90 к | [10 empty] | 326.85
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 200 | 2 | 299 | -143
| ТП- 91 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 186 | 122.76 | 34.4831 | 233.24 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 162 | 106.92 | 30.0337 | 249.08 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 655.4 |  |  | -299.4
| ТП- 92 | [10 empty] | 486
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 130 | 85.8 | 38.5618 | 136.7 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 222.5
| ТП- 93 | [10 empty] | 229
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 228 | 150.48 | 42.2697 | 205.52 | Южная 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 450 | 297 | 52.9695 | 263.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 518.56 |  |  | 42.14
| ТП- 94 к | [10 empty] | 664.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Южная 110/6 | фид. 5 | 0 | 1 | 15 | 341
| ТП- 95 | [10 empty] | 524
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 285.8 |  |  | 70.2
| ТП- 96 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 50 | 33 | 9.2697 | 323 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 80 | 52.8 | 14.8315 | 303.2 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 447 |  |  | -91
| ТП- 97 | [10 empty] | 243
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 60 | 39.6 | 24.7191 | 120.6 | Южная 110/6 | фид.10 | 300 |  |  | -139.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Южная 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 160.2
| ТП- 98 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 67 | 44.22 | 12.4213 | 311.78 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 356
| ТП- 99 | [10 empty] | 170
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 | 1 | 3 | 353
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 100 | 66 | 18.5393 | 290 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 865 |  |  | -509
| ТП- зд. 104 | [10 empty] | 601
| ТП-100 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 270 | 178.2 | 31.7817 | 382.5 | Южная 110/6 | фид. 3 | 600 |  |  | -39.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Южная 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-101 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 65 | 42.9 | 24.1011 | 135.1 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0 | 1 | 10 | 168
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 171 |  |  | 185
| ТП-102 | [10 empty] | 298
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 284 | 187.44 | 52.6517 | 168.56 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 169 | 111.54 | 39.1643 | 173.26 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 501.5 |  |  | -216.7
| ТП-103 | [10 empty] | 333.6
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 132 | 87.12 | 24.4719 | 268.88 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 | 1 | 40 | 316
| тр.№ 2 | выкл | ТТИ-AI | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 539 |  |  | 21.7
| ТП-104 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 187 | 123.42 | 34.6685 | 232.58 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 356
| ТП-105 | [10 empty] | 284
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 53 |  |  | 231.8
| ТП-106 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 95 | 62.7 | 28.1798 | 159.8 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 80 |  |  | 142.5
| ТП-107 | [10 empty] | 283
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 235 | 155.1 | 27.6619 | 405.6 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 110 | 72.6 | 12.9481 | 488.1 | Южная 110/6 | фид. 3 | 761 |  |  | -200.3
| ТП-108 | [10 empty] | 308
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 232 | 153.12 | 43.0112 | 202.88 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-109 | [10 empty] | 814
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 | 1 | 80 | 276
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 510.2 |  |  | -154.2
| ТП-110 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 315 | 195 | 128.7 | 45.9069 | 151.65 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 50 |  |  | 230.35
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 408.7 |  |  | -52.7
| ТП-111 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 155 | 102.3 | 45.9775 | 120.2 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 40 | 2 | 110 | 72.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 373 |  |  | -150.5
| ТП-112 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 315 | 250 | 165 | 58.855 | 115.35 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 30 | 6 | 75.4 | 174.95
| ТП-113 | [10 empty] | 793.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 189 | 124.74 | 35.0393 | 231.26 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 | 1 | 0.4 | 355.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 242.5 |  |  | -100.1
| ТП-113 ст. | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 | 1 | 20 | 202.5
| ТП-114 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 350 | 231 | 41.1985 | 329.7 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 3 | 177 | 383.7
| ТП-115 | [10 empty] | 333
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 715 | 471.9 | 84.1627 | 88.8 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 4 | 60 | 500.7
| ТП-116 | [10 empty] | 866
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 307 | 202.62 | 56.9157 | 153.38 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 4 | 60 | 296
| ТП-117 к | [10 empty] | 839.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 5 | 75 | 281
| ТП-118 | [10 empty] | 641.1
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 199 | 131.34 | 36.8933 | 224.66 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 1 | 15 | 341
| ТП-119 | [10 empty] | 545.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 6 | 75.15 | 280.85
| ТП-120 | [10 empty] | 726.35
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 165 | 108.9 | 48.9438 | 113.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 | 1 | 6 | 216.5
| ТП-121 к | [10 empty] | 417
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 163 | 107.58 | 48.3506 | 114.92 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 1 | 15 | 207.5
| ТП-122 | [10 empty] | 344.9
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 162 | 106.92 | 30.0337 | 249.08 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 150 | 1 | 15 | 191
| ТП-123 | [10 empty] | 397.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 191 | 126.06 | 35.4101 | 229.94 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 120 | 2 | 135 | 101
| ТП-124 к | [10 empty] | 568.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 120 | 79.2 | 35.5955 | 143.3 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 | 5 | 75 | 147.5
| ТП-125 | [10 empty] | 515
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 215 | 141.9 | 63.7753 | 80.6 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 | 7 | 105 | 117.5
| ТП-126 | [10 empty] | 905.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 250 | 165 | 74.1573 | 57.5 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-127 | [10 empty] | 654
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | вкл |  | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 | 3 | 45 | 311
| ТП-128 к | [10 empty] | 574.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 245 | 161.7 | 72.6742 | 60.8 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 | 3 | 45 | 177.5
| ТП-129 к | [10 empty] | 696.9
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 235 | 155.1 | 69.7079 | 67.4 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 | 3 | 40 | 182.5
| ТП-13 пром_пл | [10 empty] | 1066.9299
| ТП-130 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 |  |  | 356
| ТП-131 | [10 empty] | 360
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 110 | 72.6 | 50.9831 | 69.8 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 142.4
| ТП-132 | [10 empty] | 275
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 164 | 108.24 | 67.5655 | 51.96 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 | 3 | 45 | 115.2
| ТП-133 | [10 empty] | 930.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 113 | 74.58 | 33.5191 | 147.92 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 441 |  |  | -218.5
| ТП-134 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 718 |  |  | -718
| ТП-135 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 | 1 | 15 | 341
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 198 | 130.68 | 36.7079 | 225.32 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 362 |  |  | -6
| ТП-136 | [10 empty] | 405.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 32 | 21.12 | 14.8315 | 121.28 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 |  |  | 142.4
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 40 |  |  | 316
| ТП-137 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.608 | 0 | 1 | 120 | 236
| ТП-138 | [10 empty] | 450.027
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 107 | 70.62 | 19.8371 | 285.38 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 70 | 46.2 | 16.2219 | 238.6 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 170 |  |  | 114.8
| ТП-139 | [10 empty] | 208
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 145 | 95.7 | 17.0679 | 465 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 115 | 75.9 | 13.5367 | 484.8 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 620 |  |  | -59.3
| ТП-13а пром_пл | [10 empty] | 505
| ТП-140 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 67 | 44.22 | 19.8742 | 178.28 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 | 1 | 15 | 207.5
| ТП-141 | [10 empty] | 217
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 280 |  |  | 76
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 450 |  |  | -94
| ТП-142 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 91 | 60.06 | 16.8708 | 295.94 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| ТП-143 | [10 empty] | 219.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 360 | 237.6 | 66.7416 | 118.4 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 635.6 |  |  | -279.6
| ТП-144 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 270 | 178.2 | 31.7817 | 382.5 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 495.5 |  |  | 65.2
| ТП-145 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 30 |  |  | 326
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 263.6 |  |  | 92.4
| ТП-146 | [10 empty] | 319
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 205 | 135.3 | 38.0056 | 220.7 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 458.9 |  |  | -102.9
| ТП-147 | [10 empty] | 290
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| ТП-148 | [10 empty] | 365.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 380 | 250.8 | 70.4494 | 105.2 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| ТП-149 * | [10 empty] | 558
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 155 | 102.3 | 45.9775 | 120.2 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 | 1 | 24 | 198.5
| ТП-15 пром_пл | [10 empty] | 172
| ТП-150 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 330 | 217.8 | 61.1798 | 138.2 | Веретье 110/6 | фид.19 | 0 | 2 | 30 | 326
| ТП-151 | [10 empty] | 517.927
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 336 | 221.76 | 62.2921 | 134.24 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 | 1 | 35 | 321
| ТП-152 | [10 empty] | 698.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 70 | 46.2 | 12.9775 | 309.8 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 | 1 | 15 | 341
| ТП-153 к | [10 empty] | 327.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 267 | 176.22 | 79.2 | 46.28 | Селихово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-154 | [10 empty] | 387.554
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 64 | 42.24 | 11.8652 | 313.76 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| ТП-155 к | [10 empty] | 340
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 100 | 66 | 46.3483 | 76.4 | Волжская 110/35/6 | фид.35 | 18 |  |  | 124.4
| ТП-156 к | [10 empty] | 221
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 160 | 105.6 | 74.1573 | 36.8 | Селихово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 142.4
| ТП-157 * | [10 empty] | 109.027
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 310 |  |  | 46
| ТП-158 | [10 empty] | 338
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 120 |  |  | 236
| ТП-160 | [10 empty] | 120
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 383 |  |  | -27
| ТП-161 к | [10 empty] | 362
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ |  | 250 | 160 | 105.6 | 47.4607 | 116.9 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 | 1 | 15 | 207.5
| ТП-163 | [10 empty] | 434.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 218 | 143.88 | 40.4157 | 212.12 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 619 |  |  | -263
| ТП-166 | [10 empty] | 434
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 155 | 102.3 | 45.9775 | 120.2 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 | 1 | 15 | 207.5
| ТП-167 к | [10 empty] | 283.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 145 | 95.7 | 67.2051 | 46.7 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 90 | 5 | 75 | -22.6
| ТП-168 к | [10 empty] | 312
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 115 | 75.9 | 53.3006 | 66.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 150 |  |  | -7.6
| ТП-169 к | [10 empty] | 27
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 45 | 29.7 | 33.3708 | 59.3 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0.3 |  |  | 88.7
| ТП-170 к | [10 empty] | 75
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 107 | 70.62 | 31.7393 | 151.88 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 50 |  |  | 172.5
| ТП-171 к | [10 empty] | 245
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 350 | 231 | 41.1985 | 329.7 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 | 1 | 150 | 410.7
| ТП-172 к | [10 empty] | 450
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 10 | 6.6 | 2.9663 | 215.9 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 |  |  | 222.5
| ТП-173 к | [10 empty] | 82.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 15 | 9.9 | 2.7809 | 346.1 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 0 | 1 | 145 | 211
| ТП-176 к | [10 empty] | 360
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 65 | 42.9 | 19.2809 | 179.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 3 | 45 | 177.5
| ТП-177 к (CВПЧ 7) | [10 empty] | 457.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 40 | 26.4 | 29.6629 | 62.6 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 0 |  |  | 89
| ТП-178 к | [10 empty] | 100.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 165 | 108.9 | 48.9438 | 113.6 | Судоверфь 110/6 | фид. 5 | 0 | 1 | 50 | 172.5
| ТП-179 к | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 264 | 174.24 | 78.3101 | 48.26 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 | 7 | 105 | 117.5
| ТП-180 к | [10 empty] | 733.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 110 | 72.6 | 32.6292 | 149.9 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 | 2 | 30 | 192.5
| ТП-181 к | [10 empty] | 133.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 | 1 | 15 | 341
| ТП-182 к | [10 empty] | 493
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 | 1 | 15 | 341
| ТП-183 к | [10 empty] | 499.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 | 2 | 30 | 326
| ТП-184 к | [10 empty] | 1025
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 70 | 46.2 | 20.764 | 176.3 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 | 1 | 15 | 207.5
| ТП-185 к | [10 empty] | 75
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 1 | 15 | 207.5
| ТП-186 к | [10 empty] | 130
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-21 |  | 630 | 310 | 204.6 | 36.4901 | 356.1 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 |  |  | 560.7
| ТП-187 к | [10 empty] | 380
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 100 | 66 | 7.4157 | 824 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 890
| ТП-188 к | [10 empty] | 630
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 5 | 3.3 | 0.92697 | 352.7 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-189 к | [10 empty] | 309
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 30 | 19.8 | 8.8989 | 202.7 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 0 | 1 | 15 | 207.5
| ТП-190 к | [10 empty] | 417
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 |  |  | 356
| ТП-191 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 0 |  |  | 356
| ТП-192 | [10 empty] | 726
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 184 | 121.44 | 34.1124 | 234.56 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 200 | 132 | 37.0787 | 224 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 365 |  |  | -9
| ТП-193 | [10 empty] | 503.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 190 | 125.4 | 22.3649 | 435.3 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 450 |  |  | 110.7
| ТП-194 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 210 | 138.6 | 86.5169 | 21.6 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 700 |  |  | -539.8
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 0 |  |  | 0
| ТП-196 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 320 | 211.2 | 59.3258 | 144.8 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 900 |  |  | -544
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 749 |  |  | -393
| ТП-201 Фруктохранилище | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 320 |  |  | 36
| ТП-202 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 630 | 30 | 19.8 | 3.5313 | 540.9 | Южная 110/6 | фид. 7 | 40 |  |  | 520.7
| ТП-203 Блиц | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Южная 110/6 | фид. 5 | 100 |  |  | -11
| ТП-204 Завод 190 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 1000 | 32 | 21.12 | 2.373 | 868.88 | Южная 110/6 | фид. 5 | 4980 |  |  | -4090
| тр.№ 2 | выкл |  | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная 110/6 | фид. 5 | 55.5 |  |  | 505.2
| ТП-205 к Чугуевский | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Южная 110/6 | фид. 2 | 70 |  |  | -13.93
| ТП-206 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | Южная 110/6 | фид. 2 | 10 |  |  | 12.25
| ТП-207 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 250 | 75 | 49.5 | 22.2472 | 173 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 222.5
| ТП-208 "Русский центр Моторостроения" | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Веретье 110/6 | фид.46 | 300 |  |  | 56
| ТП-209 к Яхтклуб Полиграфа | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Селихово 110/6 | фид.3 | 15 |  |  | 74
| ТП-210 Водоканал | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 1000 | 300 | 198 | 22.2472 | 692 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 890
| ТП-211 к Пилорама Каб. з-да | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селихово 110/6 | фид.3 | 100 |  |  | 122.5
| ТП-212 к Яхтклуб | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селихово 110/6 | фид.3 | 20 |  |  | 202.5
| ТП-213 Газсервис | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Веретье 110/6 | фид.47 | 105 |  |  | 117.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 90 | 59.4 | 26.6966 | 163.1 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-215 Маяк | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 600 |  |  | -39.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 675 | 445.5 | 79.4543 | 115.2 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 560.7
| ТП-216 РЭБ Флота | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Селихово 110/6 | фид.3 | 255 |  |  | 101
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Селихово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 356
| ТП-217 к ФГУП канал имени Москвы | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селихово 110/6 | фид.3 | 250 |  |  | -27.5
| ТП-218 к Остеосинтез | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 210 |  |  | 146
| ТП-219 к Демченко | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Селихово 110/6 | фид.3 | 15 |  |  | 41.07
| ТП-220 Интертем | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 780 | 514.8 | 91.8138 | 45.9 | Южная 110/6 | фид.14 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-221 Бочагова | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 70 |  |  | 286
| ТП-222 (Водоканал) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 356
| ТП-224 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 90 | 59.4 | 20.8567 | 225.4 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 650 |  |  | -365.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 860 | 3 | 150 | -725.2
| ТП-225 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 170 | 112.2 | 50.427 | 110.3 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 | й | 15 | 207.5
| ТП-226 Космос | [10 empty] | 61
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 165 | 108.9 | 19.4222 | 451.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 650 |  |  | -89.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 210 | 138.6 | 24.7191 | 422.1 | Южная 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-227 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.15 | 500 |  |  | 60.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-228 Новатор | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Оптика 110/10 | фид.6 | 250 |  |  | 106
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-232 ЦТП | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Южная 110/6 | фид. 7 | 210 |  |  | 146
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Южная 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| ТП-233 Рыбзавод | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 600 | 396 | 111.236 | -40 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 90 |  |  | 266
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| ТП-234 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 50 | 33 | 14.8315 | 189.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-235 Зеленстрой | [10 empty] | 190
| тр.№ 1 | выкл | нет трансформатора | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 |  |  | 0
| ТП-237 Золотарев | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 60 |  |  | -3.93
| ТП-240 (Никулина) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 250 |  |  | 106
| ТП-260 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМСП-6 | 6 | 400 | 143 | 94.38 | 26.5112 | 261.62 | Западная 110/6 | фид.23 | 360 | 3 | 45 | -49
| ТП-278 Центртелеком | [10 empty] | 536
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Южная 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 60 | 39.6 | 17.7978 | 182.9 | Южная 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-300 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 90 | 59.4 | 20.8567 | 225.4 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 30 | 19.8 | 5.5618 | 336.2 | Западная 110/6 | фид.74 | 255.527 |  |  | 100.473
| ТП-301 | [10 empty] | 125.027
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 277 | 182.82 | 51.3539 | 173.18 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 340 | 224.4 | 63.0337 | 131.6 | Западная 110/6 | фид.74 | 547 | 2 | 15 | -206
| ТП-302 | [10 empty] | 1048
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Западная 110/6 | фид.74 | 327 | 1 | 54.85 | -25.85
| ТП-303 * | [10 empty] | 898.85
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 | 2 | 59.85 | 296.15
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Западная 110/6 | фид.45 | 483.85 |  |  | -127.85
| ТП-304 * | [10 empty] | 584
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 187 | 123.42 | 34.6685 | 232.58 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 206 | 135.96 | 38.191 | 220.04 | Западная 110/6 | фид.45 | 486 |  |  | -130
| ТП-305* | [10 empty] | 335
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 94 | 62.04 | 17.427 | 293.96 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | NV | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 513.3 |  |  | -157.3
| ТП-306 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 289 | 190.74 | 53.5787 | 165.26 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 83 | 54.78 | 15.3876 | 301.22 | Западная 110/6 | фид.45 | 286 |  |  | 70
| ТП-307 | [10 empty] | 434
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 30 | 19.8 | 6.9522 | 265 | Западная 110/6 | фид.44 | 500 |  |  | -215.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 85 | 56.1 | 19.698 | 228.7 | Западная 110/6 | фид.73 | 162.2 |  |  | 122.6
| ТП-309 | [10 empty] | 156.16
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 355 | 234.3 | 65.8146 | 121.7 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 | 1 | 0.5 | 355.5
| ТП-310 | [10 empty] | 618.6
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 180 | 118.8 | 66.7416 | 59.2 | Западная 110/6 | фид.74 | 200 |  |  | -22
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 178
| ТП-311 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 573.05 |  |  | -217.05
| ТП-312 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 240 | 158.4 | 55.618 | 126.4 | Западная 110/6 | фид.73 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная 110/6 | фид.44 | 482.5 |  |  | -197.7
| ТП-313 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 325 | 214.5 | 38.2558 | 346.2 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 | 1 | 40 | 520.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Западная 110/6 | фид.45 | 757.5 | 3 | 80 | -481.5
| ТП-314 | [10 empty] | 190
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 125 | 82.5 | 37.0787 | 140 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Веретье 110/6 | фид.24 | 307 |  |  | 49
| ТП-315 | [10 empty] | 607.9
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 356
| ТП-316 | [10 empty] | 628.62
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Веретье 110/6 | фид.46 | 849.8 |  |  | -493.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.46 | 700.5 |  |  | -344.5
| ТП-317 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 300 | 198 | 35.313 | 362.7 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-318 | [10 empty] | 747.35
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 | 2 | 164 | 192
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.24 | 525 |  |  | -169
| ТП-319 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 640 |  |  | -284
| ТП-320 | [10 empty] | 962
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 205 | 135.3 | 38.0056 | 220.7 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Веретье 110/6 | фид.24 | 685.3 |  |  | -329.3
| ТП-321 | [10 empty] | 567.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 300 | 198 | 55.618 | 158 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.24 | 970.5 |  |  | -409.8
| ТП-322 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 325 | 214.5 | 38.2558 | 346.2 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-323 | [10 empty] | 1315.8
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| ТП-324 | [10 empty] | 660.03
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 170 | 112.2 | 20.0107 | 448.5 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0.4 | 2 | 164 | 396.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Веретье 110/6 | фид.44 | 720.5 | 1 | 15 | -174.8
| ТП-325 | [10 empty] | 690.38
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 345 | 227.7 | 63.9607 | 128.3 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.47 | 1236.51 |  |  | -880.51
| ТП-326 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 630 | 460 | 303.6 | 54.1466 | 257.1 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 | 2 | 56 | 504.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 1489.6 |  |  | -928.9
| ТП-327 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 245 | 161.7 | 28.839 | 399 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 | 1 | 5 | 555.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Веретье 110/6 | фид.44 | 774 |  |  | -418
| ТП-328 | [10 empty] | 652
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 430 | 283.8 | 50.6153 | 276.9 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 897.5 |  |  | -336.8
| ТП-329 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 465 | 306.9 | 86.2079 | 49.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 350 |  |  | 6
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП-330 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 132 | 87.12 | 24.4719 | 268.88 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.44 | 236 |  |  | 120
| ТП-331 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 137 | 90.42 | 25.3989 | 265.58 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 | 1 | 130 | 226
| ТП-332 | [10 empty] | 520.25
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 139 | 91.74 | 16.3617 | 468.96 | Западная 110/6 | фид.73 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Западная 110/6 | фид.45 | 490 | 1 | 15 | -149
| ТП-333 | [10 empty] | 525
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 10 | 6.6 | 1.1771 | 554.1 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 | 1 | 170 | 390.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 100 | 66 | 11.771 | 494.7 | Западная 110/6 | фид.73 | 610 | 1 | 170 | -219.3
| ТП-334 | [10 empty] | 605
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.73 | 120 |  |  | 440.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 310 | 204.6 | 36.4901 | 356.1 | Западная 110/6 | фид.73 | 0 | 1 | 120 | 440.7
| ТП-335 | [10 empty] | 729
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 325 | 214.5 | 38.2558 | 346.2 | Западная 110/6 | фид.73 | 0 | 3 | 60 | 500.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 316 | 208.56 | 37.1964 | 352.14 | Западная 110/6 | фид.73 | 920.5 |  |  | -359.8
| ТП-336 | [10 empty] | 965.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 275 | 181.5 | 50.9831 | 174.5 | Западная 110/6 | фид.73 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 245 | 161.7 | 56.7767 | 123.1 | Западная 110/6 | фид.73 | 506.1 |  |  | -221.3
| ТП-337 | [10 empty] | 492.25
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Западная 110/6 | фид.73 | 1800 | 1 | 0.5 | -1444.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Западная 110/6 | фид.45 | 435.5 |  |  | -79.5
| ТП-338 к | [10 empty] | 515.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 0 | 2 | 16.5 | 339.5
| ТП-339 | [10 empty] | 505.78
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 475 | 313.5 | 55.9123 | 247.2 | Веретье 110/6 | фид.46 | 250 | 3 | 97 | 213.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.48 | 985 |  |  | -424.3
| ТП-340 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 221 | 145.86 | 26.0139 | 414.84 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0 | 3 | 170 | 390.7
| ТП-341 | [10 empty] | 330
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 173 | 114.18 | 32.073 | 241.82 | Веретье 110/6 | фид.44 | 400 |  |  | -44
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.44 | 686 |  |  | -330
| ТП-342 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 356
| ТП-343 | [10 empty] | 384.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 90 | 59.4 | 41.7135 | 83 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 0 | 2 | 30 | 112.4
| ТП-344 | [10 empty] | 402.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 275 | 181.5 | 32.3703 | 379.2 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0 | 3 | 45 | 515.7
| ТП-345 | [10 empty] | 1043.9
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 285 | 188.1 | 52.8371 | 167.9 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 | 10 | 150 | 206
| ТП-346 | [10 empty] | 986.94
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 467 | 308.22 | 54.9706 | 252.48 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 | 1 | 15 | 545.7
| ТП-347 к | [10 empty] | 1189.9
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 95 | 62.7 | 70.4494 | 26.3 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 89
| ТП-348 к | [10 empty] | 180.654
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 45 | 29.7 | 16.6854 | 148.3 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 178
| ТП-349 к | [10 empty] | 331.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0 | 2 | 30 | 326
| ТП-350 | [10 empty] | 739.2
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.47 | 200 |  |  | 360.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 243 | 160.38 | 28.6035 | 400.32 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 | 2 | 209 | 351.7
| ТП-351 | [10 empty] | 475
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 400 | 50 | 33 | 9.2697 | 323 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл |  | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Веретье 110/6 | фид.44 | 519.5 |  |  | -163.5
| ТП-352 к | [10 empty] | 519.5
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 142.4
| ТП-353 к | [10 empty] | 55
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0 | 5 | 190 | 166
| ТП-354 к | [10 empty] | 797
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 160 | 105.6 | 47.4607 | 116.9 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 | 2 | 30 | 192.5
| ТП-355 | [10 empty] | 594.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 100 | 60 | 39.6 | 44.4944 | 49.4 | Западная 110/6 | фид.41 | 0 |  |  | 89
| ТП-356 к | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 160 | 5 | 3.3 | 2.3174 | 139.1 | Западная 110/6 | фид.41 | 0 |  |  | 142.4
| ТП-357 | [10 empty] | 60
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 50 | 33 | 5.8855 | 527.7 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 30 | 19.8 | 3.5313 | 540.9 | Веретье 110/6 | фид.44 | 176.1 |  |  | 384.6
| ТП-358 | [10 empty] | 176.1
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0 | 2 | 258 | 98
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 60 | 39.6 | 11.1236 | 316.4 | Веретье 110/6 | фид.46 | 298 | 1 | 178 | -120
| ТП-361 * | [10 empty] | 218
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-0,23 | 6 | 400 | 192 | 126.72 | 35.5955 | 229.28 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ-0,4 | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Западная 110/6 | фид.44 | 322.6 |  |  | 33.4
| ТП-362 | [10 empty] | 380.8
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 | 1 | 5 | 351
| ТП-363 | [10 empty] | 444.6
| тр.№ 1 | вкл | TTU-AL | 6 | 315 | 235 | 155.1 | 55.3237 | 125.25 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 | 2 | 117 | 163.35
| ТП-364 | [10 empty] | 478.5
| тр.№ 1 | выкл | ТСМА | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 325 | 214.5 | 60.2528 | 141.5 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 | 1 | 40 | 316
| ТП-365 | [10 empty] | 545.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 220 | 145.2 | 50.9831 | 139.6 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная 110/6 | фид.44 | 482 |  |  | -197.2
| ТП-366 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 390 | 257.4 | 90.3792 | 27.4 | Западная 110/6 | фид.44 | 188 |  |  | 96.8
| ТП-367 | [10 empty] | 240
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 310 | 204.6 | 57.4719 | 151.4 | Западная 110/6 | фид.25 | 584.5 |  |  | -228.5
| ТП-368 | [10 empty] | 612
| тр.№ 1 | вкл | ТС | 6 | 1000 | 525 | 346.5 | 38.9326 | 543.5 | Западная 110/6 | фид.25 | 150 |  |  | 740
| тр.№ 2 | вкл | ТС | 6 | 1000 | 360 | 237.6 | 26.6966 | 652.4 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 890
| ТП-369 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 221 | 145.86 | 40.9719 | 210.14 | Западная 110/6 | фид.74 | 468.5 |  |  | -112.5
| ТП-370 * | [10 empty] | 363
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 425 | 161.5 | 45.3652 | 194.5 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.25 | 393 |  |  | -37
| ТП-371 | [10 empty] | 195
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0.4 | 1 | 150 | 205.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 165 | 108.9 | 48.9438 | 113.6 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-372 | [10 empty] | 400.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 25 | 16.5 | 4.6348 | 339.5 | Западная 110/6 | фид.25 | 606.2 |  |  | -250.2
| ТП-373 * | [10 empty] | 372
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Западная 110/6 | фид.25 | 744 |  |  | -583.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 8 | 5.28 | 3.2959 | 154.92 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 160.2
| ТП-374 * | [10 empty] | 20
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 300 | 370 | 140.6 | 52.6592 | 126.4 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 267
| ТП-374 нов | [10 empty] | 305.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 65 | 42.9 | 12.0506 | 313.1 | Западная 110/6 | фид.44 | 250 | 1 | 52.85 | 53.15
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 73 | 48.18 | 13.5337 | 307.82 | Западная 110/6 | фид.25 | 788 |  |  | -432
| ТП-375 | [10 empty] | 860.85
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 183 | 120.78 | 33.927 | 235.22 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 | 2 | 115 | 241
| тр.№ 2 | выкл | ТТU-AL | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная 110/6 | фид.25 | 509.05 | 1 | 52.85 | -281.55
| ТП-376 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ-0,23 | 6 | 250 | 230 | 87.4 | 39.2809 | 135.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ-0,23 | 6 | 250 | 123 | 46.74 | 21.0067 | 175.76 | Западная 110/6 | фид.74 | 141.587 |  |  | 80.913
| ТП-377 | [10 empty] | 240
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 36 | 23.76 | 6.6742 | 332.24 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.74 | 321.5 |  |  | -321.5
| ТП-378 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.42 | 393 |  |  | -393
| ТП-379 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 350.5 |  |  | 5.5
| ТП-380 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 335 | 221.1 | 62.1067 | 134.9 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 587 |  |  | -231
| ТП-381 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 550 | 363 | 64.7405 | 197.7 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 | 1 | 15 | 545.7
| ТП-382 | [10 empty] | 1094.45
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 80 | 52.8 | 9.4168 | 507.9 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 70 | 46.2 | 8.2397 | 514.5 | Западная 110/6 | фид.44 | 449.4 |  |  | 111.3
| ТП-390 | [10 empty] | 449.4
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 356
| ТП-391 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | Западная 110/6 | фид.53 | 195 |  |  | 303.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 102 | 67.32 | 18.9101 | 288.68 | Западная 110/6 | фид.53 | 0 | 39 | 195 | 161
| ТП-392 | [10 empty] | 323
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.46 | 1350 |  |  | -1350
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0 |  |  | 0
| ТП-393 | [10 empty] | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ11 | 6 | 400 | 80 | 52.8 | 14.8315 | 303.2 | Западная 110/6 | фид.41 | 0 |  |  | 356
| ТП-409 | [10 empty] | 319
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика 110/10 | фид.6 | 150 |  |  | 410.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 224 | 147.84 | 41.5281 | 208.16 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 | 2 | 95 | 261
| ТП-410 | [10 empty] | 175.5
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 191 | 126.06 | 22.4826 | 434.64 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-411 | [10 empty] | 457
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 142 | 93.72 | 26.3258 | 262.28 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 | 3 | 45 | 311
| ТП-469 | [10 empty] | 541
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 146 | 96.36 | 27.0674 | 259.64 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Оптика 110/10 | фид.1 | 486.2 |  |  | -130.2
| ТП-472 | [10 empty] | 461
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 250 | 195 | 128.7 | 57.8427 | 93.8 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 672 |  |  | -316
| ТП-474 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 220 | 145.2 | 25.8962 | 415.5 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 | 3 | 35 | 525.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика 110/10 | фид.1 | 535 |  |  | 25.7
| ТП-476 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Оптика 110/10 | фид.6 | 300 |  |  | 56
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-477 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМВГ | 10 | 250 | 200 | 132 | 59.3258 | 90.5 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 | 1 | 2 | 220.5
| ТП-478 | [10 empty] | 320.4
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМВГ | 10 | 250 | 175 | 115.5 | 51.9101 | 107 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 | 2 | 30 | 192.5
| ТП-479 | [10 empty] | 247.9
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 295 | 194.7 | 54.691 | 161.3 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Оптика 110/10 | фид.6 | 880 |  |  | -657.5
| ТП-480 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Оптика 110/10 | фид.6 | 271.5 |  |  | 84.5
| ТП-481 | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 227 | 149.82 | 26.7202 | 410.88 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 223 | 147.18 | 26.2493 | 413.52 | Оптика 110/10 | фид.1 | 536 |  |  | 24.7
| ТП-509 | [10 empty] | 631.2
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 190 | 125.4 | 22.3649 | 435.3 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0 |  |  | 560.7
| ТП-510 | [10 empty] | 248
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 37 | 24.42 | 17.1489 | 117.98 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 142.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 35 | 23.1 | 14.4195 | 137.1 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 60 |  |  | 100.2
| ТП-511 к | [10 empty] | 60
| тр.№ 1 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 70 | 46.2 | 5.191 | 843.8 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1400 |  |  | -510
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 125 | 82.5 | 9.2697 | 807.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 890
| ТП-512 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 30 | 19.8 | 2.2247 | 870.2 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1400 |  |  | -510
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 890
| ТП-513 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗ | 6 | 400 | 58 | 38.28 | 10.7528 | 317.72 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 300 |  |  | 56
| ТП-514 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗА | 6 | 630 | 328 | 216.48 | 38.6089 | 344.22 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 630 | 430 | 283.8 | 50.6153 | 276.9 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1000 |  |  | -439.3
| ТП-515 | [10 empty] | 1000
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 183 | 120.78 | 54.2831 | 101.72 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 745 |  |  | -522.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 440 |  |  | -217.5
| ТП-516 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 387 | 255.42 | 45.5538 | 305.28 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 41 | 27.06 | 4.8261 | 533.64 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 880 |  |  | -319.3
| ТП-517 | [10 empty] | 865
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 462 | 304.92 | 54.382 | 255.78 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 19400 |  |  | -18839.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 803 |  |  | -242.3
| ТП-518 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 30 |  |  | 192.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 60 | 39.6 | 17.7978 | 182.9 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-519 | [10 empty] | 440
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 4 | 2.64 | 0.74157 | 353.36 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 15 |  |  | 341
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 356
| ТП-521 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-250/6/0,4 |  | 0 | 20 | 13.2 | 0 | -13.2 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0 |  |  | 0
| ТП-524 | [10 empty] | 174
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 5 | 3.3 | 1.1587 | 281.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 467 |  |  | -182.2
| ТП-541 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 8 |  |  | 348
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 521.5 |  |  | -236.7
| ТП-542 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 110 | 72.6 | 32.6292 | 149.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-543 | [10 empty] | 526
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 144 | 95.04 | 53.3933 | 82.96 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 178
| ТП-544 | [10 empty] | 330
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 178 | 117.48 | 41.25 | 167.32 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0 | 2 | 1 | 283.8
| ТП-545 | [10 empty] | 734.2
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 405 | 267.3 | 75.0843 | 88.7 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 |  |  | 356
| ТП-546 | [10 empty] | 635.8
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 |  |  | 356
| ТП-547 | [10 empty] | 387
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 250 | 165 | 46.3483 | 191 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 |  |  | 356
| ТП-549 | [10 empty] | 803
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 | 1 | 100 | 256
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 1040 |  |  | -755.2
| ТП-550 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 30 | 19.8 | 5.5618 | 336.2 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 181 |  |  | 175
| ТП-551 | [10 empty] | 226
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 195 |  |  | 161
| ТП-552 | [10 empty] | 317.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 231 | 152.46 | 42.8258 | 203.54 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 356
| ТП-553 | [10 empty] | 509
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 77 | 50.82 | 22.8404 | 171.68 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-554 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 16 | 10.56 | 1.8834 | 550.14 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 19000 |  |  | -18439.3
| ТП-556 | [10 empty] | 40
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 75 | 49.5 | 34.7612 | 92.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 160 |  |  | -17.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 215 |  |  | 69.8
| ТП-557 (дем.оборуд.) | [10 empty] | 215
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-558 к(дем.тр-р) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-559 к (снесена) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 142.4
| ТП-560 к (снесена) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 142.4
| ТП-561 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0 | 1 | 149 | 207
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 546.5 |  |  | -190.5
| ТП-562 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 42 | 27.72 | 12.4584 | 194.78 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 105.44 |  |  | 117.06
| ТП-563 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 0 |  |  | 142.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 183 | 120.78 | 84.8174 | 21.62 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 81 |  |  | 61.4
| ТП-564 к | [10 empty] | 89
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.2 | 0 |  |  | 142.4
| ТП-581 | [10 empty] | 100.3
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-582 | [10 empty] | 450
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 325 | 214.5 | 60.2528 | 141.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 1212 |  |  | -856
| ТП-583 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 356
| ТП-584 | [10 empty] | 860
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 226 | 149.16 | 41.8989 | 206.84 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 356
| ТП-585 | [10 empty] | 913
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 99 | 65.34 | 18.3539 | 290.66 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 290 |  |  | 66
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 99 | 65.34 | 18.3539 | 290.66 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 249 |  |  | 107
| ТП-586 | [10 empty] | 186
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 185 | 122.1 | 42.8722 | 162.7 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 110 | 72.6 | 25.4916 | 212.2 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 738.4 |  |  | -453.6
3.2. С целью совершенствования деятельности по технологическому присоединению предприятие предлагает обращаться в сетевую организацию заочно, оформив заявку на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям" http://rybelset.ru/zayavka .
3.3. Прочая информация по технологическому присоединению (Паспорта услуг) размещена на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям".
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2019г. | 2020г. | Динамика изменения показателя, % | 2019г. | 2020г. | Динамика изменения показателя, % | 2019г. | 2020г. | Динамика изменения показателя, % | 2019г. | 2020г. | Динамика изменения показателя, % | 2019г. | 2020г. | Динамика изменения показателя, % | 2020г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 245 | 226 | -7.7551 | 78 | 67 | -14.1026 | 5 | 4 | -20 | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | 297
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 245 | 226 | -7.7551 | 78 | 67 | -14.1026 | 5 | 4 | -20 | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | 297
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 11 | 7 | -36.3636 | 14 | 8 | -42.8571 | 19 | 17 | -10.5263 | 19 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | 32
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 244 | 232 | -4.918 | 74 | 71 | -4.0541 | 5 | 4 | -20 | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | 307
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 217 | 159 | -26.7281 | 42 | 52 | 23.8095 | 3 | 7 | 133.3333 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 218
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 87 | 78 | -10.3448 | 109 | 97 | -11.0092 | 176 | 195 | 10.7955 | 424 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | 370
4. Качество обслуживания
4.1. Качество обслуживания
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 521 | 395 | -24.1843 | 58 | 70 | 20.6897 | 72 | 203 | 181.9444 | 61 | 209 | 242.623 | 0 | 0 | -
1. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 20 | 11.1111 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 2 | Осуществление технологического присоединения | 345 | 304 | 4.23% | 0 | 0 | 0% | 43 | 119 | 176.7442 | 29 | 185 | 52.63% | 0 | 0 | -
1. 3 | Коммерческий учет электроэнергии | 176 | 91 | 51.7% | 58 | 70 | 120.7% | 4 | 12 | 200 | 15 | 23 | 53.33% | 0 | 0 | -
1. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | [8 empty] | -
1. 5 | Техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | -
1. 8 | Контактная информация | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 9 | Прочее | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 40 | 471.4286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
2 | Жалобы | 0 | 0 | - | 140 | 135 | - | 13 | 12 | 700 | 17 | 8 | -52.9412 | 0 | 0 | -
2. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13 | 12 | 700% | 10 | 4 | 500% | 0 | 0 | -
2. 1.1 | Качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | -
2. 1.2 | Качество электрической энергии | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | - | 13 | 12 | -7.6923 | 10 | 3 | -70 | 0 | 0 | -
2. 2 | Осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | -
2. 3 | Коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 3 | -50 | 0 | 0 | -
2. 5 | Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 | - | 140 | 135 | -3.5714 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | -
2. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 9 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3 | Заявка на оказание услуг | 362 | 336 | -7.1823 | 0 | 0 | - | 49 | 132 | 169.3878 | 30 | 192 | 540 | 0 | 0
3. 1 | по технологическому присоединению | 345 | 304 | 4.23% | 0 | 0 | 0% | 43 | 119 | 186.7% | 29 | 185 | 52.63% | 0 | 0 | -
3. 2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 3 | 15 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0%
3. 4 | Заявка на переоформление (перераспределение мощности) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 5 | Заявка о восстановлении ранее выданных ТУ | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 400% | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | -
3. 6 | Заявка на продление ТУ для ТП | 12 | 14 | -45.45% | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 25% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | -
3. 7 | Заявка на дополнительные услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 8 | Заявка на прочие услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ п/п | Офис обслуживания | Тип |  | Адрес местонахождения, Режим работы | Номер телефона | Предоставляемые услуги (п.4.5.) |  | Кол-во потребителей, обратившихся очно в 2019 г. |  | Ср. время на обслуживание потребителя, мин | Ср. время ожидания потребителя в очереди, мин |  | Кол-во сторонних организаций на территории офиса обслуживания |  | Кол-во потребителей, обратившихся очно в ЦОП 2020 г. |  | Ср. время на обслуживание потребителя, мин | Ср. время ожидания потребителя в очереди, мин |  | Кол-во сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Центр обслуживания потребителей |  | г. Рыбинск, ул. Щепкина, 16 пн.-чт. 8.00 - 17.00, пт. 8.00 - 16.00 перерыв на обед с 12ч до 13ч | 8 (4855) 26-23-13 8 (4855) 26-72-68 8 (4855) 22-51-63 info@rybelset.ru | * осуществление технологического присоединения *коммерческий учет электрической энерги *услуги по сопровождению работ на сетях *услуги по установке и замене приборов учета *услуги по сопровождению технологического присоединения *услуги по испытанию и диагностике электрооборудования и средств защиты *услуги по установке общедомовых приборов учета электрической энергии *предооставление автотранспорта и специализированной техники *услуги предоставления в аренду мест и площадей для размещения оборудования *проектирование внешнего электроснабжения объектов |  | 815 |  | 15 | 11 |  | нет |  | 467 |  | 15 | 5 |  | нет
4.3. Информация о заочном обслуживаниии потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения | ОАО Рыбинская городская электросеть
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номер телефонов центра обработки телефонных вызовов: | Номер телефона | 8(4852) 26-23-13
(4852) 26-72-68, (4852) 225-100, (4855) 22-51-63, (4852) 22-50-09
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | шт. | 5670
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | шт.
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | шт. | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4.4. Наибольшее количество обращений относятся к осуществлению технологического присоединения. По всем обращениям потребителей рассмотрение заявки проводится объективно в установленные сроки.
4.5. Услуги, оказываемые ОАО "Рыбинская городская электросеть" указаны в п. 4.2.
4.6. При рассмотрении обращений физических лиц, представляющих социально уязвимые категории населения, а также предпринимателей без образования юридического лица и малого бизнеса, учитывается, что у данной группы клиентов нет юридических и технических знаний по вопросам энергоснабжения.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций - отсутствуют.
Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией в 2020 г. для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций-3 анкеты, 1 электронное письмо (с благодарностью)
4.8. Центр обслуживания потребителей - это единое информационное пространство для обслуживания потребителей на территории ответственности организации, обеспечивает регистрацию, учет, сопровождение поступающих обращений, независимо от классификационных параметров обращений.
Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:
– Время ожидания в очереде не должно превышать 15 минут.
– Сокращение жалоб на 10%
– Увеличение числа конфликтов решенных на месте.