Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Зимние нагрузки (ток в А), 16 декабря 2020 г, t = -2°…-4°C

РП-15 ф. 1511 отключался с 13. 30 до 17. 00

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 | 1 | 36 | 80 | 88 | 76 | 5 | 115 | 56 | 42 | 60 |  | 66 | 132 | 85 | 64 | 73 | 94 | 100 | 93 | 184 |
| 1.00 | 1 | 33 | 71 | 88 | 75 | 5 | 100 | 52 | 62 | 56 |  | 62 | 118 | 79 | 59 | 66 | 81 | 90 | 84 | 168 |
| 2.00 | 1 | 31 | 66 | 83 | 74 | 5 | 97 | 49 | 40 | 55 |  | 59 | 115 | 63 | 57 | 65 | 76 | 84 | 79 | 159 |
| 3.00 | 1 | 30 | 60 | 85 | 74 | 5 | 88 | 51 | 38 | 54 |  | 57 | 117 | 59 | 57 | 65 | 74 | 83 | 75 | 151 |
| 4.00 | 1 | 30 | 64 | 87 | 75 | 5 | 85 | 48 | 34 | 56 |  | 55 | 111 | 73 | 58 | 62 | 75 | 83 | 77 | 148 |
| 5.00 | 1 | 30 | 68 | 88 | 75 | 5 | 91 | 50 | 39 | 55 |  | 61 | 116 | 65 | 58 | 65 | 70 | 86 | 79 | 155 |
| 6.00 | 1 | 39 | 80 | 89 | 75 | 5 | 107 | 54 | 41 | 58 |  | 69 | 130 | 68 | 72 | 69 | 90 | 97 | 88 | 182 |
| 7.00 | 1 | 43 | 92 | 104 | 76 | 5 | 139 | 59 | 44 | 64 |  | 80 | 168 | 83 | 93 | 84 | 110 | 128 | 110 | 227 |
| 8.00 | 1 | 47 | 109 | 109 | 78 | 17 | 149 | 53 | 71 | 72 |  | 97 | 185 | 108 | 108 | 88 | 125 | 142 | 121 | 242 |
| 9.00 | 1 | 49 | 111 | 115 | 91 | 18 | 150 | 63 | 77 | 65 |  | 105 | 187 | 100 | 111 | 91 | 127 | 146 | 140 | 275 |
| 10.00 | 1 | 50 | 116 | 112 | 89 | 18 | 152 | 80 | 68 | 59 |  | 109 | 208 | 115 | 108 | 92 | 141 | 147 | 135 | 278 |
| 11.00 | 1 | 50 | 111 | 111 | 92 | 18 | 153 | 65 | 65 | 64 |  | 119 | 211 | 113 | 109 | 96 | 130 | 145 | 130 | 279 |
| 12.00 | 1 | 49 | 109 | 112 | 89 | 17 | 152 | 79 | 83 | 74 |  | 108 | 196 | 110 | 112 | 97 | 132 | 154 | 134 | 264 |
| 13.00 | 1 | 50 | 110 | 105 | 85 | 19 | 153 | 77 | 83 | 72 |  | 111 | 210 | 114 | 106 | 84 | 124 | 150 | 129 | 271 |
| 14.00 | 1 | 49 | 112 | 53 | 87 | 18 | 158 | 79 | 60 | 61 |  | 107 | 199 | 112 | 101 | 89 | 124 | 145 | 126 | 275 |
| 15.00 | 1 | 51 | 111 | 57 | 87 | 19 | 158 | 81 | 57 | 71 |  | 113 | 208 | 111 | 97 | 89 | 127 | 143 | 127 | 277 |
| 16.00 | 1 | 62 | 124 | 56 | 87 | 19 | 167 | 86 | 58 | 88 |  | 116 | 208 | 121 | 107 | 94 | 137 | 159 | 139 | 292 |
| 17.00 | 1 | 63 | 126 | 105 | 79 | 19 | 172 | 82 | 79 | 80 |  | 114 | 216 | 131 | 109 | 101 | 138 | 162 | 140 | 289 |
| 18.00 | 1 | 60 | 133 | 103 | 76 | 19 | 181 | 88 | 82 | 81 |  | 114 | 227 | 123 | 110 | 106 | 139 | 173 | 145 | 294 |
| 19.00 | 1 | 61 | 143 | 101 | 75 | 19 | 188 | 77 | 61 | 82 |  | 117 | 234 | 122 | 110 | 98 | 146 | 170 | 146 | 289 |
| 20.00 | 1 | 57 | 138 | 100 | 77 | 18 | 188 | 85 | 62 | 77 |  | 105 | 219 | 121 | 105 | 108 | 143 | 163 | 139 | 278 |
| 21.00 | 1 | 54 | 134 | 98 | 75 | 11 | 187 | 69 | 64 | 73 |  | 100 | 198 | 122 | 96 | 97 | 138 | 159 | 135 | 267 |
| 22.00 | 1 | 51 | 119 | 94 | 74 | 5 | 162 | 62 | 54 | 71 |  | 90 | 187 | 109 | 90 | 93 | 123 | 141 | 123 | 244 |
| 23.00 | 1 | 43 | 80 | 92 | 73 | 5 | 147 | 53 | 47 | 66 |  | 80 | 148 | 98 | 75 | 82 | 105 | 120 | 108 | 211 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 | 95 | 51 | 54 | 149 | 133 | 59 | 64 |  | 85 | 131 | 11 |  | 87 | 47 | 87 | 62 | 25 | 34 | 92 |
| 1.00 | 88 | 49 | 52 | 140 | 121 | 52 | 59 |  | 82 | 129 | 10 |  | 79 | 46 | 82 | 58 | 24 | 28 | 78 |
| 2.00 | 81 | 46 | 51 | 132 | 116 | 52 | 56 |  | 80 | 126 | 10 |  | 74 | 45 | 84 | 63 | 23 | 31 | 78 |
| 3.00 | 80 | 50 | 50 | 128 | 116 | 48 | 53 |  | 80 | 122 | 10 |  | 73 | 44 | 79 | 59 | 23 | 35 | 83 |
| 4.00 | 80 | 49 | 51 | 129 | 112 | 48 | 53 |  | 83 | 125 | 10 |  | 72 | 44 | 85 | 62 | 24 | 30 | 72 |
| 5.00 | 85 | 48 | 53 | 133 | 112 | 50 | 55 |  | 84 | 125 | 10 |  | 76 | 43 | 86 | 60 | 24 | 26 | 77 |
| 6.00 | 99 | 52 | 59 | 151 | 131 | 56 | 60 |  | 86 | 134 | 11 |  | 79 | 49 | 96 | 59 | 24 | 28 | 85 |
| 7.00 | 110 | 60 | 70 | 179 | 160 | 67 | 85 |  | 99 | 143 | 12 |  | 100 | 61 | 108 | 72 | 24 | 34 | 83 |
| 8.00 | 129 | 66 | 86 | 200 | 160 | 67 | 115 |  | 100 | 147 | 12 |  | 121 | 80 | 131 | 79 | 25 | 63 | 120 |
| 9.00 | 131 | 70 | 105 | 230 | 165 | 70 | 119 |  | 109 | 136 | 12 |  | 126 | 94 | 132 | 90 | 26 | 93 | 159 |
| 10.00 | 129 | 87 | 114 | 260 | 170 | 72 | 153 |  | 106 | 147 | 12 |  | 134 | 96 | 139 | 100 | 30 | 100 | 144 |
| 11.00 | 125 | 84 | 102 | 275 | 165 | 81 | 153 |  | 101 | 150 | 12 |  | 130 | 100 | 136 | 107 | 31 | 82 | 167 |
| 12.00 | 126 | 78 | 106 | 277 | 169 | 77 | 155 |  | 94 | 142 | 12 |  | 136 | 87 | 143 | 94 | 31 | 74 | 180 |
| 13.00 | 127 | 80 | 105 | 269 | 175 | 77 | 157 |  | 103 | 143 | 10 |  | 139 | 94 | 140 | 85 | 29 | 75 | 154 |
| 14.00 | 123 | 85 | 110 | 271 | 174 | 85 | 160 |  | 103 | 137 | 12 |  | 130 | 97 | 134 | 100 | 32 | 81 | 159 |
| 15.00 | 124 | 76 | 110 | 274 | 172 | 81 | 162 |  | 108 | 145 | 11 |  | 131 | 97 | 131 | 99 | 30 | 79 | 153 |
| 16.00 | 141 | 72 | 114 | 268 | 176 | 86 | 168 |  | 101 | 154 | 10 |  | 134 | 102 | 143 | 96 | 30 | 70 | 137 |
| 17.00 | 139 | 71 | 103 | 264 | 186 | 95 | 165 |  | 113 | 155 | 10 |  | 132 | 92 | 137 | 102 | 30 | 57 | 129 |
| 18.00 | 139 | 75 | 94 | 257 | 186 | 105 | 171 |  | 107 | 158 | 11 |  | 143 | 82 | 130 | 108 | 27 | 49 | 116 |
| 19.00 | 140 | 70 | 89 | 227 | 193 | 104 | 161 |  | 105 | 154 | 12 |  | 134 | 77 | 120 | 100 | 28 | 51 | 107 |
| 20.00 | 139 | 72 | 83 | 217 | 192 | 105 | 144 |  | 101 | 153 | 11 |  | 129 | 70 | 117 | 84 | 29 | 44 | 108 |
| 21.00 | 131 | 66 | 75 | 196 | 181 | 94 | 127 |  | 96 | 147 | 11 |  | 120 | 71 | 109 | 83 | 26 | 36 | 104 |
| 22.00 | 120 | 63 | 64 | 176 | 169 | 86 | 108 |  | 92 | 142 | 12 |  | 107 | 61 | 102 | 71 | 27 | 38 | 96 |
| 23.00 | 104 | 60 | 62 | 153 | 148 | 72 | 94 |  | 85 | 131 | 11 |  | 97 | 53 | 97 | 68 | 26 | 32 | 94 |

Зимние нагрузки

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 00.00 | 33 | 61 | 59 | 22 | 8 | 13 |  | 54 | 40 |  | 27 | 72 | 36 | 53 |  | 109 | 80 |  | 29 |
| 1.00 | 32 | 57 | 59 | 17 | 8 | 14 |  | 50 | 33 |  | 25 | 66 | 35 | 49 |  | 100 | 74 |  | 32 |
| 2.00 | 31 | 54 | 59 | 17 | 10 | 13 |  | 50 | 35 |  | 26 | 65 | 33 | 46 |  | 92 | 70 |  | 34 |
| 3.00 | 31 | 53 | 54 | 17 | 10 | 13 |  | 50 | 35 |  | 24 | 66 | 36 | 45 |  | 90 | 69 |  | 33 |
| 4.00 | 31 | 53 | 57 | 18 | 8 | 13 |  | 62 | 42 |  | 25 | 62 | 35 | 42 |  | 91 | 68 |  | 32 |
| 5.00 | 30 | 53 | 64 | 18 | 9 | 13 |  | 50 | 48 |  | 26 | 63 | 44 | 48 |  | 93 | 75 |  | 33 |
| 6.00 | 36 | 61 | 80 | 23 | 8 | 13 |  | 66 | 61 |  | 29 | 69 | 42 | 52 |  | 104 | 85 |  | 45 |
| 7.00 | 40 | 72 | 110 | 28 | 9 | 14 |  | 71 | 72 |  | 34 | 78 | 42 | 63 |  | 120 | 97 |  | 58 |
| 8.00 | 48 | 87 | 117 | 27 | 10 | 14 |  | 77 | 74 |  | 31 | 79 | 52 | 73 |  | 131 | 107 |  | 57 |
| 9.00 | 53 | 115 | 134 | 34 | 10 | 16 |  | 79 | 71 |  | 28 | 72 | 53 | 74 |  | 134 | 120 |  | 60 |
| 10.00 | 69 | 111 | 129 | 39 | 10 | 16 |  | 75 | 71 |  | 29 | 71 | 49 | 75 |  | 138 | 109 |  | 55 |
| 11.00 | 68 | 112 | 127 | 35 | 10 | 17 |  | 71 | 70 |  | 28 | 83 | 47 | 79 |  | 133 | 117 |  | 53 |
| 12.00 | 76 | 117 | 124 | 34 | 10 | 15 |  | 75 | 69 |  | 27 | 76 | 56 | 73 |  | 134 | 111 |  | 48 |
| 13.00 | 73 | 115 | 123 | 34 | 9 | 15 |  | 76 | 76 |  | 29 | 70 | 54 | 75 |  | 136 | 119 |  | 37 |
| 14.00 | 71 | 117 | 120 | 33 | 8 | 17 |  | 74 | 71 |  | 28 | 71 | 49 | 74 |  | 142 | 118 |  | 37 |
| 15.00 | 74 | 138 | 124 | 36 | 8 | 16 |  | 72 | 71 |  | 31 | 82 | 48 | 76 |  | 132 | 114 |  | 34 |
| 16.00 | 74 | 127 | 125 | 39 | 9 | 17 |  | 66 | 72 |  | 33 | 85 | 46 | 82 |  | 144 | 127 |  | 35 |
| 17.00 | 71 | 122 | 122 | 40 | 10 | 15 |  | 71 | 74 |  | 36 | 90 | 42 | 92 |  | 150 | 120 |  | 32 |
| 18.00 | 67 | 109 | 116 | 37 | 9 | 14 |  | 74 | 75 |  | 36 | 97 | 43 | 90 |  | 152 | 127 |  | 34 |
| 19.00 | 56 | 101 | 106 | 37 | 9 | 14 |  | 74 | 71 |  | 37 | 90 | 43 | 91 |  | 155 | 131 |  | 32 |
| 20.00 | 47 | 90 | 94 | 38 | 10 | 15 |  | 76 | 67 |  | 35 | 89 | 42 | 83 |  | 152 | 122 |  | 32 |
| 21.00 | 41 | 87 | 84 | 35 | 9 | 14 |  | 79 | 60 |  | 32 | 86 | 44 | 76 |  | 152 | 121 |  | 34 |
| 22.00 | 39 | 80 | 78 | 31 | 8 | 15 |  | 74 | 52 |  | 31 | 78 | 37 | 64 |  | 138 | 107 |  | 33 |
| 23.00 | 36 | 68 | 60 | 26 | 9 | 15 |  | 79 | 44 |  | 27 | 72 | 38 | 53 |  | 123 | 96 |  | 29 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 18 | 2 | 45 | 44 | 56 | 54 |
| 2.00 | 18 | 2 | 48 | 42 | 51 | 50 |
| 3.00 | 18 | 2 | 41 | 41 | 51 | 48 |
| 4.00 | 18 | 2 | 45 | 40 | 49 | 48 |
| 5.00 | 17 | 2 | 44 | 45 | 50 | 49 |
| 6.00 | 18 | 2 | 47 | 48 | 61 | 64 |
| 7.00 | 23 | 2 | 61 | 56 | 66 | 71 |
| 8.00 | 57 | 2 | 64 | 58 | 59 | 76 |
| 9.00 | 63 | 2 | 68 | 59 | 61 | 81 |
| 10.00 | 61 | 2 | 76 | 60 | 64 | 79 |
| 11.00 | 63 | 2 | 71 | 58 | 51 | 80 |
| 12.00 | 39 | 2 | 68 | 60 | 59 | 80 |
| 13.00 | 36 | 2 | 70 | 58 | 66 | 80 |
| 14.00 | 57 | 2 | 70 | 56 | 62 | 79 |
| 15.00 | 56 | 2 | 68 | 61 | 62 | 82 |
| 16.00 | 48 | 2 | 72 | 63 | 68 | 87 |
| 17.00 | 38 | 2 | 78 | 73 | 72 | 92 |
| 18.00 | 32 | 2 | 84 | 79 | 78 | 101 |
| 19.00 | 33 | 2 | 77 | 81 | 82 | 95 |
| 20.00 | 38 | 2 | 79 | 80 | 77 | 92 |
| 21.00 | 38 | 2 | 79 | 78 | 69 | 91 |
| 22.00 | 37 | 2 | 63 | 67 | 70 | 82 |
| 23.00 | 35 | 2 | 53 | 59 | 61 | 68 |
| 00.00 | 34 | 2 | 53 | 49 | 56 | 60 |

| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | г1-13 | В-1 | г2-04 | В-2 | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 51 | 298 | 0 | 0 | 63 | 368 | 15 | 88 |
| 2.00 | 51 | 298 | 0 | 0 | 60 | 350 | 13 | 76 |
| 3.00 | 53 | 309 | 0 | 0 | 57 | 333 | 15 | 88 |
| 4.00 | 52 | 303 | 0 | 0 | 53 | 309 | 14 | 82 |
| 5.00 | 50 | 292 | 0 | 0 | 56 | 327 | 13 | 76 |
| 6.00 | 55 | 321 | 0 | 0 | 56 | 327 | 15 | 88 |
| 7.00 | 60 | 350 | 0 | 0 | 58 | 338 | 16 | 93 |
| 8.00 | 74 | 432 | 0 | 0 | 75 | 438 | 18 | 105 |
| 9.00 | 84 | 490 | 0 | 0 | 81 | 473 | 19 | 111 |
| 10.00 | 87 | 508 | 0 | 0 | 86 | 502 | 20 | 117 |
| 11.00 | 93 | 543 | 0 | 0 | 82 | 478 | 20 | 117 |
| 12.00 | 83 | 484 | 0 | 0 | 68 | 397 | 19 | 111 |
| 13.00 | 80 | 467 | 0 | 0 | 84 | 490 | 21 | 123 |
| 14.00 | 83 | 484 | 0 | 0 | 87 | 508 | 21 | 123 |
| 15.00 | 89 | 519 | 0 | 0 | 81 | 473 | 21 | 123 |
| 16.00 | 76 | 443 | 0 | 0 | 85 | 496 | 20 | 117 |
| 17.00 | 60 | 350 | 0 | 0 | 80 | 467 | 20 | 117 |
| 18.00 | 54 | 315 | 0 | 0 | 73 | 426 | 16 | 93 |
| 19.00 | 51 | 298 | 0 | 0 | 70 | 408 | 17 | 99 |
| 20.00 | 50 | 292 | 0 | 0 | 67 | 391 | 16 | 93 |
| 21.00 | 48 | 280 | 0 | 0 | 64 | 373 | 15 | 88 |
| 22.00 | 50 | 292 | 0 | 0 | 68 | 397 | 16 | 93 |
| 23.00 | 49 | 286 | 0 | 0 | 56 | 327 | 15 | 88 |
| 00.00 | 49 | 286 | 0 | 0 | 60 | 350 | 14 | 82 |