## Лист1
Приложение №7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ОАО "Рыбинская городская электросеть" за 2021 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1 Количество потребителей услуг на 31.12.21
| Тип потребителей | Уровень напряжения | количество по уровню напряжения | категория надежности
| Юридические лица | ВН | 9 | III
|  | СН-1 | 17 | III
0
|  | СН-2 | 6 | II
|  |  | 1062 | III
|  | НН | 6 | II
|  |  | 4381 | III
| Физические лица (частный сектор) | НН | 10300 | III
| Всего |  | 15781
1.2. Количество точек поставки
2021год
| Всего | 15781
| Точки поставки , не оснащенные приборами учета | 548
| Юридические лица | 45
| Физические лица (частный сектор) | 427
| МКД | 76
| Точки поставки , оснащенные приборами учета | 15233
| Юридические лица | 3504
| Физические лица (частный сектор) | 9873
| ОДПУ | 1856
| Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных | 7220
| Юридические лица | 1801
| Физические лица (частный сектор) | 3760
| ОДПУ | 1659
1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства.
| Наименование | Ед. изм | Количество 2020 | Количество 2021 | Динамика %
| ВЛ-0,4 кВ | км | 544.96 | 555.41 | 1.918%
| ВЛ-10 кВ | км | 0.835 | 0.835 | 0%
| ВЛ-6 кВ | км | 68.87 | 69.96 | 1.583%
| КЛ-0,4 кВ | км | 361.84 | 370.12 | 2.288%
| КЛ-6 кВ | км | 335.36 | 361.26 | 7.723%
| КЛ-10 кВ | км | 8.4 | 8.4 | 0%
| ТП-10/0,4 кВ | шт | 352 | 358 | 1.705%
| РП-10кВ | шт | 26 | 26 | 0%
1.4 Уровень физического износа электросетевого хозяйства
| Наименование | Ед.изм. | 2020 | 2021 | Динамика, %
Уровень напряжения СН-2
| Оборудование ТП | % | 68 | 68 | 0%
| Оборудование РП | % | 25 | 25 | 0%
| ВЛ-10кВ | % | 33 | 33 | 0%
| КЛ-10кВ | % | 68 | 68 | 0%
Уровень напряжения НН
| ВЛ-0,4кВ | % | 28 | 28 | 0%
| КЛ-0,4кВ | % | 75 | 75 | 0%
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ОАО "Рыбинская городская электросеть в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 2.7738 | 1.7247 | -37.82%
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 1.1704 | 1.0965 | -6.308%
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, ПЛАН) | 5.3202 | 3.2548 | -38.82%
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, ПЛАН) | 1.4657 | 1.0361 | -29.31%
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии за 2021 год
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ОАО Рыбинская городская электросеть | 1.7247 |  |  |  | 1.0965 |  |  |  | 3.2548 |  |  |  | 1.0361
2 | Всего по сетевой организации | 1.7247 |  |  |  | 1.0965 |  |  |  | 3.2548 |  |  |  | 1.0361
2.3. Перечень мероприятий по улучшению качества электрической энергии и повышению пропускной способности в распределительных сетях:
1. Замены неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода большего сечения.
2. Прокладка дополнительных кабельных линий .
3. Разукрупнение распределительных линий 0,38кВ.
4. Замена силовых трансформатором с истекшим сроком службы и работающих с перегрузкой.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности
| Название п/ст | вкл/ выкл. | Марка | U(кВ) | P(кВА) | I дейст. (А) | P дейст. (кВт) | % загр | Р своб. (кВт) | Пит.район. п/ст | Пит. фидер | Мощность энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к центрам питания Сумм. заявл.мощн.(кВт) | Заявки на технологическое присоединение, по которым утверждены технические условия- заключены договоры ТП |  | Резерв мощности с учетом заявок на технологическое присоединение, по которым утверждены технические условия- заключены договоры ТП, кВт
[13 empty] | Кол-во, шт. | Мощность, кВт
| ГПП-1, 35/6кВ | [10 empty] | 25000
| тр.№ 1 | вкл | ТДНС | 35 | 10000 | 14000 | 5320 | 59.7753 | 3580 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТДНС | 35 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8900 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0
| ГПП-2, 35/6кВ | [10 empty] | 30000
| тр.№ 1 | выкл | ТДНС | 35 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 14240 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТДНС | 35 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 14240 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| тр.№ 3 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 4 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| РП- 1 | [10 empty] | 1500
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 0
| РП- 2 | [10 empty] | 543
| тр.№ 1 | вкл | ТМФ | 6 | 630 | 361 | 238.26 | 42.4933 | 322.44 | Западная 110/6 | фид.15 | 597.26 | 1 | 15 | -36.56
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 341 | 225.06 | 40.1391 | 335.64 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 550.5 |  |  | 10.2
| РП- 3 | [10 empty] | 1506
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0
| РП- 4 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 390 | 4 | 60 | -34
| РП- 5 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 89
| тр.№ 2 | выкл | нет трансформатора |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| РП- 6 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 354 | 233.64 | 65.6292 | 122.36 | Оптика 110/10 | фид.1 | 726 | 1 | 80 | -370
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| РП- 7 | [10 empty] | 650
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Оптика 110/10 | фид.1 | 432 | 1 | 250 | -76
| тр.№ 2 | выкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0
| РП- 8 | [10 empty] | 43
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 197 | 130.02 | 58.436 | 92.48 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 483.8 |  |  | -261.3
| РП- 9 | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМФ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 845 |  |  | -489
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| РП- 10 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 728.4 |  |  | -372.4
| РП- 11 | [10 empty] | 200
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 90 | 59.4 | 26.6966 | 163.1 | Веретье 110/6 | фид.24 | 145 |  |  | 77.5
| РП- 12 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Веретье 110/6 | фид.47 | 371.5 |  |  | -15.5
| тр.№ 2 | вкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0
| РП- 13 | [10 empty] | 400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Западная 110/6 | фид.23 | 580 | 1 | 5 | -224
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 425 | 280.5 | 50.0268 | 280.2 | Западная 110/6 | фид.41 | 1054.46 |  |  | -493.76
| РП- 14 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ |  | 630 | 150 | 99 | 17.6565 | 461.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 560.7
| РП- 15 | [10 empty] | 4368
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.25 | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 16 | 10.56 | 0 | -10.56 | Веретье 110/6 | фид.34 | 15
| РП- 16 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 250 | 165 | 46.3483 | 191 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 684.5 |  |  | -328.5
| РП- 17 | [10 empty] | 3143
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 333 | 219.78 | 61.736 | 136.22 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 540 |  |  | -184
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 285 | 188.1 | 52.8371 | 167.9 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 660 |  |  | -304
| РП- 18 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 113 | 74.58 | 20.9494 | 281.42 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 1000 |  |  | -644
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 130 | 85.8 | 15.3023 | 474.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 555 |  |  | 5.7
| РП- 19 | [10 empty] | 0
| РП- 20 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Западная 110/6 | фид.25 | 832.12 |  |  | -271.42
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 165 | 108.9 | 19.4222 | 451.8 | Западная 110/6 | фид.44 | 783 |  |  | -222.3
| РП- 21 | [10 empty] | 3580
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 105 | 69.3 | 24.3329 | 215.5 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 90 | 59.4 | 20.8567 | 225.4 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 284.8
| РП- 22 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 120 | 79.2 | 55.618 | 63.2 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 120 |  |  | 22.4
| РП- 23 | [10 empty] | 0
| РП- 24 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Веретье 110/6 | фид. 3 | 436.7 |  |  | -80.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Веретье 110/6 | фид.39 | 454.64
| РП- 25 | [10 empty] | 2500
| тр.№ 1 | вкл | Т М |  | 100 | 80 | 52.8 | 59.3258 | 36.2 | Веретье 110/6 | фид.46 | 68.5 |  |  | 20.5
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0 |  |  | 0
| РП- 26 | [10 empty] | 6200
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 35 | 23.1 | 25.9551 | 65.9 | Полиграфмаш 110/6 | фид.27 | 11.25 |  |  | 77.75
| РП-Толбухина | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 17 | 11.22 | 5.0427 | 211.28 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 153 |  |  | 69.5
| г. Ростов, "Ростовская финифть" | [10 empty] | 280
| г. Ярославль ПС 110/6 кВ " Марс" | [10 empty] | 9120
| г. Ярославль ТП "Красные Ткачи" | [10 empty] | 0
| г. Ярославль ТП Магистраль | [10 empty] | 120
| г. Ярославль ТП- 1413 Коммунаров 4 | [10 empty] | 0
| г. Ярославль ТП-"Красный холм" | [10 empty] | 0
| г. Ярославль ТП-1023 (Торговый центр " Космос") | [10 empty] | 1330
| г. Ярославль ТП-141 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | нет | 403.9 |  |  | -47.9
| тр.№ 2 | вкл |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | нет | 580 |  |  | -19.3
| г. Ярославль ТП-167 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 241 | 159.06 | 44.6798 | 196.94 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | нет | 1199.1001 |  |  | -843.1001
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ |  | 400 | 96 | 63.36 | 17.7978 | 292.64 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | нет | 685.5 |  |  | -329.5
| г. Ярославль ТП-1712 (Манеж) | [10 empty] | 0
| г. Ярославль ТП-ОАО"Инкомпроект-Инвест" | [10 empty] | 665
| КТП- Суховское | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 63 | 15 | 9.9 | 17.6565 | 46.17 | Красная горка | фид.6 | 30.5 |  |  | 25.57
| НПО "Сатурн" ТП-18 | [10 empty] | 221
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 0 | 224 | 85.12 | 0 | -85.12 | Западная 110/6 | фид.53 | 64 |  |  | -64
| РУ-0,4 кВ ООО "Свобода" | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | нет трансформатора |  | 0 | 135 | 89.1 | 0 | -89.1 | Веретье 110/6 | фид. 1 | 413.55 |  |  | -413.55
| ТП "Рыбинск-Спектр" | [10 empty] | 0
| ТП Метеор | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 90 | 59.4 | 10.5939 | 501.3 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 150 |  |  | 410.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 0 |  |  | 560.7
| ТП- 1 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 195 | 128.7 | 22.9535 | 432 | Западная 110/6 | фид.15 | 606.3 |  |  | -45.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 637.35 |  |  | -76.65
| ТП- 2 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 235 | 155.1 | 27.6619 | 405.6 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 796 |  |  | -235.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 385 | 254.1 | 45.3184 | 306.6 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 1201 |  |  | -640.3
| ТП- 3 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 123 | 81.18 | 28.9567 | 199.17 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 316.8 |  |  | -36.45
| ТП- 4 | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 155 | 102.3 | 45.9775 | 120.2 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 673.9999 |  |  | -451.4999
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 83 | 54.78 | 15.3876 | 301.22 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 296 |  |  | 60
| ТП- 5 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 180 | 118.8 | 42.3756 | 161.55 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 431.5 |  |  | -151.15
| ТП- 6 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 306 | 201.96 | 36.0193 | 358.74 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 872.3 |  |  | -311.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 275 | 181.5 | 32.3703 | 379.2 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 717.14 | 5 | 66,2 | -156.44
| ТП- 7 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТУ-AI | 6 | 400 | 205 | 135.3 | 38.0056 | 220.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 842.8 | 1 | 15 | -486.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 0 |  |  | 284.8
| ТП- 8 | [10 empty] | 5
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 330 | 217.8 | 38.8443 | 342.9 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 982.94 |  |  | -422.24
| ТП- 9 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| ТП- Б.Вонговская | [10 empty] | 0
| ТП- 10 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 280 | 184.8 | 51.9101 | 171.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 500 |  |  | -144
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 338 |  |  | 18
| ТП- 11 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 500.75 | 2 | 101,2 | -144.75
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 604.95 |  |  | -248.95
| ТП- 12 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная 110/6 | фид.74 | 484.25 | 2 | 173 | -203.9
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 470 | 310.2 | 87.1348 | 45.8 | Западная 110/6 | фид.74 | 597.9 |  |  | -241.9
| ТП- 13 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 170 | 112.2 | 20.0107 | 448.5 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 288.26 | 1 | 3 | 272.44
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 386.55 |  |  | -30.55
| ТП- 14 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 142 | 93.72 | 26.3258 | 262.28 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 414.67 |  |  | -58.67
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 108 | 71.28 | 20.0225 | 284.72 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 443.7 |  |  | -87.7
| ТП- 15 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 400 | 345 | 227.7 | 63.9607 | 128.3 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 1116.7 | 1 | 59,1 | -760.7
| ТП- 16 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 142 | 93.72 | 26.3258 | 262.28 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 690 | 1 | 30 | -334
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 133 | 87.78 | 24.6573 | 268.22 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 1077.4001 |  |  | -721.4001
| ТП- 17 | [10 empty] | 645
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 357 | 235.62 | 42.0225 | 325.08 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 914.4 |  |  | -353.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 180 | 118.8 | 21.1878 | 441.9 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 552.9 | 3 | 265 | 7.8
| ТП- 18 | [10 empty] | 685
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 230 | 151.8 | 27.0733 | 408.9 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 799.61 |  |  | -238.91
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 216 | 142.56 | 25.4254 | 418.14 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 955.97 |  |  | -395.27
| ТП- 19 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Западная 110/6 | фид.74 | 892.3 |  |  | -536.3
| ТП- 20 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 180 | 118.8 | 21.1878 | 441.9 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 980.7 |  |  | -420
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 401 | 264.66 | 47.2017 | 296.04 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 737 | 4 | 44 | -176.3
| ТП- 21 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 82 | 54.12 | 15.2022 | 301.88 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 607.5 | 2 | 30 | -251.5
| ТП- 22 | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 879.06 | 2 | 150 | -523.06
| ТП- 23 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 385 | 254.1 | 71.3764 | 101.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 1012 | 2 | 155 | -656
| ТП- 24 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 403 | 265.98 | 47.4371 | 294.72 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 1364.8 |  |  | -804.1
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 560.7
| ТП- 25 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 251 | 165.66 | 46.5337 | 190.34 | Западная 110/6 | фид.74 | 415.7 |  |  | -59.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП- 26 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 733.6 | 1 | 10 | -377.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 280.35
| ТП- 27 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ11 | 6 | 400 | 73 | 48.18 | 13.5337 | 307.82 | Западная 110/6 | фид.15 | 297 |  |  | 59
| ТП- 28 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 430 |  |  | -74
| ТП- 29 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 480.7 |  |  | -124.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Западная 110/6 | фид.74 | 411 |  |  | -55
| ТП- 30 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 165 | 108.9 | 19.4222 | 451.8 | Западная 110/6 | фид.41 | 706 | 1 | 10 | -145.3
| тр.№ 2 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 370 | 244.2 | 43.5527 | 316.5 | Западная 110/6 | фид.41 | 778.5 |  |  | -217.8
| ТП- 31 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 439 | 289.74 | 51.6747 | 270.96 | Западная 110/6 | фид.23 | 979.65 |  |  | -418.95
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | 560.7
| ТП- 32 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Западная 110/6 | фид.15 | 282.3 | 1 | 50 | 73.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 503.7 |  |  | -147.7
| ТП- 33 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 330 | 217.8 | 38.8443 | 342.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 605.7 | 1 | 10 | -45
| ТП- 34 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 50 | 33 | 9.2697 | 323 | Западная 110/6 | фид.15 | 500.3 | 2 | 115 | -144.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 325 | 214.5 | 60.2528 | 141.5 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 603.7 |  |  | -247.7
| ТП- 35 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 285 | 188.1 | 52.8371 | 167.9 | Западная 110/6 | фид.15 | 506.3 | 2 | 15 | -150.3
| ТП- 36 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 608.57 |  |  | -252.57
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Западная 110/6 | фид.74 | 186.5 |  |  | 169.5
| ТП- 37 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 708.4 | 1 | 140 | -352.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 769.1 |  |  | -413.1
| ТП- 38 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 566.6 |  |  | -210.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 339.6 | 1 | 90 | 16.4
| ТП- 39 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 35 | 23.1 | 6.4888 | 332.9 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 96 |  |  | 260
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 503.2 |  |  | -147.2
| ТП- 40 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 939.5 |  |  | -583.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 927.1 |  |  | -571.1
| ТП- 41 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 105 | 69.3 | 31.1461 | 153.2 | Западная 110/6 | фид.15 | 105 |  |  | 117.5
| ТП- 42 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 400 | 126 | 83.16 | 23.3596 | 272.84 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 352.5 |  |  | 3.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 181 | 119.46 | 33.5562 | 236.54 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 465.5 |  |  | -109.5
| ТП- 43 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 297 | 196.02 | 55.0618 | 159.98 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 570.63 |  |  | -214.63
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 194 | 128.04 | 35.9663 | 227.96 | Западная 110/6 | фид.15 | 592 |  |  | -236
| ТП- 44 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 174 | 114.84 | 40.323 | 169.96 | Западная 110/6 | фид.15 | 499.1 |  |  | -214.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 17 | 11.22 | 3.1517 | 344.78 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 354 |  |  | 2
| ТП- 45 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 230 | 151.8 | 68.2247 | 70.7 | Западная 110/6 | фид.74 | 413 |  |  | -190.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП- 46 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 574 | 378.84 | 67.5655 | 181.86 | Западная 110/6 | фид.23 | 987 |  |  | -426.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | 560.7
| ТП- 47 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 243 | 160.38 | 28.6035 | 400.32 | Западная 110/6 | фид.41 | 644.2 |  |  | -83.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 505 | 333.3 | 59.4436 | 227.4 | Западная 110/6 | фид.23 | 912 |  |  | -351.3
| ТП- 48 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AI | 6 | 630 | 360 | 237.6 | 42.3756 | 323.1 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 823.7 |  |  | -263
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 141 | 93.06 | 16.5971 | 467.64 | Западная 110/6 | фид.15 | 428.62 |  |  | 132.08
| ТП- 49 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 510 | 336.6 | 37.8202 | 553.4 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 865 |  |  | 25
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 310 | 204.6 | 22.9888 | 685.4 | Западная 110/6 | фид.23 | 723 |  |  | 167
| ТП- 50 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 35 | 23.1 | 10.382 | 199.4 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 70 |  |  | 152.5
| ТП- 50-1 пром. пл. | [10 empty] | 0
| ТП- 50-2 пром. пл. | [10 empty] | 0
| ТП- 51 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 537.6 | 1 | 15 | -181.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| ТП- 52 к | [10 empty] | 10
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 387 | 255.42 | 71.7472 | 100.58 | Западная 110/6 | фид.23 | 712 | 5 | 75 | -356
| ТП- 53 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ21 | 6 | 630 | 448 | 295.68 | 52.7341 | 265.02 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 988.5 | 3 | 35 | -427.8
| ТП- 54 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 335 | 221.1 | 62.1067 | 134.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 766.7 | 5 | 62,2 | -410.7
| ТП- 55 | [10 empty] | 125
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 433 | 285.78 | 80.2753 | 70.22 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 987.3 |  |  | -631.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 43 | 28.38 | 5.0615 | 532.32 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 520.1 | 2 | 30 | 40.6
| ТП- 55 пром. пл | [10 empty] | 0
| ТП- 56 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 215 | 141.9 | 63.7753 | 80.6 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 426 |  |  | -203.5
| ТП- 56 пром. пл. | [10 empty] | 0
| ТП- 57 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 134 | 88.44 | 24.8427 | 267.56 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 208 |  |  | 148
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 279 | 184.14 | 51.7247 | 171.86 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 602.2 |  |  | -246.2
| ТП- 57 пром. пл. | [10 empty] | 0
| ТП- 58 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 144 | 95.04 | 26.6966 | 260.96 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 511 |  |  | -155
| ТП- 59 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 163 | 107.58 | 30.2191 | 248.42 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 508.7 |  |  | -152.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 222 | 146.52 | 41.1573 | 209.48 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 310 |  |  | 46
| ТП- 60 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 0 |  |  | 356
| ТП- 61 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 156 | 102.96 | 28.9213 | 253.04 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 375.55 |  |  | -19.55
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 285 | 188.1 | 52.8371 | 167.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 491.05 |  |  | -135.05
| ТП- 62 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 307 | 202.62 | 72.2739 | 77.73 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 399.3 |  |  | -118.95
| ТП- 63 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 295 | 194.7 | 54.691 | 161.3 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 444.5 | 1 | 15 | -88.5
| ТП- 64 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 215 | 141.9 | 63.7753 | 80.6 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 372 |  |  | -149.5
| ТП- 65 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 339 |  |  | 17
| ТП- 66 * | [10 empty] | 0.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 419.4 |  |  | -63.4
| ТП- 67 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 493.4 |  |  | -137.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 10 | 6.6 | 1.8539 | 349.4 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 159.56 |  |  | 196.44
| ТП- 68 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 385 |  |  | -162.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 300 | 198 | 55.618 | 158 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 365 |  |  | -9
| ТП- 69 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 165 | 108.9 | 19.4222 | 451.8 | Западная 110/6 | фид.23 | 489 |  |  | 71.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 155 | 102.3 | 18.2451 | 458.4 | Западная 110/6 | фид.41 | 391.45 | 1 | 15 | 169.25
| ТП- 70 | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 175 | 115.5 | 51.9101 | 107 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 365 |  |  | -142.5
| ТП- 71 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 110 | 72.6 | 32.6292 | 149.9 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 278 |  |  | -55.5
| ТП- 72 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 243 | 160.38 | 28.6035 | 400.32 | Западная 110/6 | фид.41 | 612.5 |  |  | -51.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 330 | 217.8 | 38.8443 | 342.9 | Западная 110/6 | фид.23 | 429 | 1 | 2 | 131.7
| ТП- 73 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 292 |  |  | 64
| ТП- 74 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Западная 110/6 | фид.23 | 1046.5 |  |  | -690.5
| ТП- 75 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 315 | 207.9 | 37.0787 | 352.8 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 662 | 1 | 15 | -101.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 202 | 133.32 | 23.7774 | 427.38 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 635.7 |  |  | -75
| ТП- 76 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 161 | 106.26 | 29.8483 | 249.74 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 735.4 | 1 | 55 | -379.4
| ТП- 77 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 315 | 140 | 92.4 | 32.9588 | 187.95 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 268.42 |  |  | 11.93
| ТП- 78 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-12 | 6 | 630 | 468 | 308.88 | 55.0883 | 251.82 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 1058.4399 |  |  | -497.7399
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-12 | 6 | 630 | 136 | 89.76 | 16.0086 | 470.94 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 478.14 | 1 | 15 | 82.56
| ТП- 79 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 305 | 201.3 | 56.5449 | 154.7 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 1225.5 |  |  | -869.5
| ТП- 80 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 198 | 130.68 | 23.3066 | 430.02 | Западная 110/6 | фид.41 | 534 |  |  | 26.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.23 | 534 |  |  | 26.7
| ТП- 81 * | [10 empty] | 1150
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 115 | 75.9 | 21.3202 | 280.1 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 248 | 1 | 40 | 108
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 275.37 |  |  | 80.63
| ТП- 82 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 300.3 |  |  | 55.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 60 | 39.6 | 11.1236 | 316.4 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 261 |  |  | 95
| ТП- 83 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 190 | 125.4 | 56.3596 | 97.1 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 409.3 |  |  | -186.8
| ТП- 84 | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 270 | 1 | 150 | 86
| ТП- 85 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 474 |  |  | -118
| ТП- 86 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 105 | 69.3 | 31.1461 | 153.2 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 327.3 | 1 | 10 | -104.8
| ТП- 87 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 658.3 | 2 | 30 | -302.3
| ТП- 88 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 80 | 52.8 | 23.7303 | 169.7 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 342.99 | 2 | 29,98 | -120.49
| ТП- 89 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 134 | 88.44 | 24.8427 | 267.56 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 326.85 |  |  | 29.15
| ТП- 90 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 499 | 2 | 199 | -143
| ТП- 91 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 660.4 |  |  | -304.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 492 | 1 | 60 | -136
| ТП- 92 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 149 | 98.34 | 44.1978 | 124.16 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 229 |  |  | -6.5
| ТП- 93 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 518.56 |  |  | -162.56
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 335 | 221.1 | 39.4329 | 339.6 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 674.7 |  |  | -114
| ТП- 94 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 604 | 1 | 15 | -248
| ТП- 95 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 102 | 67.32 | 30.2562 | 155.18 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 285.8 |  |  | -63.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| ТП- 96 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 115 | 75.9 | 21.3202 | 280.1 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 447 |  |  | -91
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 80 | 52.8 | 14.8315 | 303.2 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 243 |  |  | 113
| ТП- 97 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 75 | 49.5 | 30.8989 | 110.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 160.2
| ТП- 98 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 170 |  |  | 186
| ТП- 99 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 217 | 143.22 | 40.2303 | 212.78 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 865 |  |  | -509
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 601 |  |  | -245
| ТП- зд. 104 | [10 empty] | 0
| ТП-100 | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 375 | 247.5 | 44.1413 | 313.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-101 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 90 | 59.4 | 33.3708 | 118.6 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 171 | 1 | 10 | 7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 298 |  |  | 58
| ТП-102 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 437 | 288.42 | 81.0169 | 67.58 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 835.1 |  |  | -479.1
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 284.8
| ТП-103 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 555 | 2 | 20 | -199
| тр.№ 2 | выкл | ТТИ-AI | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-104 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 284 |  |  | 72
| ТП-105 | [10 empty] | 68
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 320 | 60 | 39.6 | 13.9045 | 245.2 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 |  |  | 284.8
| ТП-106 | [10 empty] | 80
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 114 | 75.24 | 33.8157 | 147.26 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 283 |  |  | -60.5
| ТП-107 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 265 | 174.9 | 31.1931 | 385.8 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 761 |  |  | -200.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 95 | 62.7 | 11.1825 | 498 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 308 |  |  | 252.7
| ТП-108 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 729 |  |  | -373
| ТП-109 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 151 | 99.66 | 27.9944 | 256.34 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 590.2 | 1 | 80 | -234.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-110 | [10 empty] | 50
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 |  |  | 280.35
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 256 | 168.96 | 47.4607 | 187.04 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 410.2 |  |  | -54.2
| ТП-111 | [10 empty] | 40
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 182 | 120.12 | 33.7416 | 235.88 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 488 | 2 | 115 | -132
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-112 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 210 | 138.6 | 38.9326 | 217.4 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 809.7 | 4 | 60 | -453.7
| ТП-113 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 242.5 |  |  | 113.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 142.4
| ТП-113 ст. | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-114 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 275 | 181.5 | 32.3703 | 379.2 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 478 | 3 | 177 | 82.7
| ТП-115 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 635 | 419.1 | 74.7459 | 141.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 921 | 5 | 70 | -360.3
| ТП-116 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 400 | 264 | 74.1573 | 92 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 899.7 | 9 | 135 | -543.7
| ТП-117 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 689.6 | 4 | 60 | -333.6
| ТП-118 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 247 | 163.02 | 45.7921 | 192.98 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 590.2 | 4 | 60 | -234.2
| ТП-119 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 946.35 | 12 | 175 | -590.35
| ТП-120 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 160 | 105.6 | 47.4607 | 116.9 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 417 |  |  | -194.5
| ТП-121 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 150 | 99 | 44.4944 | 123.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 389.9 | 4 | 60 | -167.4
| ТП-122 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 107 | 70.62 | 19.8371 | 285.38 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 434.5 | 3 | 35 | -78.5
| ТП-123 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-21 | 6 | 630 | 191 | 126.06 | 22.4826 | 434.64 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 743.6 | 4 | 60 | -182.9
| ТП-124 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 135 | 89.1 | 40.0449 | 133.4 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 545 | 2 | 30 | -322.5
| ТП-125 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 245 | 161.7 | 72.6742 | 60.8 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 990.2 | 8 | 120 | -767.7
| ТП-126 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 205 | 135.3 | 60.809 | 87.2 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 689 |  |  | -466.5
| ТП-127 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 341 | 225.06 | 63.2191 | 130.94 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 659.3 | 4 | 60 | -303.3
| ТП-128 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 190 | 125.4 | 56.3596 | 97.1 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 756.9 | 5 | 75 | -534.4
| ТП-129 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 190 | 125.4 | 56.3596 | 97.1 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 1126.9299 | 4 | 60 | -904.4299
| ТП-13 пром_пл | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТСО | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 498.4
| тр.№ 2 | выкл | ТСМ | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 498.4
| ТП-130 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 360 |  |  | -4
| ТП-131 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 130 | 85.8 | 60.2528 | 56.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 275 | 1 | 15 | -132.6
| ТП-132 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 200 | 132 | 59.3258 | 90.5 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 975.4 | 3 | 45 | -752.9
| ТП-133 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 165 | 108.9 | 48.9438 | 113.6 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 441 |  |  | -218.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-134 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 292 | 192.72 | 54.1348 | 163.28 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 843 |  |  | -487
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 0
| ТП-135 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 332 | 2 | 55 | 24
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 412.4 |  |  | -56.4
| ТП-136 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 20 | 13.2 | 9.2697 | 129.2 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 40 |  |  | 102.4
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 |  |  | 356
| ТП-137 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.608 | 450.027 |  |  | -94.027
| ТП-138 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 173 | 114.18 | 32.073 | 241.82 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 378 |  |  | -22
| ТП-139 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 150 | 99 | 17.6565 | 461.7 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 620 |  |  | -59.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 70 | 46.2 | 8.2397 | 514.5 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 520 | 1 | 15 | 40.7
| ТП-13а пром_пл | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМЗ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМЗ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 560.7
| ТП-140 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 232 |  |  | -9.5
| ТП-141 | [10 empty] | 280
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 450 |  |  | -94
| ТП-142 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 91 | 60.06 | 16.8708 | 295.94 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 219.3 |  |  | 136.7
| ТП-143 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 390 | 257.4 | 72.3034 | 98.6 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 635.6 | 1 | 70 | -279.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| ТП-144 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 307 | 202.62 | 36.137 | 358.08 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 495.5 |  |  | 65.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-145 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 380 | 250.8 | 70.4494 | 105.2 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 582.6 |  |  | -226.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| ТП-146 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 458.9 |  |  | -102.9
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 290 |  |  | 66
| ТП-147 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 365.3 | 1 | 18 | -9.3
| ТП-148 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 558 |  |  | -202
| ТП-149 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 120 | 79.2 | 35.5955 | 143.3 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 172 |  |  | 50.5
| ТП-15 пром_пл | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМФ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМФ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 560.7
| ТП-150 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 355 | 234.3 | 65.8146 | 121.7 | Веретье 110/6 | фид.19 | 607.927 | 5 | 75 | -251.927
| ТП-151 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 412 | 271.92 | 76.382 | 84.08 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 703.6 | 1 | 5 | -347.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| ТП-152 | [10 empty] | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 89 | 58.74 | 16.5 | 297.26 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 327.4 | 1 | 15 | 28.6
| ТП-153 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 330 | 217.8 | 97.8876 | 4.7 | Селехово 110/6 | фид.3 | 387.554 |  |  | -165.054
| ТП-154 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 64 | 42.24 | 11.8652 | 313.76 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 340 |  |  | 16
| ТП-155 к | [10 empty] | 18
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 65 | 42.9 | 30.1264 | 99.5 | Волжская 110/35/6 | фид.35 | 246 |  |  | -103.6
| ТП-156 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 130 | 85.8 | 60.2528 | 56.6 | Селехово 110/6 | фид.3 | 124.027 | 1 | 15 | 18.373
| ТП-157 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 185 | 122.1 | 34.2978 | 233.9 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 310 | 1 | 40 | 46
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 338 |  |  | 18
| ТП-158 | [10 empty] | 120
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 120 |  |  | 236
| ТП-160 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 383 |  |  | -27
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 114 | 75.24 | 21.1348 | 280.76 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 362 |  |  | -6
| ТП-161 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ |  | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 434.5 |  |  | -212
| ТП-163 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 210 | 138.6 | 38.9326 | 217.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 619 |  |  | -263
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 434 | 3 | 45 | -78
| ТП-166 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 105 | 69.3 | 31.1461 | 153.2 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 328.5 |  |  | -106
| ТП-167 к | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 100 | 66 | 46.3483 | 76.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 334.6 | 1 | 15 | -192.2
| ТП-168 к | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 100 | 66 | 46.3483 | 76.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 42 |  |  | 100.4
| ТП-169 к | [10 empty] | 0.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 40 | 26.4 | 29.6629 | 62.6 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 75 |  |  | 14
| ТП-170 к | [10 empty] | 50
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 80 | 52.8 | 23.7303 | 169.7 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 245 |  |  | -22.5
| ТП-171 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 260 | 171.6 | 30.6046 | 389.1 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 450 |  |  | 110.7
| ТП-172 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 10 | 6.6 | 2.9663 | 215.9 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 82.4 |  |  | 140.1
| ТП-173 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 360 |  |  | -4
| ТП-174 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-400/6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 250 |  |  | -250
| ТП-175 к | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТМ-250/6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 180 | 2 | 180 | -180
| ТП-176 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 75 | 49.5 | 22.2472 | 173 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 472.5 | 2 | 30 | -250
| ТП-177 к (CВПЧ 7) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 55 | 36.3 | 40.7865 | 52.7 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 100.2 |  |  | -11.2
| ТП-178 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 138 | 91.08 | 40.9348 | 131.42 | Судоверфь 110/6 | фид. 5 | 200 | 1 | 50 | 22.5
| ТП-179 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 345 | 227.7 | 102.3371 | -5.2 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 883.5 | 10 | 145 | -661
| ТП-180 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 115 | 75.9 | 34.1124 | 146.6 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 178.2 | 1 | 15 | 44.3
| ТП-181 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 546 | 2 | 25 | -190
| ТП-182 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Западная 110/6 | фид.23 | 499.5 |  |  | -143.5
| ТП-183 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 1055 | 3 | 45 | -699
| ТП-184 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 25 | 16.5 | 7.4157 | 206 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 150 | 6 | 90 | 72.5
| ТП-185 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 170 | 2 | 30 | 52.5
| ТП-186 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-21 |  | 630 | 400 | 264 | 47.084 | 296.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 380 |  |  | 180.7
| ТП-187 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 60 | 39.6 | 4.4494 | 850.4 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 630 |  |  | 260
| ТП-188 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 30 | 19.8 | 5.5618 | 336.2 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 319 |  |  | 37
| ТП-189 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 55 | 36.3 | 16.3146 | 186.2 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 492 | 4 | 60 | -269.5
| ТП-190 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 90 | 2 | 30 | 266
| ТП-191 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 248 | 163.68 | 45.9775 | 192.32 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 726 |  |  | -370
| ТП-192 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 365 |  |  | -9
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 503.3 |  |  | -147.3
| ТП-193 | [10 empty] | 450
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 190 | 125.4 | 22.3649 | 435.3 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-194 | [10 empty] | 700
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 210 | 138.6 | 62.2921 | 83.9 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 0 |  |  | 0
| ТП-196 | [10 empty] | 900
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 325 | 214.5 | 60.2528 | 141.5 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 749 |  |  | -393
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 0 |  |  | 356
| ТП-197 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ11 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 356
| ТП-201 Фруктохранилище | [10 empty] | 320
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 285 | 188.1 | 52.8371 | 167.9 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-202 | [10 empty] | 40
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 630 | 30 | 19.8 | 3.5313 | 540.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-203 Блиц | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 89
| ТП-204 Завод 190 | [10 empty] | 4980
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 1000 | 35 | 23.1 | 2.5955 | 866.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 55.5 |  |  | 834.5
| тр.№ 2 | выкл |  | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-205 к Чугуевский | [10 empty] | 70
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 0 |  |  | 56.07
| ТП-206 | [10 empty] | 10
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.25 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 0 |  |  | 22.25
| ТП-207 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 250 | 75 | 49.5 | 22.2472 | 173 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 222.5
| ТП-208 "Русский центр Моторостроения" | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0 |  |  | 356
| ТП-209 к Яхтклуб Полиграфа | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Селехово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 89
| ТП-210 Водоканал | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 1000 | 300 | 198 | 22.2472 | 692 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 890
| ТП-211 к Пилорама Каб. з-да | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селехово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-212 к Яхтклуб | [10 empty] | 20
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селехово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-213 Газсервис | [10 empty] | 25
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 90 | 59.4 | 26.6966 | 163.1 | Веретье 110/6 | фид.44 | 356 | 2 | 48 | -133.5
| ТП-215 Маяк | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 555 | 366.3 | 65.329 | 194.4 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 45 | 29.7 | 5.297 | 531 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 560.7
| ТП-216 РЭБ Флота | [10 empty] | 255
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Селехово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Селехово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 356
| ТП-217 к ФГУП канал имени Москвы | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМ |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Селехово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-218 к Остеосинтез | [10 empty] | 210
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0 |  |  | 356
| ТП-219 к Демченко | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Селехово 110/6 | фид.3 | 0 |  |  | 56.07
| ТП-220 Интертем | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 645 | 425.7 | 75.923 | 135 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-221 Бочагова | [10 empty] | 70
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-222 (Водоканал) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 356
| ТП-224 | [10 empty] | 650
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 280 | 184.8 | 64.8876 | 100 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 850 |  |  | -565.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0 |  |  | 284.8
| ТП-225 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 114 | 75.24 | 33.8157 | 147.26 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 76 | 1 | 15 | 146.5
| ТП-226 Космос | [10 empty] | 650
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 165 | 108.9 | 19.4222 | 451.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-227 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 195 | 128.7 | 22.9535 | 432 | Западная 110/6 | фид.15 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-228 Новатор | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-232-ЦТП | [10 empty] | 210
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 356
| ТП-233 Рыбзавод | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 600 | 396 | 111.236 | -40 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0 |  |  | 356
| ТП-234 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 71 | 46.86 | 21.0607 | 175.64 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 190 |  |  | 32.5
| ТП-235 Зеленстрой | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | нет трансформатора | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0 |  |  | 0
| ТП-237 Золотарев | [10 empty] | 60
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0 |  |  | 56.07
| ТП-240 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0 |  |  | 356
| ТП-260 | [10 empty] | 360
| тр.№ 1 | вкл | ТМСП-6 | 6 | 400 | 157 | 103.62 | 29.1067 | 252.38 | Западная 110/6 | фид.23 | 548 | 1 | 15 | -192
| ТП-278 Центртелеком | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 60 | 39.6 | 17.7978 | 182.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 45 | 29.7 | 13.3483 | 192.8 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-300 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 70 | 46.2 | 16.2219 | 238.6 | Западная 110/6 | фид.45 | 255.527 |  |  | 29.273
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 28 | 18.48 | 5.191 | 337.52 | Западная 110/6 | фид.74 | 125.027 |  |  | 230.973
| ТП-301 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Западная 110/6 | фид.45 | 547 |  |  | -191
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 415 | 273.9 | 76.9382 | 82.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 1058 |  |  | -702
| ТП-302 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Западная 110/6 | фид.45 | 327 |  |  | 29
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 336 | 221.76 | 62.2921 | 134.24 | Западная 110/6 | фид.74 | 877.85 |  |  | -521.85
| ТП-303 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Западная 110/6 | фид.45 | 473.85 | 1 | 5 | -117.85
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 362 | 238.92 | 67.1124 | 117.08 | Западная 110/6 | фид.45 | 689 |  |  | -333
| ТП-304 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Западная 110/6 | фид.45 | 526 |  |  | -170
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Западная 110/6 | фид.45 | 335 | 2 | 34 | 21
| ТП-305* | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Западная 110/6 | фид.74 | 438.3 |  |  | -82.3
| тр.№ 2 | выкл | NV | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП-306 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 345 | 227.7 | 63.9607 | 128.3 | Западная 110/6 | фид.74 | 286 |  |  | 70
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 71 | 46.86 | 13.1629 | 309.14 | Западная 110/6 | фид.45 | 434 |  |  | -78
| ТП-307 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 60 | 39.6 | 13.9045 | 245.2 | Западная 110/6 | фид.44 | 162.2 |  |  | 122.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 122 | 80.52 | 28.2725 | 204.28 | Западная 110/6 | фид.73 | 156.16 |  |  | 128.64
| ТП-309 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 322 | 212.52 | 59.6966 | 143.48 | Западная 110/6 | фид.74 | 618.6 | 1 | 149,8 | -262.6
| ТП-310 | [10 empty] | 200
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 178
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 75 | 49.5 | 27.809 | 128.5 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 178
| ТП-311 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 254 | 167.64 | 47.0899 | 188.36 | Западная 110/6 | фид.74 | 573.05 | 1 | 50 | -217.05
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП-312 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная 110/6 | фид.73 | 0 |  |  | 284.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 287 | 189.42 | 66.5098 | 95.38 | Западная 110/6 | фид.44 | 503.5 |  |  | -218.7
| ТП-313 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 325 | 214.5 | 38.2558 | 346.2 | Веретье 110/6 | фид.24 | 757.5 |  |  | -196.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Западная 110/6 | фид.45 | 255 |  |  | 101
| ТП-314 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 107 | 70.62 | 31.7393 | 151.88 | Веретье 110/6 | фид.24 | 307 |  |  | -84.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 248 | 163.68 | 45.9775 | 192.32 | Веретье 110/6 | фид.24 | 607.9 |  |  | -251.9
| ТП-315 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Веретье 110/6 | фид.24 | 628.62 |  |  | -272.62
| ТП-316 | [10 empty] | 700
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 232 | 153.12 | 43.0112 | 202.88 | Веретье 110/6 | фид.46 | 850.3 | 1 | 149,8 | -494.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0 |  |  | 356
| ТП-317 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 305 | 201.3 | 35.9016 | 359.4 | Веретье 110/6 | фид.24 | 747.35 |  |  | -186.65
| ТП-318 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Веретье 110/6 | фид.24 | 594 |  |  | -238
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 356
| ТП-319 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 640 |  |  | -284
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 962 |  |  | -606
| ТП-320 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 200 | 132 | 37.0787 | 224 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 685.3 |  |  | -329.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Веретье 110/6 | фид.24 | 567.5 |  |  | -211.5
| ТП-321 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Веретье 110/6 | фид.24 | 970.5 |  |  | -614.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-322 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 325 | 214.5 | 38.2558 | 346.2 | Западная 110/6 | фид.45 | 1415.8 | 1 | 50 | -855.1
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.45 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-323 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Веретье 110/6 | фид.44 | 660.03 | 1 | 2 | -304.03
| ТП-324 | [10 empty] | 0.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 205 | 135.3 | 24.1306 | 425.4 | Веретье 110/6 | фид.47 | 705.5 |  |  | -144.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 180 | 118.8 | 21.1878 | 441.9 | Веретье 110/6 | фид.44 | 690.38 |  |  | -129.68
| ТП-325 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 300 | 198 | 55.618 | 158 | Веретье 110/6 | фид.47 | 1236.51 |  |  | -880.51
| ТП-326 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 630 | 580 | 382.8 | 68.2718 | 177.9 | Веретье 110/6 | фид.44 | 1464.6 | 1 | 5 | -903.9
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-327 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 330 | 217.8 | 38.8443 | 342.9 | Веретье 110/6 | фид.44 | 779 |  |  | -218.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 250 | 165 | 46.3483 | 191 | Веретье 110/6 | фид.44 | 657 | 3 | 11 | -301
| ТП-328 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 492 | 324.72 | 57.9133 | 235.98 | Веретье 110/6 | фид.44 | 897.5 |  |  | -336.8
| ТП-329 | [10 empty] | 350
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 465 | 306.9 | 86.2079 | 49.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| ТП-330 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 127 | 83.82 | 23.5449 | 272.18 | Западная 110/6 | фид.44 | 251 |  |  | 105
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| ТП-331 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Западная 110/6 | фид.44 | 680.25 |  |  | -324.25
| ТП-332 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 145 | 95.7 | 17.0679 | 465 | Западная 110/6 | фид.73 | 490 |  |  | 70.7
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 400 | 284 | 187.44 | 52.6517 | 168.56 | Западная 110/6 | фид.45 | 525 |  |  | -169
| ТП-333 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 22 | 14.52 | 2.5896 | 546.18 | Западная 110/6 | фид.45 | 780 |  |  | -219.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 146 | 96.36 | 17.1857 | 464.34 | Западная 110/6 | фид.73 | 775 |  |  | -214.3
| ТП-334 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 295 | 194.7 | 34.7244 | 366 | Западная 110/6 | фид.73 | 829 |  |  | -268.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.73 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-335 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 320 | 211.2 | 37.6672 | 349.5 | Западная 110/6 | фид.73 | 960.5 | 2 | 45 | -399.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 330 | 217.8 | 38.8443 | 342.9 | Западная 110/6 | фид.73 | 1100.5 |  |  | -539.8
| ТП-336 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Западная 110/6 | фид.73 | 506.1 |  |  | -150.1
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 240 | 158.4 | 55.618 | 126.4 | Западная 110/6 | фид.73 | 492.25 | 2 | 20 | -207.45
| ТП-337 | [10 empty] | 1800
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Западная 110/6 | фид.73 | 435.5 | 1 | 5 | -79.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Западная 110/6 | фид.45 | 515.7 |  |  | -159.7
| ТП-338 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 600.78 | 1 | 15 | -244.78
| ТП-339 | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 555 | 366.3 | 65.329 | 194.4 | Веретье 110/6 | фид.46 | 1030 | 2 | 65 | -469.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-340 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 205 | 135.3 | 24.1306 | 425.4 | Веретье 110/6 | фид.46 | 330 |  |  | 230.7
| ТП-341 | [10 empty] | 400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 152 | 100.32 | 28.1798 | 255.68 | Веретье 110/6 | фид.44 | 686 |  |  | -330
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| ТП-342 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Веретье 110/6 | фид.47 | 384.5 |  |  | -28.5
| ТП-343 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 140 | 92.4 | 64.8876 | 50 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 417.4 | 2 | 30 | -275
| ТП-344 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 285 | 188.1 | 33.5474 | 372.6 | Веретье 110/6 | фид.48 | 1163.9 | 7 | 105 | -603.2
| ТП-345 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Западная 110/6 | фид.74 | 1131.9399 | 12 | 180 | -775.9399
| ТП-346 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 482 | 318.12 | 56.7362 | 242.58 | Западная 110/6 | фид.74 | 1169.9 |  |  | -609.2
| ТП-347 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 70 | 46.2 | 51.9101 | 42.8 | Западная 110/6 | фид.74 | 225.654 | 2 | 30 | -136.654
| ТП-348 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 75 | 49.5 | 27.809 | 128.5 | Веретье 110/6 | фид.44 | 466.5 | 2 | 30 | -288.5
| ТП-349 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 280 | 184.8 | 51.9101 | 171.2 | Веретье 110/6 | фид.48 | 784.2 | 1 | 15 | -428.2
| ТП-350н | [10 empty] | 200
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 157 | 103.62 | 18.4805 | 457.08 | Веретье 110/6 | фид.47 | 594 |  |  | -33.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-351 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Веретье 110/6 | фид.47 | 519.5 |  |  | -163.5
| тр.№ 2 | вкл |  | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Веретье 110/6 | фид.44 | 519.5 |  |  | -163.5
| ТП-352 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 160 | 26 | 17.16 | 12.0506 | 125.24 | Веретье 110/6 | фид.44 | 115 | 1 | 15 | 27.4
| ТП-353 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 305 | 201.3 | 56.5449 | 154.7 | Веретье 110/6 | фид.48 | 837 | 2 | 30 | -481
| ТП-354 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 140 | 92.4 | 41.5281 | 130.1 | Веретье 110/6 | фид.47 | 599.3 | 1 | 15 | -376.8
| ТП-355 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 100 | 45 | 29.7 | 33.3708 | 59.3 | Западная 110/6 | фид.41 | 90 |  |  | -1
| ТП-356 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 160 | 20 | 13.2 | 9.2697 | 129.2 | Западная 110/6 | фид.41 | 60 |  |  | 82.4
| ТП-357 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 35 | 23.1 | 4.1199 | 537.6 | Веретье 110/6 | фид.47 | 176.1 |  |  | 384.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 80 | 52.8 | 9.4168 | 507.9 | Веретье 110/6 | фид.44 | 176.1 |  |  | 384.6
| ТП-358 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 60 | 39.6 | 11.1236 | 316.4 | Веретье 110/6 | фид.48 | 392 |  |  | -36
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 65 | 42.9 | 12.0506 | 313.1 | Веретье 110/6 | фид.46 | 392 |  |  | -36
| ТП-361 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-0,23 | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Западная 110/6 | фид.25 | 322.6 |  |  | 33.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ-0,4 | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Западная 110/6 | фид.44 | 380.8 |  |  | -24.8
| ТП-362 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 210 | 138.6 | 38.9326 | 217.4 | Западная 110/6 | фид.44 | 494.6 | 1 | 53 | -138.6
| ТП-363 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 288 | 190.08 | 53.3933 | 165.92 | Западная 110/6 | фид.44 | 565.5 |  |  | -209.5
| ТП-364 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 290 | 191.4 | 67.2051 | 93.4 | Западная 110/6 | фид.44 | 545.2 |  |  | -260.4
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 356
| ТП-365 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 245 | 161.7 | 56.7767 | 123.1 | Западная 110/6 | фид.44 | 489 |  |  | -204.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | 284.8
| ТП-366 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Западная 110/6 | фид.44 | 188 | 1 | 15 | 168
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 260 | 171.6 | 60.2528 | 113.2 | Западная 110/6 | фид.44 | 270 |  |  | 14.8
| ТП-367 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Западная 110/6 | фид.44 | 584.5 | 1 | 7,5 | -228.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 275 | 181.5 | 50.9831 | 174.5 | Западная 110/6 | фид.25 | 612 |  |  | -256
| ТП-368 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТС | 6 | 1000 | 270 | 178.2 | 20.0225 | 711.8 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 890
| тр.№ 2 | вкл | ТС | 6 | 1000 | 150 | 99 | 11.1236 | 791 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 890
| ТП-369 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 468.5 |  |  | -112.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Западная 110/6 | фид.74 | 363 |  |  | -7
| ТП-370 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 400 | 152 | 42.6966 | 204 | Западная 110/6 | фид.25 | 393 |  |  | -37
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.25 | 195 |  |  | 161
| ТП-371 | [10 empty] | 150.4
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 140 | 92.4 | 41.5281 | 130.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 400.2 |  |  | -177.7
| ТП-372 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 295 | 194.7 | 54.691 | 161.3 | Западная 110/6 | фид.25 | 606.2 |  |  | -250.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 20 | 13.2 | 3.7079 | 342.8 | Западная 110/6 | фид.25 | 387 | 1 | 15 | -31
| ТП-373 * | [10 empty] | 744
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 160.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 8 | 5.28 | 3.2959 | 154.92 | Западная 110/6 | фид.25 | 20 |  |  | 140.2
| ТП-374 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 300 | 300 | 114 | 42.6966 | 153 | Западная 110/6 | фид.25 | 305.2 |  |  | -38.2
| ТП-374 нов | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Западная 110/6 | фид.44 | 1649.85 |  |  | -1293.85
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 356
| ТП-375 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Западная 110/6 | фид.25 | 605.05 |  |  | -249.05
| тр.№ 2 | выкл | ТТU-AL | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 |  |  | 280.35
| ТП-376 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ-0,23 | 6 | 250 | 145 | 55.1 | 24.764 | 167.4 | Западная 110/6 | фид.74 | 141.587 |  |  | 80.913
| тр.№ 2 | вкл | ТМ-0,23 | 6 | 250 | 122 | 46.36 | 20.836 | 176.14 | Западная 110/6 | фид.74 | 240 |  |  | -17.5
| ТП-377 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 10 | 6.6 | 1.8539 | 349.4 | Западная 110/6 | фид.74 | 321.5 |  |  | 34.5
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 0
| ТП-378 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Западная 110/6 | фид.42 | 393 |  |  | 167.7
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 0
| ТП-379 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Западная 110/6 | фид.42 | 350.5 | 1 | 75 | 5.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 356
| ТП-380 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 425 | 280.5 | 78.7921 | 75.5 | Западная 110/6 | фид.42 | 587 |  |  | -231
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 356
| ТП-381 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 515 | 339.9 | 60.6207 | 220.8 | Западная 110/6 | фид.42 | 1094.45 |  |  | -533.75
| ТП-382 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 105 | 69.3 | 12.3596 | 491.4 | Западная 110/6 | фид.25 | 479.4 |  |  | 81.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 55 | 36.3 | 6.4741 | 524.4 | Западная 110/6 | фид.44 | 464.4 | 1 | 15 | 96.3
| ТП-390 | [10 empty] | 20
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.25 | 250 | 1 | 100 | 106
| ТП-391 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | Западная 110/6 | фид.53 | 0 |  |  | 498.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Западная 110/6 | фид.53 | 533 | 38 | 190 | -177
| ТП-392 | [10 empty] | 1350
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0 |  |  | 0
| ТП-393 | [10 empty] | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ11 | 6 | 400 | 87 | 57.42 | 16.1292 | 298.58 | Западная 110/6 | фид.41 | 339 |  |  | 17
| ТП-409 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 560.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Оптика 110/10 | фид.6 | 255.5 | 1 | 80 | 100.5
| ТП-410 | [10 empty] | 236
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 210 | 138.6 | 24.7191 | 422.1 | Оптика 110/10 | фид.6 | 417 |  |  | 143.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-411 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 96 | 63.36 | 17.7978 | 292.64 | Оптика 110/10 | фид.1 | 616 | 6 | 90 | -260
| ТП-44 | [10 empty] | 0
| ТП-469 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 113 | 74.58 | 20.9494 | 281.42 | Оптика 110/10 | фид.1 | 486.2 |  |  | -130.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Оптика 110/10 | фид.1 | 461 |  |  | -105
| ТП-472 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Оптика 110/10 | фид.6 | 343 |  |  | 13
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Оптика 110/10 | фид.6 | 329 |  |  | 27
| ТП-474 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 256 | 168.96 | 30.1338 | 391.74 | Оптика 110/10 | фид.1 | 1360 | 10 | 1175 | -799.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 560.7
| ТП-476 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-477 | [10 empty] | 60.6
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМВГ | 10 | 250 | 155 | 102.3 | 45.9775 | 120.2 | Оптика 110/10 | фид.1 | 350.4 | 2 | 30 | -127.9
| ТП-478 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМВГ | 10 | 250 | 190 | 125.4 | 56.3596 | 97.1 | Оптика 110/10 | фид.6 | 247.9 |  |  | -25.4
| ТП-479 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 250 | 271 | 178.86 | 80.3865 | 43.64 | Оптика 110/10 | фид.6 | 880 |  |  | -657.5
| ТП-480 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Оптика 110/10 | фид.1 | 271.5 |  |  | 84.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Оптика 110/10 | фид.6 | 250 |  |  | 106
| ТП-481 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 194 | 128.04 | 22.8357 | 432.66 | Оптика 110/10 | фид.6 | 536 |  |  | 24.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 177 | 116.82 | 20.8347 | 443.88 | Оптика 110/10 | фид.1 | 631.2 |  |  | -70.5
| ТП-509 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 130 | 85.8 | 15.3023 | 474.9 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 248 |  |  | 312.7
| ТП-510 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 37 | 24.42 | 17.1489 | 117.98 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 60 |  |  | 82.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 35 | 23.1 | 14.4195 | 137.1 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 60 |  |  | 100.2
| ТП-511 к | [10 empty] | 1400
| тр.№ 1 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 70 | 46.2 | 5.191 | 843.8 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0 |  |  | 890
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 125 | 82.5 | 9.2697 | 807.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 890
| ТП-512 | [10 empty] | 1400
| тр.№ 1 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 30 | 19.8 | 2.2247 | 870.2 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0 |  |  | 890
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 890
| ТП-513 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗ | 6 | 400 | 58 | 38.28 | 10.7528 | 317.72 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 356
| ТП-514 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗА | 6 | 630 | 328 | 216.48 | 38.6089 | 344.22 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1000 |  |  | -439.3
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 630 | 430 | 283.8 | 50.6153 | 276.9 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1000 |  |  | -439.3
| ТП-515 | [10 empty] | 745
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 183 | 120.78 | 54.2831 | 101.72 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 440 |  |  | -217.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-516 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 387 | 255.42 | 45.5538 | 305.28 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 880 |  |  | -319.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 41 | 27.06 | 4.8261 | 533.64 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 865 | 1 | 80 | -304.3
| ТП-517 | [10 empty] | 19400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 462 | 304.92 | 54.382 | 255.78 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 818 | 1 | 15 | -257.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0 |  |  | 560.7
| ТП-518 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 60 | 39.6 | 17.7978 | 182.9 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 300 |  |  | -77.5
| ТП-519 | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 4 | 2.64 | 0.74157 | 353.36 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0 |  |  | 356
| ТП-521 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-250 6/0,4 |  | 0 | 20 | 13.2 | 0 | -13.2 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 199 | 1 | 15 | -199
| ТП-524 | [10 empty] | 467
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 5 | 3.3 | 1.1587 | 281.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 30 |  |  | 254.8
| ТП-541 | [10 empty] | 8
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 184 | 121.44 | 34.1124 | 234.56 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 521.5 |  |  | -165.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0 |  |  | 284.8
| ТП-542 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 190 | 125.4 | 56.3596 | 97.1 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 526 |  |  | -303.5
| ТП-543 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 160 | 105.6 | 59.3258 | 72.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 330 |  |  | -152
| ТП-544 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 198 | 130.68 | 45.8848 | 154.12 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 736.2 | 1 | 5 | -451.4
| ТП-545 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 |  |  | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 380 | 250.8 | 70.4494 | 105.2 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 635.8 |  |  | -279.8
| ТП-546 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 387 |  |  | -31
| ТП-547 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 803 |  |  | -447
| ТП-549 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 276 | 182.16 | 63.9607 | 102.64 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 1240 |  |  | -955.2
| ТП-550 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 60 | 39.6 | 11.1236 | 316.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 181 |  |  | 175
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 25 | 16.5 | 4.6348 | 339.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 226 |  |  | 130
| ТП-551 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 285 | 188.1 | 52.8371 | 167.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 557.3 | 1 | 45 | -201.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-552 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 293 | 193.38 | 54.3202 | 162.62 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 509 |  |  | -153
| ТП-553 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 77 | 50.82 | 22.8404 | 171.68 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 300 |  |  | -77.5
| ТП-554 | [10 empty] | 19000
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 16 | 10.56 | 1.8834 | 550.14 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 40 |  |  | 520.7
| ТП-556 | [10 empty] | 160
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 75 | 49.5 | 34.7612 | 92.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 215 |  |  | -72.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 215 |  |  | 69.8
| ТП-557 (дем.оборуд.) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-558 к(дем.тр-р) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 222.5
| ТП-559 к (снесена) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 142.4
| ТП-560 к (снесена) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 142.4
| ТП-561 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 115 | 75.9 | 21.3202 | 280.1 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 591.5 | 2 | 45 | -235.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0 |  |  | 356
| ТП-562 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 45 | 29.7 | 13.3483 | 192.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 105.44 |  |  | 117.06
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 222.5
| ТП-563 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 81 | 1 | 50 | 61.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 183 | 120.78 | 84.8174 | 21.62 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 139 |  |  | 3.4
| ТП-564 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.2 | 100.3 |  |  | 42.1
| ТП-581 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 450 |  |  | -94
| ТП-582 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 1212 |  |  | -856
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| ТП-583 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 238 | 157.08 | 44.1236 | 198.92 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 860 |  |  | -504
| ТП-584 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 356
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 913 |  |  | -557
| ТП-585 | [10 empty] | 290
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 427 |  |  | -71
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0 |  |  | 356
| ТП-586 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 227 | 149.82 | 52.6053 | 134.98 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 738.4 |  |  | -453.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 132 | 87.12 | 30.5899 | 197.68 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 237.4 |  |  | 47.4
3.2. С целью совершенствования деятельности по технологическому присоединению предприятие предлагает обращаться в сетевую организацию заочно, оформив заявку на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям" http://rybelset.ru/zayavka .
3.3. Прочая информация по технологическому присоединению (Паспорта услуг) размещена на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям".
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 227 | 230 | 1.32 | 67 | 46 | -31.3 | 6 | 1 | -83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 277
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 225 | 222 | -1.3 | 67 | 45 | -32.8 | 6 | 1 | -83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 268
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 0 | 20 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 231 | 224 | -3.3 | 71 | 45 | -36.6 | 4 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 269
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 190 | 271 | 42.6 | 52 | 57 | 9.61 | 7 | 4 | -42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 332
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 60 | 73 | 21.6 | 86 | 101 | 17.44 | 115 | 119 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 293
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/ | Да | КЛ | 45947.448 | 550 | 55872.78 | 55872.78 | 4082865.32 | 3017460.0696 | 5491055.12 | 4425649.87
|  | ВЛ | 45947.448 | 550 | 55872.78 | 55872.78 | 3092254.16 | 2522154.49 | 4500443.96 | 3930463.09
300 - городская местность | Нет | КЛ | 45947.448 | 550 | 55872.78 | 55872.78 | 2148666.32 | 1083261.07 | 2148666.32 | 1083261.0696
|  | ВЛ | 45947.448 | 550 | 55872.78 | 55872.78 | 1158055.16 | 587955.49 | 1158055.16 | 587955.49
750 | Да | КЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 7165030.188 | 4558542.5 | 2624343.5 | 4558542.5
|  | ВЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 4688502.294 | 3320278.557 | 6096692.09 | 4728468.36
| Нет | КЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 5230831.188 | 2624343.504 | 5230831.19 | 25736343.5
|  | ВЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 2754303.294 | 1386079.557 | 2754303.29 | 1386079.56
1000 | Да | КЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 8877344 | 5414699.41 | 6948133.644 | 6822889.21
|  | ВЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 5575306.81 | 3763680.816 | 6983496.612 | 5171870.62
| Нет | КЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 6943145 | 3480500.412 | 10285533.804 | 3480500.41
|  | ВЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 3641107.81 | 1829481.816 | 6983496.612 | 1829481.816
1250 | Да | КЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 10589657.82 | 6270856.32 | 11997847.62 | 7679046.12
|  | ВЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 6462111.33 | 4207083.075 | 7832284.17 | 5615272.875
| Нет | КЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 8312996.0568 | 4336657.32 | 8655458.82 | 4336657.32
|  | ВЛ | 45947.448 | 45947.448 | 55872.78 | 55872.78 | 4527912.33 | 2272884.075 | 4527912.33 | 2272884.075
4. Качество обслуживания
4.1. Качество обслуживания
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 513 | 2006 | 291.0331 | 58 | 70 | 20.6897 | 254 | 487 | 91.7323 | 112 | 133 | 18.75 | 0 | 0 | -
1. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 20 | 11.1111 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 2 | Осуществление технологического присоединения | 82 | 110 | 34.1463 | 0 | 0 | 0% | 167 | 222 | 32.9341 | 82 | 110 | 34.1463 | 0 | 0 | -
1. 3 | Коммерческий учет электроэнергии | 158 | 1265 | 800.6% | 58 | 70 | 120.7% | 4 | 12 | 200 | 15 | 23 | 53.33% | 0 | 0 | -
1. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | [8 empty] | -
1. 5 | Техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 25 | 257.1429 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 6 | Отключение электрической энергии | 124 | 252 | 103.2258 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 7 | Дополнительные услуги | 149 | 379 | 154.3624 | 0 | 0 | - | 51 | 152 | 198.0392 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 8 | Контактная информация | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 9 | Прочее | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 40 | 471.4286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
2 | Жалобы | 16 | 11 | - | 0 | 0 | - | 7 | 16 | 128.6% | 15 | 11 | -26.6667 | 0 | 0 | -
2. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 16 | 11 | - | 0 | 0 | - | 7 | 11 | 57.14% | 5 | 10 | 100% | 0 | 0 | -
2. 1.1 | Качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | -
2. 1.2 | Качество электрической энергии | 16 | 11 | -31.25% | 0 | 0 | - | 7 | 11 | 57.14% | 4 | 10 | 150% | 0 | 0 | -
2. 2 | Осуществление технологического присоединения | 0 |  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 3 | Коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | -100% | 0 | 0 | -
2. 5 | Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 |  | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | -
2. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 500% | 6 | 0 | -100% | 0 | 0 | -
2. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 9 | Прочее | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3 | Заявка на оказание услуг | 358 | 375 | 4.7486 | 0 | 0 | - | 20 | 53 | 165 | 23 | 31 | 34.7826 | 0 | 0
3. 1 | по технологическому присоединению | 331 | 345 | 4.23% | 0 | 0 | 0% | 15 | 43 | 186.7% | 19 | 29 | 52.63% | 0 | 0 | -
3. 2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 3 | 15 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0%
3. 4 | Заявка на переоформление (перераспределение мощности) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 5 | Заявка о восстановлении ранее выданных ТУ | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 400% | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | -
3. 6 | Заявка на продление ТУ для ТП | 22 | 12 | -45.45% | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 25% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 7 | Заявка на дополнительные услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 8 | Заявка на прочие услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ п/п | Офис обслуживания | Тип |  | Адрес местонахождения, Режим работы | Номер телефона | Предоставляемые услуги (п.4.5.) |  | Кол-во потребителей, обратившихся очно в 2020 г. |  | Ср. время на обслуживание потребителя, мин | Ср. время ожидания потребителя в очереди, мин |  | Кол-во сторонних организаций на территории офиса обслуживания |  | Кол-во потребителей, обратившихся очно в ЦОП 2021 г. |  | Ср. время на обслуживание потребителя, мин | Ср. время ожидания потребителя в очереди, мин |  | Кол-во сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Центр обслуживания потребителей |  | г. Рыбинск, ул. Щепкина, 16 пн.-чт. 8.00 - 17.00, пт. 8.00 - 16.00 перерыв на обед с 12ч до 13ч | 8 (4855) 26-23-13 8 (4855) 26-72-68 8 (4855) 22-51-63 info@rybelset.ru | * осуществление технологического присоединения *коммерческий учет электрической энерги *услуги по сопровождению работ на сетях *услуги по установке и замене приборов учета *услуги по сопровождению технологического присоединения *услуги по испытанию и диагностике электрооборудования и средств защиты *услуги по установке общедомовых приборов учета электрической энергии *предооставление автотранспорта и специализированной техники *услуги предоставления в аренду мест и площадей для размещения оборудования *проектирование внешнего электроснабжения объектов |  | 467 |  | 15 | 5 |  | нет |  | 342 |  | 15 | 5 |  | нет
4.3. Информация о заочном обслуживаниии потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения | ОАО Рыбинская городская электросеть
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номер телефонов центра обработки телефонных вызовов: | Номер телефона | 8(4852) 26-23-13
(4852) 26-72-68, (4852) 225-100, (4855) 22-51-63, (4852) 22-50-09
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | шт. | 6270
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | шт.
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | шт. | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4.4. Наибольшее количество обращений относятся к осуществлению технологического присоединения. По всем обращениям потребителей рассмотрение заявки проводится объективно в установленные сроки.
4.5. Услуги, оказываемые ОАО "Рыбинская городская электросеть" указаны в п. 4.2.
4.6. При рассмотрении обращений физических лиц, представляющих социально уязвимые категории населения, а также предпринимателей без образования юридического лица и малого бизнеса, учитывается, что у данной группы клиентов нет юридических и технических знаний по вопросам энергоснабжения.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций - отсутствуют.
4.8. Центр обслуживания потребителей - это единое информационное пространство для обслуживания потребителей на территории ответственности организации, обеспечивает регистрацию, учет, сопровождение поступающих обращений, независимо от классификационных параметров обращений.
Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:
– Время ожидания в очереде не должно превышать 15 минут.
– Сокращение жалоб на 10%
– Увеличение числа конфликтов решенных на месте.