Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Летние нагрузки (ток в А), 16 июня 2021 г.

п/ст Западная ф15 в ремонте (вся нагрузка на ф.14 Южная),

п/ст Южная ф16 в ремонте (вся нагрузка на ф.7 Южная),

п/ст Западная ф45,  2,5 п/ст переведено на ф.24, п/ст Веретье

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 | 1,1 | 85 | 44 | 77 | 44 | 5 | 109 | 61 | 29 | 26 |  | 55 | 101 | 55 | 49 | 56 | 72 | 9 | 75 | 221 |
| 1.00 | 1,1 | 72 | 39 | 75 | 45 | 3 | 99 | 57 | 25 | 20 |  | 50 | 93 | 52 | 45 | 53 | 66 | 9 | 69 | 198 |
| 2.00 | 1,1 | 72 | 35 | 72 | 45 | 3 | 86 | 55 | 24 | 19 |  | 47 | 90 | 48 | 43 | 51 | 65 | 10 | 64 | 189 |
| 3.00 | 1,1 | 62 | 33 | 79 | 45 | 3 | 74 | 54 | 23 | 23 |  | 46 | 80 | 44 | 42 | 46 | 58 | 10 | 58 | 159 |
| 4.00 | 1,1 | 57 | 33 | 77 | 45 | 2 | 78 | 54 | 21 | 16 |  | 43 | 76 | 43 | 42 | 47 | 56 | 10 | 58 | 157 |
| 5.00 | 1,1 | 60 | 35 | 79 | 45 | 2 | 75 | 60 | 23 | 25 |  | 43 | 78 | 45 | 40 | 50 | 62 | 11 | 61 | 167 |
| 6.00 | 1,1 | 70 | 38 | 88 | 45 | 2 | 84 | 63 | 24 | 19 |  | 46 | 94 | 52 | 48 | 41 | 69 | 8 | 65 | 184 |
| 7.00 | 1,1 | 84 | 44 | 111 | 45 | 2 | 105 | 62 | 47 | 22 |  | 54 | 115 | 59 | 59 | 48 | 84 | 16 | 75 | 224 |
| 8.00 | 1,2 | 87 | 46 | 104 | 50 | 10 | 112 | 61 | 32 | 25 |  | 66 | 121 | 67 | 59 | 66 | 85 | 20 | 87 | 237 |
| 9.00 | 1,2 | 98 | 49 | 115 | 61 | 13 | 120 | 72 | 47 | 26 |  | 69 | 124 | 78 | 75 | 64 | 97 | 23 | 96 | 261 |
| 10.00 | 1,2 | 102 | 49 | 130 | 57 | 12 | 127 | 80 | 57 | 26 |  | 82 | 146 | 76 | 78 | 64 | 92 | 23 | 100 | 278 |
| 11.00 | 1,2 | 99 | 49 | 140 | 49 | 12 | 123 | 95 | 57 | 22 |  | 78 | 130 | 75 | 81 | 64 | 86 | 25 | 90 | 271 |
| 12.00 | 1,2 | 104 | 50 | 120 | 44 | 13 | 125 | 94 | 57 | 26 |  | 80 | 136 | 75 | 82 | 63 | 91 | 25 | 99 | 274 |
| 13.00 | 1,2 | 98 | 49 | 126 | 48 | 13 | 127 | 91 | 60 | 29 |  | 84 | 145 | 79 | 71 | 62 | 99 | 19 | 93 | 274 |
| 14.00 | 1,2 | 104 | 49 | 150 | 46 | 12 | 126 | 83 | 34 | 30 |  | 82 | 142 | 73 | 72 | 62 | 83 | 19 | 90 | 269 |
| 15.00 | 1,2 | 99 | 48 | 123 | 45 | 13 | 122 | 87 | 53 | 28 |  | 85 | 142 | 73 | 77 | 56 | 87 | 17 | 87 | 264 |
| 16.00 | 1,2 | 102 | 50 | 106 | 43 | 12 | 126 | 87 | 56 | 26 |  | 95 | 131 | 72 | 75 | 56 | 81 | 11 | 93 | 265 |
| 17.00 | 1,1 | 103 | 53 | 93 | 38 | 13 | 124 | 92 | 54 | 28 |  | 72 | 135 | 69 | 73 | 59 | 85 | 9 | 89 | 258 |
| 18.00 | 1,2 | 103 | 55 | 89 | 37 | 12 | 125 | 89 | 57 | 33 |  | 77 | 135 | 68 | 74 | 57 | 88 | 9 | 93 | 267 |
| 19.00 | 1,1 | 107 | 55 | 92 | 36 | 12 | 135 | 87 | 30 | 29 |  | 78 | 134 | 67 | 78 | 55 | 92 | 10 | 92 | 265 |
| 20.00 | 1,1 | 104 | 56 | 95 | 36 | 12 | 144 | 85 | 56 | 24 |  | 70 | 138 | 65 | 67 | 57 | 96 | 9 | 94 | 257 |
| 21.00 | 1,2 | 109 | 57 | 88 | 37 | 8 | 138 | 69 | 35 | 24 |  | 70 | 136 | 65 | 69 | 56 | 94 | 10 | 93 | 268 |
| 22.00 | 1,2 | 102 | 55 | 95 | 36 | 3 | 135 | 60 | 57 | 27 |  | 64 | 130 | 65 | 60 | 56 | 95 | 10 | 91 | 265 |
| 23.00 | 1,1 | 97 | 51 | 88 | 36 | 3 | 133 | 65 | 34 | 26 |  | 62 | 122 | 62 | 57 | 49 | 86 | 11 | 84 | 245 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 | 63 | 42 | 39 | 207 | 97 | 135 | 61 |  | 54 | 47 | 5 |  | 81 | 38 | 64 | 35 | 4 | 38 | 43 |
| 1.00 | 57 | 36 | 36 | 186 | 88 | 126 | 61 |  | 49 | 42 | 5 |  | 71 | 39 | 59 | 36 | 3 | 35 | 40 |
| 2.00 | 54 | 36 | 35 | 180 | 84 | 118 | 59 |  | 43 | 41 | 5 |  | 67 | 40 | 55 | 33 | 3 | 41 | 34 |
| 3.00 | 45 | 38 | 31 | 168 | 76 | 105 | 51 |  | 39 | 34 | 5 |  | 62 | 36 | 49 | 29 | 3 | 35 | 29 |
| 4.00 | 45 | 33 | 28 | 162 | 74 | 102 | 49 |  | 38 | 31 | 4 |  | 58 | 36 | 46 | 27 | 3 | 40 | 32 |
| 5.00 | 47 | 37 | 33 | 161 | 74 | 107 | 47 |  | 41 | 32 | 4 |  | 63 | 32 | 50 | 27 | 3 | 30 | 34 |
| 6.00 | 55 | 35 | 35 | 190 | 86 | 122 | 47 |  | 47 | 34 | 4 |  | 67 | 37 | 51 | 29 | 3 | 28 | 34 |
| 7.00 | 63 | 48 | 43 | 222 | 93 | 133 | 61 |  | 55 | 39 | 5 |  | 91 | 48 | 63 | 32 | 4 | 31 | 43 |
| 8.00 | 74 | 70 | 65 | 271 | 104 | 149 | 69 |  | 61 | 43 | 5 |  | 102 | 61 | 82 | 45 | 5 | 69 | 83 |
| 9.00 | 79 | 77 | 82 | 315 | 114 | 163 | 80 |  | 69 | 47 | 7 |  | 115 | 86 | 92 | 51 | 6 | 102 | 93 |
| 10.00 | 80 | 79 | 90 | 352 | 120 | 172 | 94 |  | 69 | 47 | 7 |  | 115 | 87 | 97 | 53 | 10 | 106 | 121 |
| 11.00 | 87 | 78 | 81 | 351 | 120 | 173 | 100 |  | 67 | 46 | 7 |  | 119 | 91 | 91 | 52 | 9 | 94 | 112 |
| 12.00 | 76 | 79 | 84 | 364 | 122 | 176 | 103 |  | 72 | 49 | 7 |  | 117 | 81 | 91 | 50 | 11 | 86 | 80 |
| 13.00 | 81 | 81 | 88 | 369 | 121 | 171 | 103 |  | 62 | 49 | 7 |  | 116 | 76 | 87 | 51 | 7 | 95 | 89 |
| 14.00 | 81 | 86 | 84 | 348 | 124 | 177 | 105 |  | 71 | 48 | 7 |  | 117 | 83 | 95 | 65 | 7 | 98 | 90 |
| 15.00 | 77 | 79 | 79 | 352 | 115 | 171 | 100 |  | 66 | 46 | 7 |  | 118 | 72 | 89 | 60 | 12 | 101 | 91 |
| 16.00 | 81 | 74 | 81 | 348 | 115 | 177 | 100 |  | 66 | 46 | 7 |  | 114 | 74 | 86 | 60 | 8 | 106 | 88 |
| 17.00 | 73 | 60 | 57 | 344 | 108 | 174 | 102 |  | 63 | 45 | 7 |  | 113 | 56 | 77 | 46 | 6 | 82 | 103 |
| 18.00 | 76 | 54 | 50 | 334 | 111 | 176 | 101 |  | 70 | 48 | 7 |  | 109 | 56 | 74 | 47 | 5 | 64 | 69 |
| 19.00 | 71 | 46 | 52 | 307 | 118 | 169 | 100 |  | 68 | 48 | 8 |  | 110 | 59 | 76 | 43 | 5 | 51 | 60 |
| 20.00 | 74 | 47 | 46 | 281 | 130 | 162 | 97 |  | 72 | 50 | 8 |  | 104 | 48 | 70 | 39 | 5 | 40 | 57 |
| 21.00 | 75 | 40 | 40 | 264 | 123 | 166 | 96 |  | 73 | 51 | 7 |  | 109 | 53 | 70 | 39 | 6 | 40 | 53 |
| 22.00 | 76 | 41 | 40 | 248 | 127 | 158 | 89 |  | 69 | 50 | 7 |  | 106 | 57 | 72 | 35 | 6 | 38 | 47 |
| 23.00 | 73 | 40 | 46 | 223 | 118 | 140 | 78 |  | 55 | 64 | 7 |  | 98 | 47 | 72 | 39 | 5 | 35 | 47 |

Зелёным курсивом – прошлогодние нагрузки

Летние нагрузки

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 1.00 | 23 | 2 | 6 | 60 | 58 | 10 |  | 32 | 26 |  | 24 | 33 | 22 | 34 |  | 62 | 86 |  | 14 |
| 2.00 | 22 | 2 | 6 | 58 | 57 | 9 |  | 29 | 24 |  | 22 | 31 | 25 | 32 |  | 60 | 81 |  | 12 |
| 3.00 | 19 | 2 | 5 | 52 | 53 | 9 |  | 28 | 25 |  | 21 | 25 | 17 | 28 |  | 55 | 75 |  | 14 |
| 4.00 | 22 | 2 | 5 | 53 | 53 | 9 |  | 35 | 32 |  | 21 | 24 | 16 | 30 |  | 53 | 72 |  | 12 |
| 5.00 | 20 | 2 | 5 | 52 | 51 | 9 |  | 43 | 35 |  | 21 | 26 | 15 | 29 |  | 53 | 75 |  | 12 |
| 6.00 | 24 | 2 | 5 | 80 | 60 | 9 |  | 42 | 43 |  | 24 | 30 | 14 | 32 |  | 66 | 83 |  | 17 |
| 7.00 | 28 | 2 | 5 | 68 | 78 | 9 |  | 54 | 48 |  | 27 | 34 | 23 | 40 |  | 74 | 98 |  | 12 |
| 8.00 | 32 | 2 | 5 | 79 | 95 | 9 |  | 55 | 55 |  | 26 | 35 | 19 | 40 |  | 74 | 109 |  | 17 |
| 9.00 | 47 | 7 | 5 | 110 | 109 | 10 |  | 51 | 48 |  | 27 | 36 | 24 | 45 |  | 85 | 114 |  | 17 |
| 10.00 | 55 | 9 | 5 | 101 | 109 | 11 |  | 50 | 61 |  | 26 | 34 | 32 | 44 |  | 89 | 113 |  | 26 |
| 11.00 | 63 | 9 | 5 | 106 | 104 | 10 |  | 50 | 57 |  | 28 | 37 | 29 | 46 |  | 88 | 109 |  | 21 |
| 12.00 | 62 | 9 | 6 | 105 | 98 | 10 |  | 58 | 54 |  | 27 | 33 | 31 | 45 |  | 83 | 103 |  | 18 |
| 13.00 | 61 | 8 | 5 | 108 | 107 | 10 |  | 49 | 49 |  | 28 | 39 | 28 | 44 |  | 80 | 112 |  | 19 |
| 14.00 | 60 | 7 | 5 | 106 | 96 | 10 |  | 43 | 53 |  | 26 | 36 | 32 | 42 |  | 94 | 113 |  | 17 |
| 15.00 | 62 | 9 | 5 | 124 | 99 | 10 |  | 42 | 50 |  | 28 | 37 | 31 | 40 |  | 92 | 113 |  | 20 |
| 16.00 | 58 | 9 | 5 | 104 | 93 | 9 |  | 46 | 51 |  | 27 | 35 | 26 | 40 |  | 109 | 110 |  | 15 |
| 17.00 | 55 | 9 | 6 | 99 | 87 | 9 |  | 43 | 46 |  | 27 | 39 | 28 | 41 |  | 95 | 100 |  | 18 |
| 18.00 | 50 | 4 | 5 | 93 | 87 | 9 |  | 40 | 46 |  | 30 | 43 | 21 | 43 |  | 96 | 102 |  | 15 |
| 19.00 | 47 | 2 | 6 | 88 | 83 | 9 |  | 43 | 46 |  | 31 | 41 | 19 | 46 |  | 80 | 104 |  | 0 |
| 20.00 | 41 | 2 | 5 | 82 | 79 | 9 |  | 44 | 42 |  | 33 | 42 | 22 | 45 |  | 83 | 103 |  | 0 |
| 21.00 | 35 | 2 | 5 | 75 | 76 | 9 |  | 47 | 41 |  | 35 | 47 | 23 | 47 |  | 82 | 108 |  | 0 |
| 22.00 | 30 | 2 | 5 | 91 | 74 | 9 |  | 44 | 42 |  | 33 | 45 | 20 | 46 |  | 84 | 109 |  | 0 |
| 23.00 | 30 | 3 | 6 | 74 | 68 | 9 |  | 45 | 40 |  | 32 | 44 | 22 | 42 |  | 81 | 101 |  | 0 |
| 00.00 | 27 | 2 | 6 | 64 | 63 | 9 |  | 42 | 36 |  | 27 | 38 | 19 | 37 |  | 67 | 98 |  | 0 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 20 | 1,4 | 34 | 52 | 49 | 19 |
| 2.00 | 23 | 1,4 | 36 | 50 | 46 | 20 |
| 3.00 | 19 | 1,4 | 27 | 41 | 49 | 16 |
| 4.00 | 23 | 1,3 | 28 | 41 | 40 | 17 |
| 5.00 | 22 | 1,4 | 25 | 47 | 44 | 17 |
| 6.00 | 22 | 1,4 | 29 | 50 | 52 | 20 |
| 7.00 | 22 | 1,5 | 34 | 55 | 56 | 21 |
| 8.00 | 33 | 1,6 | 36 | 65 | 64 | 24 |
| 9.00 | 40 | 1,5 | 41 | 64 | 65 | 24 |
| 10.00 | 39 | 1,5 | 43 | 70 | 65 | 24 |
| 11.00 | 40 | 1,5 | 45 | 64 | 69 | 25 |
| 12.00 | 21 | 1,5 | 44 | 69 | 62 | 23 |
| 13.00 | 24 | 1,5 | 47 | 70 | 68 | 23 |
| 14.00 | 39 | 1,5 | 47 | 67 | 62 | 25 |
| 15.00 | 39 | 1,5 | 45 | 63 | 61 | 21 |
| 16.00 | 37 | 1,5 | 42 | 71 | 62 | 23 |
| 17.00 | 20 | 1,4 | 47 | 63 | 67 | 24 |
| 18.00 | 19 | 1,4 | 46 | 69 | 73 | 26 |
| 19.00 | 20 | 1,4 | 46 | 69 | 74 | 25 |
| 20.00 | 19 | 1,5 | 42 | 71 | 78 | 29 |
| 21.00 | 18 | 1,4 | 42 | 74 | 75 | 30 |
| 22.00 | 20 | 1,5 | 42 | 71 | 74 | 24 |
| 23.00 | 19 | 1,5 | 40 | 73 | 68 | 27 |
| 00.00 | 15 | 1,5 | 35 | 58 | 53 | 21 |

| САТУРН 35кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | г1-13 | В-1 | г2-04 | В-2 | г2-18 |
| 1.00 | 0 | 0 | 34,5 | 201 | 49,9 | 291 | 0 | 0 |
| 2.00 | 0 | 0 | 31,8 | 186 | 53,8 | 314 | 0 | 0 |
| 3.00 | 0 | 0 | 24,4 | 142 | 57,4 | 335 | 0 | 0 |
| 4.00 | 0 | 0 | 36,8 | 215 | 52,2 | 305 | 0 | 0 |
| 5.00 | 0 | 0 | 31,7 | 185 | 55,9 | 326 | 0 | 0 |
| 6.00 | 0 | 0 | 32,5 | 190 | 56,7 | 331 | 0 | 0 |
| 7.00 | 0 | 0 | 31,8 | 186 | 53,6 | 313 | 0 | 0 |
| 8.00 | 0 | 0 | 49,8 | 291 | 74,6 | 435 | 0 | 0 |
| 9.00 | 0 | 0 | 54,3 | 317 | 78 | 455 | 0 | 0 |
| 10.00 | 0 | 0 | 58,6 | 342 | 77 | 449 | 0 | 0 |
| 11.00 | 0 | 0 | 61,3 | 358 | 84,8 | 495 | 0 | 0 |
| 12.00 | 0 | 0 | 53,5 | 312 | 70,6 | 412 | 0 | 0 |
| 13.00 | 0 | 0 | 53,2 | 310 | 78 | 455 | 0 | 0 |
| 14.00 | 0 | 0 | 65,3 | 381 | 85,2 | 497 | 0 | 0 |
| 15.00 | 0 | 0 | 53,4 | 312 | 68,8 | 401 | 0 | 0 |
| 16.00 | 0 | 0 | 37,1 | 216 | 73,1 | 426 | 0 | 0 |
| 17.00 | 0 | 0 | 27,9 | 163 | 65 | 379 | 0 | 0 |
| 18.00 | 0 | 0 | 25,9 | 151 | 63,1 | 368 | 0 | 0 |
| 19.00 | 0 | 0 | 24,6 | 144 | 63,4 | 370 | 0 | 0 |
| 20.00 | 0 | 0 | 25 | 146 | 58,7 | 342 | 0 | 0 |
| 21.00 | 0 | 0 | 23,8 | 139 | 53,7 | 313 | 0 | 0 |
| 22.00 | 0 | 0 | 22,5 | 131 | 60,3 | 352 | 0 | 0 |
| 23.00 | 0 | 0 | 23,3 | 136 | 56,4 | 329 | 0 | 0 |
| 00.00 | 0 | 0 | 24,4 | 142 | 58,1 | 339 | 0 | 0 |