## ф.1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [6 empty] | 2021 | год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
01.2021 г. |  | 55.83 |  | 15625
02.2021 г. |  | 88.244 |  | 15703
03.2021 г. |  | 151.21 |  | 15698
04.2021 г. |  | 115.054 |  | 15724
05.2021 г. |  | 130.84 |  | 15727
06.2021 г. |  | 154.66 |  | 15728
07.2021 г. |  | 208.087 |  | 15783
08.2021 г. |  | 229.223 |  | 15804
09.2021 г. |  | 154.74 |  | 15831
10.2021 г. |  | 166.581 |  | 15847
11.2021 г. |  | 81.674 |  | 15778
12.2021 г. |  | 76.16 |  | 15781
ИТОГО за 2021г. |  | 1612.303 |  | Макс.знач. | 15847
начальник ОДС |  |  | Баранов С.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## ф.1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  | 2020-2024 | г. число | Максимальное значение по гр. 3 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021
| точек присоединения |  |  |  |  | формы 1.1 |  | 15653 | 15728 | 15655 | 15669 | 15653 | 15847
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1 |  | 1659.86 | 299.413 | 68.41 | 98.753 | 125.49 | 1612.303
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [6 empty] | 0.10604 |  |  |  |  | 0.10174
начальник ОДС |  |  | Баранов С.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## ф.1.3
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 1.3. Расчета показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
[7 empty] | 15653 | 15847
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
[7 empty] | 2.7422 | 1.7247
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
[7 empty] | 1.1295 | 1.0965
начальник ОДС |  |  |  | Баранов С.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## ф.1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2020 года)
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | не предусмотрено |  |  | 3.1641 | 3.1166 |  | 3.0699 | 3.0238 | 2.9785
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | не предусмотрено |  |  | 0.8754 | 0.8622 |  | 0.8493 | 0.8365 | 0.824
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | не предусмотрено |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
начальник ОДС |  |  |  | Баранов С.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## ф.1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  | Значение характеристики | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | км | 1320.29 | 1365.98
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | км | 705.6 | 739.78
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | (п. 1.1/п. 1) | 0.53443 | 0.54157
[5 empty] | 53.4428 | 54.1575
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям) | 15653 | 15847
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 2887 | 2912
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 15 | 17
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | (форма 9.1) | 5 | 5 |  |  |  | -
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | (форма 9.2) | 5 | 5 |  |  |  | -
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## ф.3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [6 empty] | с 2020-2024г.
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
[5 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 304 | 280
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0 | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1 | 1
начальник ОДС |  |  | Баранов С.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## ф.3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | с 2020-2024 г.г.
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 307 | 332
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0 | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1 | 1
начальник ОДС |  |  |  | Баранов С.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## ф.3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | с 2020-2024 г.г.
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
[5 empty] | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
[5 empty] | 0 |  | 1
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
[5 empty] | 30.7 |  | 28
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  |  |  | 1 |  | 1
начальник ОДС |  |  | Баранов С.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## ф.4.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы (пункта) методических указаний |  | Значение
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.10604 | 0.10174
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 203.7688 | 188.0461
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 2.7422 | 1.7247
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 1.1295 | 1.0965
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1 | 1
5 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | 1 | 1
7 | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 3.1641 | 3.1166 | 3.0699 | 3.0238 | 2.9785
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0.8754 | 0.8622 | 0.8493 | 0.8365 | 0.824
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | Пункт 5 методических указаний
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | Пункт 5 методических указаний
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## ф.5.1
Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  |  | присоединение к сети, в период |  | с 2020-2024г
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) | [5 empty] | 304 | 280
| Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | [5 empty] | 304 | 280
| Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) | [5 empty] | 0 | 0
начальник ОДС |  |  |  | Баранов С.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## Форма 8.3н
(Образец)
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
15847
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
9
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
17
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1068
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
14753
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
1.7247
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
1.0965
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
3.2548
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
1.0361
начальник ОДС |  | С.В. Баранов
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись
Note on AW19: (таб.8.1(ст.9*ст.13)/п.1таб.8.3 (время откл.сум*сумм точек пост )/кол-во точек поставки "В"-только
Note on AW21: Сумма откл. по точ.поставки по "В"/макс.число договоров

## форма 8.2н
(Образец)
Форма 8.2. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 22 Формы 8.1 (∑ столбец 9 * столбец 22)
|  |  |  | 188.0461 |  | МВт*час
начальник ОДС |  |  | С.В. Баранов
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 12 | месяц | 2021 | года
ОАО «Рыбинская городская электросеть»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-391 | 6 (6.3) | 15,00 2021.01.04 | 18,00 2021.01.04 | П | 3 | ТП-391 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ВЕНЕРА С.1 и С.2 (Западная , Веретье, Волжская, Селехово) | 110 | 06,30 2021.01.12 | 07,30 2021.01.12 | В | 1 | ТП 176 шт | 22 | 1 | 4706 | 0 | 23 | 4683 | 0 | 0 | 389 | 4317 | 0 | 21126 |  | Акт №1 от 2020.01.09 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
3 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-85 | 6 (6.3) | 14,30 2021.01.18 | 15,30 2021.01.18 | П | 1 | ТП-85 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 41 | 8 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
4 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-150 | 6 (6.3) | 14,30 2021.01.18 | 15,30 2021.01.18 | П | 1 | ТП-150 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
5 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-7 с.2 | 10 (10.5) | 14,30 2021.01.19 | 16,30 2021.01.19 | П | 2 | РП-7 с.2 | 0 | ООО Рыбинская генерация | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
6 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ Ворошилова д.52 | 0.38 | 14,30 2021.01.20 | 15,30 2021.01.20 | П | 1 | КЛ Ворошилова д.52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП166 фид.7 | 0.38 | 10,30 2021.01.21 | 11,30 2021.01.21 | П | 1 | ТП166 фид.7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
8 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП125 фид.1 | 0.38 | 10,30 2021.01.21 | 12,30 2021.01.21 | П | 2 | ВЛ от ТП125 фид.1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
9 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП168 фид.2 | 0.38 | 11,30 2021.01.21 | 12,30 2021.01.21 | П | 1 | ТП168 фид.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
10 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП125 фид.2 | 0.38 | 14,30 2021.01.21 | 16,30 2021.01.21 | П | 2 | ВЛ от ТП125 фид.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
11 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП53 фид.2 | 0.38 | 10,30 2021.01.22 | 12,30 2021.01.22 | П | 2 | ВЛ от ТП53 фид.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
12 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП53 фид.4 | 0.38 | 14,30 2021.01.22 | 16,30 2021.01.22 | П | 2 | ВЛ от ТП53 фид.2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
13 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП478 фид.16 | 0.38 | 10,30 2021.01.25 | 13,00 2021.01.25 | П | 2.5 | ВЛ от ТП478 фид.16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
14 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП478 фид.16 | 0.38 | 10,30 2021.01.26 | 13,00 2021.01.26 | П | 2.5 | ВЛ от ТП478 фид.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
15 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП54 фид.3 | 0.38 | 10,30 2021.01.26 | 13,00 2021.01.26 | П | 2.5 | ВЛ от ТП54фид.3 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
16 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-376 | 6 (6.3) | 14,30 2021.01.26 | 17,30 2021.01.26 | П | 3 | ТП-376 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
17 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП478 фид.16 | 0.38 | 10,30 2021.01.27 | 13,00 2021.01.27 | П | 2.5 | ВЛ от ТП478 фид.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
18 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП54 фид.4 | 0.38 | 10,30 2021.01.27 | 13,00 2021.01.27 | П | 2.5 | ВЛ от ТП54фид.4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
19 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-472 | 6 (6.3) | 14,30 2021.01.27 | 17,30 2021.01.27 | П | 3 | ТП-472 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
20 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-375 | 6 (6.3) | 14,30 2021.01.27 | 17,30 2021.01.27 | П | 3 | ТП-375 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
21 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП478 фид.16 | 0.38 | 10,30 2021.01.28 | 12,30 2021.01.28 | П | 2 | ВЛ от ТП478 фид.16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
22 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-49 фид.5 Моторостроителей д.11 | 0.38 | 19,20 2021.01.28 | 21,40 2021.01.28 | В | 2.33 | КЛ ТП-49 фид.5 Моторостроителей д.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  | Акт №2 от 2020.01.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
23 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-479 | 10 (10.5) | 14,30 2021.01.29 | 17,30 2021.01.29 | П | 3 | ТП-479 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
24 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-30 фид.8 Моторостроителей д.16 | 0.38 | 05,00 2021.01.30 | 07,00 2021.01.30 | В | 2 | КЛ ТП-30 фид.8 Моторостроителей д.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |  | Акт №3 от 2020.02.01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
25 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП372 | 6 (6.3) | 10,30 2021.01.30 | 13,30 2021.01.30 | П | 3 | ТП372 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
26 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП363 | 6 (6.3) | 14,30 2021.01.30 | 17,30 2021.01.30 | П | 3 | ТП363 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
27 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-477 | 6 (6.3) | 10,00 2021.02.01 | 12,00 2021.02.01 | П | 2 | ТП-477 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
28 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-114 ф.7 | 0.38 | 10,30 2021.02.01 | 12,30 2021.02.01 | П | 2 | ВЛ ТП-114 ф.7 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
29 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-Мясопродукт | 6 (6.3) | 11,00 2021.02.01 | 16,00 2021.02.01 | П | 5 | ТП-Мясопродукт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
30 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-478 | 6 (6.3) | 14,30 2021.02.01 | 16,30 2021.02.01 | П | 2 | ТП-478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
31 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-114 ф.5 | 0.38 | 14,30 2021.02.01 | 16,30 2021.02.01 | П | 2 | ВЛ ТП-114 ф.5 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
32 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-409 | 6 (6.3) | 10,00 2021.02.02 | 12,00 2021.02.02 | П | 2 | ТП-409 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
33 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-139 ф.9 | 0.38 | 14,30 2021.02.02 | 16,30 2021.02.02 | П | 2 | ВЛ ТП-139 ф.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
34 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-481 | 6 (6.3) | 14,30 2021.02.02 | 16,30 2021.02.02 | П | 2 | ТП-481 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
35 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 ф.4 | 0.38 | 14,30 2021.02.02 | 16,30 2021.02.02 | П | 2 | ВЛ ТП-115 ф.4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
36 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-335 ф.6 | 0.38 | 10,30 2021.02.03 | 12,30 2021.02.03 | П | 2 | КЛ ТП-335 ф.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
37 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-6 | 6 (6.3) | 14,30 2021.02.03 | 16,30 2021.02.03 | П | 2 | РП-6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
38 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-93РУ-0,4кВ с2 | 6 (6.3) | 10,30 2021.02.04 | 16,30 2021.02.04 | П | 6 | ТП-93РУ-0,4кВ с2 | 0 | ПАО Сбербанк | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
39 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-137 | 6 (6.3) | 14,30 2021.02.04 | 16,30 2021.02.04 | П | 2 | ТП-137 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
40 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-524, ТП-ОСК | 6 (6.3) | 11,00 2021.02.05 | 13,30 2021.02.05 | П | 2.5 | ТП-524, ТП-ОСК | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
41 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП513, ТП514 | 6 (6.3) | 10,00 2021.02.06 | 13,30 2021.02.06 | П | 3.5 | ТП513, ТП514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 430 |  |  |  |  | 1
42 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 10,00 2021.02.08 | 15,30 2021.02.08 | П | 5.5 | ТП-8 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
43 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-409т.1 | 6 (6.3) | 10,30 2021.02.11 | 12,30 2021.02.11 | П | 2 | ТП-409т.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
44 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-366 ф.2,3 | 0.38 | 10,30 2021.02.12 | 11,30 2021.02.12 | П | 1 | ТП-366 ф.2,3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
45 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-340 т.1 | 6 (6.3) | 11,30 2021.02.12 | 12,30 2021.02.12 | П | 1 | ТП-340 т.1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
46 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ КУ№11 ул. Ворошилова д.12а -КУ№12 ул.Ворошилова д.12 | 0.38 | 15,40 2021.02.14 | 17,00 2021.02.14 | В | 1.33 | КЛ ул.Ворошилова д.10,12,8, 6а, 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | Акт №4 от 2020.02.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
47 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП10ф.1013-ТП100 | 6 (6.3) | 07,00 2021.02.15 | 08,00 2021.02.15 | В | 1 | ТП-100, ТП97с.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 190 |  | Акт №5 от 2020.02.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
48 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-55 ф.11, ф.16 | 0.38 | 11,00 2021.02.17 | 13,00 2021.02.17 | П | 2 | ВЛ ТП-55 ф.11, ф.16 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
49 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-75 сек .1 | 0.38 | 14,30 2021.02.17 | 16,00 2021.02.17 | П | 1.5 | ТП-75 сек .1 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
50 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-28 | 6 (6.3) | 10,30 2021.02.21 | 12,30 2021.02.21 | П | 2 | ТП-28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
51 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная ф.23 - РП13 ф.1306 | 6 (6.3) | 00,30 2021.02.25 | 00,50 2021.02.25 | В | 0.33 | РП-13т.1, ТП31, ТП74, ТП46, ТП49т.2, ТП72т.2, ТП80Т2, ТП69т1, ТП47т2, ТП182, ТП52, ТП260 | 0 | ООО"Страйк", м-н Магнит | 339 | 0 | 2 | 337 | 0 | 0 | 13 | 326 | 0 | 1400 |  | Акт №6 от 2021.02.25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
52 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-141 ф. 14 | 0.38 | 11,00 2021.02.25 | 15,00 2021.02.25 | П | 4 | ВЛ ТП-141 ф. 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
53 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-556 | 6 (6.3) | 10,30 2021.02.26 | 13,30 2021.02.26 | П | 3 | ТП-556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
54 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-14 сек.2 | 0.38 | 10,30 2021.02.26 | 12,00 2021.02.26 | П | 1.5 | ТП-14 сек.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
55 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-22 | 6 (6.3) | 14,30 2021.02.26 | 15,30 2021.02.26 | П | 1 | ТП-22 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
56 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП545-РП19 | 6 (6.3) | 15,20 2021.02.26 | 22,15 2021.02.26 | В | 6.917 | ТП545, ТП549, ТП546, ТП584, ТП547 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 800 |  | Акт №7 от 2021.02.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
57 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП163-РП19 | 6 (6.3) | 15,20 2021.02.26 | 06,30 2021.02.27 | В | 15.167 | ТП-163 | 0 | Котельная Водоканал | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 400 |  | Акт №8 от 2021.02.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
58 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.01 | 14,00 2021.03.01 | П | 4 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
59 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-129 фид.6 | 0.38 | 10,00 2021.03.01 | 12,30 2021.03.01 | П | 2.5 | ВЛ ТП-129 фид.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
60 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.02 | 14,00 2021.03.02 | П | 4 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
61 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-132 фид.2 | 0.38 | 11,00 2021.03.02 | 12,30 2021.03.02 | П | 1.5 | ВЛ ТП-132 фид.2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
62 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.03 | 13,00 2021.03.03 | П | 3 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
63 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-125 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.03 | 12,30 2021.03.03 | П | 2.5 | ВЛ ТП-125 фид.1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
64 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 фид.7 | 0.38 | 14,30 2021.03.03 | 17,00 2021.03.03 | П | 2.5 | ВЛ ТП-474 фид.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
65 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-125 фид.2 | 0.38 | 14,30 2021.03.03 | 17,00 2021.03.03 | П | 2.5 | ВЛ ТП-125 фид.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
66 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-33 фид.8 | 0.38 | 14,30 2021.03.03 | 16,30 2021.03.03 | П | 2 | ВЛ ТП-33 фид.8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
67 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.04 | 14,00 2021.03.04 | П | 4 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
68 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.05 | 14,00 2021.03.05 | П | 4 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
69 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.09 | 15,00 2021.03.09 | П | 5 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
70 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-84 | 0.38 | 11,00 2021.03.09 | 13,00 2021.03.09 | П | 2 | ТП-84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
71 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.10 | 15,00 2021.03.10 | П | 5 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
72 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 фид.8 | 0.38 | 10,00 2021.03.10 | 13,00 2021.03.10 | П | 3 | ВЛ ТП-474 фид.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
73 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-84 | 0.38 | 11,00 2021.03.10 | 13,00 2021.03.10 | П | 2 | ТП-84 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
74 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.12 | 15,00 2021.03.12 | П | 5 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
75 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 фид.8 | 0.38 | 10,00 2021.03.12 | 13,00 2021.03.12 | П | 3 | ВЛ ТП-474 фид.8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
76 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП477-ТП478 | 6 (6.3) | 07,30 2021.03.13 | 08,50 2021.03.13 | В | 1.33 | ТП481c.2, ТП477, ТП479, ТП411, ТП474, ТП480с1, ТП469, РП7с2 | 0 | , ТЦ Квадрат, Котельная ТП480, РП7 | 173 | 0 | 3 | 170 | 0 | 0 | 24 | 149 | 0 | 450 |  | Акт №9 от 2021.03.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
77 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.15 | 15,00 2021.03.15 | П | 5 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
78 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 ул.Грекова | 0.38 | 10,00 2021.03.15 | 15,00 2021.03.15 | П | 5 | ВЛ ТП-474 ул.Грекова | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
79 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.03.16 | 15,00 2021.03.16 | П | 5 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
80 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 ул.Юбилейная | 0.38 | 10,00 2021.03.17 | 12,00 2021.03.17 | П | 2 | ТП-474 ул.Юбилейная | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
81 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 ул.Грекова | 0.38 | 15,00 2021.03.17 | 17,00 2021.03.17 | П | 2 | ВЛ ТП-474 ул.Грекова | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
82 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-524, ТП-ОСК | 6 (6.3) | 11,00 2021.03.18 | 12,30 2021.03.18 | П | 1.5 | ТП-524, ТП-ОСК | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
83 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 ул.Грекова | 0.38 | 11,00 2021.03.18 | 16,00 2021.03.18 | П | 5 | ВЛ ТП-474 ул.Грекова | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
84 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-391 фид.2 | 0.38 | 11,00 2021.03.18 | 12,00 2021.03.18 | П | 1 | КЛ ТП-391 фид.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
85 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Запдная ф.15-РП2 ф.201 | 6 (6.3) | 19,15 2021.03.18 | 19,30 2021.03.18 | В | 0.25 | РП2т1, ТП43т2, ТП44т1, ТП32т1,ТП27, ТП41,ТП48т2, ТП1т1,ТП35, ТП34т1 | 0 | ЖД Больница, театр кукол, ТЦ | 88 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 73 | 0 | 800 |  | Акт №10 от 2021.03.18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
86 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 ул.Грекова | 0.38 | 11,00 2021.03.19 | 16,00 2021.03.19 | П | 5 | ВЛ ТП-474 ул.Грекова | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
87 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-562 фид.2и 16 | 0.38 | 11,15 2021.03.19 | 13,15 2021.03.19 | П | 2 | КЛ ТП-562 фид.2и 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
88 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 ул.Грекова | 0.38 | 11,00 2021.03.22 | 16,00 2021.03.22 | П | 5 | ВЛ ТП-474 ул.Грекова | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
89 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-361 фид.18 и 19 | 0.38 | 09,30 2021.03.23 | 13,00 2021.03.23 | П | 3.5 | ТП-361 фид.18 и 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
90 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 ул.Грекова | 0.38 | 11,00 2021.03.23 | 16,00 2021.03.23 | П | 5 | ВЛ ТП-474 ул.Грекова | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
91 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-335 фид.6 и 10 | 0.38 | 10,00 2021.03.24 | 12,00 2021.03.24 | П | 2 | ТП-335 фид.6 и 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
92 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 ул.Юбилейная | 0.38 | 10,00 2021.03.24 | 15,00 2021.03.24 | П | 5 | ВЛ ТП-474 ул.Юбилейная | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
93 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 ул.Стаханова фид.4 | 0.38 | 11,00 2021.03.24 | 16,00 2021.03.24 | П | 5 | ВЛ ТП-115 ул.Стаханова фид.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
94 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 ул.Переселенческая фид.4 | 0.38 | 11,00 2021.03.25 | 16,00 2021.03.25 | П | 5 | ВЛ ТП-115 ул.Переселенческая фид.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
95 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП45-ТП19, ТП36-ТП45, ТП36-ТП12 | 6 (6.3) | 21,10 2021.03.25 | 02,30 2021.03.26 | В | 5.33 | ТП29т2, ТП25, ТП19, ТП45, ТП377, ТП376, ТП371, ТП369, ТП368т2, ТП12 | 0 | УВД | 236 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 23 | 213 | 0 | 1500 |  | Акт №11 от 2021.03.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
96 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 ул.Костовецкая фид.4 | 0.38 | 11,00 2021.03.26 | 16,00 2021.03.26 | П | 5 | ВЛ ТП-115 ул.Костовецкая фид.4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
97 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП326 фид.12 пр.Революции д.16 | 0.38 | 17,30 2021.03.26 | 19,10 2021.03.26 | В | 1.67 | КЛ 0,38кВ ТП326 ф.12 -прюРеаолюции д.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Акт №13 от 2021.03.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
98 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Оптика ф.1-РП6 фид.603 | 10 (10.5) | 18,25 2021.03.26 | 18,33 2021.03.26 | В | 0.13 | ТП481n2, ТП477, ТП410,ТП411, ТП474, ТП480т1, РП7с2 | 0 | ТЦ Квадрат, Коткльные 2 шт | 217 | 0 | 3 | 214 | 0 | 0 | 24 | 193 | 0 | 550 |  | Акт №12 от 2021.03.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
99 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-11 | 0.38 | 10,00 2021.03.27 | 12,00 2021.03.27 | П | 2 | ТП-11 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
100 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 фид.4 | 0.38 | 11,00 2021.03.29 | 16,00 2021.03.29 | П | 5 | ВЛ ТП-115 фид.4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
101 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП39 фид.6, 8 Герцена д.87 | 0.38 | 10,00 2021.03.30 | 12,30 2021.03.30 | П | 2.5 | КЛ ТП39 фид.6, 8 Герцена д.87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
102 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП148 фид.3, 7 Веденеева д.16 | 0.38 | 10,00 2021.03.30 | 12,30 2021.03.30 | П | 2.5 | КЛ ТП148 фид.6, 8 Веденеевад.16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
103 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП305 фид.2, Бабушкина д.3 | 0.38 | 10,00 2021.03.30 | 12,00 2021.03.30 | П | 2 | ТП305 фид.2, Бабушкина д.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
104 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-474 фид. 8, 12, 6 | 0.38 | 10,20 2021.03.31 | 12,20 2021.03.31 | П | 2 | ТП-474 фид. 8, 12, 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
105 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-151 | 0.38 | 10,50 2021.04.01 | 13,50 2021.04.01 | П | 3 | ТП-151 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 57 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
106 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-138 с2 | 0.38 | 14,30 2021.04.01 | 17,00 2021.04.01 | П | 2.5 | ТП-138 с2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
107 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-191 ф.2 | 0.38 | 10,00 2021.04.02 | 12,30 2021.04.02 | П | 2.5 | КЛ ТП-191 ф.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
108 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-53 фид.2 | 0.38 | 14,20 2021.04.05 | 16,50 2021.04.05 | П | 2.5 | ВЛ ТП-53 ф.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
109 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-138 ф.1 | 0.38 | 15,00 2021.04.05 | 17,00 2021.04.05 | В | 2 | КЛ ТП-138 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №14 от 2021.04.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
110 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 ф.4 | 0.38 | 10,00 2021.04.06 | 12,00 2021.04.06 | П | 2 | ВЛ ТП115 ф.4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
111 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-148 ф.7 | 0.38 | 10,00 2021.04.06 | 12,00 2021.04.06 | П | 2 | КЛ ТП-148 ф.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
112 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-145 ф.10 | 0.38 | 12,00 2021.04.06 | 14,00 2021.04.06 | П | 2 | КЛ ТП-145 ф.10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
113 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-366 ф.10 | 0.38 | 14,00 2021.04.06 | 16,00 2021.04.06 | П | 2 | КЛ ТП-366 ф.10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
114 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-327 ф.11 | 0.38 | 14,30 2021.04.06 | 16,00 2021.04.06 | В | 1.5 | КЛ ТП-327 ф.11 проспект Революции д.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №15 от 2021.04.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
115 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-52 ф.3 | 0.38 | 14,30 2021.04.07 | 15,30 2021.04.07 | П | 1 | ВЛ ТП-52 ф.3 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
116 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-53 ф.5 | 0.38 | 15,30 2021.04.07 | 16,30 2021.04.07 | П | 1 | ВЛ ТП-53 ф.5 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
117 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-78 ф.6 | 0.38 | 10,00 2021.04.08 | 15,00 2021.04.08 | П | 5 | ВЛ ТП-78 ф.6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
118 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 ф.4 | 0.38 | 14,30 2021.04.08 | 17,00 2021.04.08 | П | 2.5 | ВЛ ТП-115 ф.4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
119 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-78 ф.6 | 0.38 | 10,00 2021.04.09 | 15,00 2021.04.09 | П | 5 | ВЛ ТП-78 ф.6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
120 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП92-ТП107 | 6 (6.3) | 17,45 2021.04.09 | 19,28 2021.04.09 | В | 1.72 | ТП89, ТП92, ТП107т1, ТП98 | 0 | Администрация | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 300 |  | Акт №16А от 2021.04.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
121 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-154 | 6 (6.3) | 10,00 2021.04.13 | 13,00 2021.04.13 | П | 3 | ТП-154 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
122 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-53 ф.4 | 0.38 | 10,30 2021.04.13 | 12,00 2021.04.13 | П | 1.5 | ВЛ ТП-53 ф.4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
123 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-132 ф.2 | 0.38 | 14,30 2021.04.13 | 15,30 2021.04.13 | П | 1 | ВЛ ТП-132 ф.2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
124 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-335 фид.4 9 Мая д.27 | 0.38 | 09,00 2021.04.14 | 11,00 2021.04.14 | В | 2 | КЛ ул. 9 Мая д.27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | Акт №16 от 2021.04.14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
125 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-364 фид.8, и фид.9 | 0.38 | 10,30 2021.04.14 | 11,30 2021.04.14 | П | 1 | КЛ ТП-132 ф.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
126 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-339 фид.16 | 0.38 | 11,30 2021.04.14 | 12,30 2021.04.14 | П | 1 | КЛ ТП-339 ф.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
127 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-129 фид.4 | 0.38 | 14,30 2021.04.14 | 16,30 2021.04.14 | П | 2 | ВЛ ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
128 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-335 фид.4 9 Мая д.27 | 6 (6.3) | 02,30 2021.04.15 | 04,00 2021.04.15 | В | 1.5 | ТП29Т2, ТП25, ТП19 | 0 | УВД | 82 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 300 |  | Акт №17от 2021.04.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
129 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-149 фид.2 | 0.38 | 10,30 2021.04.15 | 11,30 2021.04.15 | П | 1 | ВЛ ТП-149 ф.2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
130 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-126 фид.1 | 0.38 | 12,30 2021.04.15 | 13,30 2021.04.15 | П | 1 | ВЛ ТП-126 ф.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
131 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП-8 фид.7 | 0.38 | 10,30 2021.04.16 | 12,30 2021.04.16 | П | 2 | КЛ РП-8 ф.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
132 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-88 фид.5 | 0.38 | 11,00 2021.04.16 | 12,00 2021.04.16 | П | 1 | ВЛ ТП-88 ф.5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
133 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-84 фид.2 | 0.38 | 12,00 2021.04.16 | 13,00 2021.04.16 | П | 1 | ВЛ ТП-84 ф.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
134 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-125 | 0.38 | 11,00 2021.04.17 | 14,00 2021.04.17 | П | 3 | ТП-125 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
135 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-22 | 0.38 | 10,00 2021.04.19 | 13,30 2021.04.19 | П | 3.5 | ТП-22 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
136 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-163 фид.6 | 0.38 | 12,00 2021.04.19 | 13,00 2021.04.19 | П | 1 | ВЛ ТП-163 ф.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
137 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-71 | 0.38 | 10,00 2021.04.20 | 13,30 2021.04.20 | П | 3.5 | ТП-71 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
138 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-52 фид.3 | 0.38 | 12,00 2021.04.20 | 13,00 2021.04.20 | П | 1 | ВЛ ТП-52 ф.3 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
139 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-341 | 0.38 | 10,00 2021.04.21 | 13,30 2021.04.21 | П | 3.5 | ТП-341 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
140 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-116 фид.2 | 0.38 | 12,00 2021.04.21 | 13,00 2021.04.21 | П | 1 | ВЛ ТП-116 ф.2 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
141 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-176 | 0.38 | 10,00 2021.04.22 | 13,30 2021.04.22 | П | 3.5 | ТП-176 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
142 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-334 фид.10 | 0.38 | 12,00 2021.04.22 | 13,00 2021.04.22 | П | 1 | ВЛ ТП-334 ф.10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
143 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-334 с2 | 0.38 | 14,30 2021.04.22 | 16,00 2021.04.22 | П | 1.5 | ТП-334 с2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
144 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП55-ТП56 | 6 (6.3) | 05,20 2021.04.23 | 07,30 2021.04.23 | В | 2.167 | ТП55, ТП56, ТП75т1, ТП77, ТП59т1, ТП73, ТП79, ТП62,ТП63,ТП64,ТП70,ТП71, ТП97т1,ТП67т2, ТП61т1 | 0 | Кательная , КНС7, Центр "Мои документы", ОАО "РГЭ" | 653 | 0 | 4 | 649 | 2 | 0 | 29 | 622 | 0 | 550 |  | Акт №19 от 2021.04.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
145 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП377-ТП376 | 6 (6.3) | 05,20 2021.04.23 | 07,15 2021.04.23 | В | 1.917 | ТП39, ТП18с2, ТП378т1, ТП36, ТП12, ТП377, ТП376, ТП371, ТП369, ТП368т2, ТП45 | 0 | ПАО Сбербанк, ЗАО Интертем, Школа №26, Ростелеком, СШ Полет | 232 | 0 | 4 | 228 | 0 | 0 | 26 | 206 | 0 | 630 |  | Акт №18 от 2021.04.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
146 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-77 | 0.38 | 10,30 2021.04.23 | 13,30 2021.04.23 | П | 3 | ТП-77 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
147 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-137 фид.7 | 0.38 | 14,30 2021.04.23 | 16,30 2021.04.23 | П | 2 | ВЛ ТП-137 фид.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
148 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-132 | 6 (6.3) | 10,30 2021.04.26 | 13,30 2021.04.26 | П | 3 | ТП-132 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
149 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | Полевая д.7- д.5а | 0.38 | 00,59 2021.04.27 | 03,14 2021.04.27 | В | 2.25 | КЛ Полевая д. 7-д.5а | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | Акт №20 от 2021.04.27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
150 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-70 | 6 (6.3) | 10,30 2021.04.27 | 13,30 2021.04.27 | П | 3 | ТП-70 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
151 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-21 фид.5 и фид.10 | 0.38 | 10,00 2021.04.28 | 12,30 2021.04.28 | П | 2.5 | ВЛ ТП-21 фид.5 и фид.10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
152 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-133 | 6 (6.3) | 10,30 2021.04.28 | 13,30 2021.04.28 | П | 3 | ТП-133 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
153 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 10,30 2021.04.29 | 13,00 2021.04.29 | П | 2.5 | ТП-23 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
154 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-111 фид.12 | 0.38 | 10,30 2021.04.29 | 15,30 2021.04.29 | П | 5 | ВЛ ТП-11 фид.12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
155 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная ф.14-РП2 ф.216 | 6 (6.3) | 06,05 2021.04.30 | 06,05 2021.04.30 | В | 0 | РП-2 т.2, ТП48т1, ТП49т1, ТП42, ТП76, ТП25 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 12 | 95 | 0 | 420 |  | Акт №21 от 2021.04.27 | 3.4.14 | 4.12 | 0
156 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-111 фид.12 | 6 (6.3) | 10,30 2021.04.30 | 13,00 2021.04.30 | П | 2.5 | ВЛ ТП-111 фид.12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
157 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-73 | 6 (6.3) | 10,30 2021.04.30 | 13,00 2021.04.30 | П | 2.5 | ТП-73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
158 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная ф.73-ТП332 | 6 (6.3) | 18,30 2021.05.02 | 20,30 2021.05.02 | В | 2 | ТП332т1, ТП334,ТП333т2, ТП335,ТП336, ТП337т1, ТП312т1, ТП307т1 | 0 | Библиотечная система, Городская больница №1, Перинатальный центр | 214 | 0 | 3 | 211 | 0 | 0 | 18 | 196 | 0 | 1000 |  | Акт №22 от 2021.05.04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
159 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП477-ТП479 | 10 (10.5) | 04,40 2021.05.04 | 06,50 2021.05.04 | В | 2.17 | ТП481т2, ТП477, ТП411, ТП474, ТП480т1, ТП469, РП7с2 | 0 | Котельная ТЕМА, Котельня , ТЦ Квадрат | 217 | 0 | 3 | 214 | 0 | 0 | 24 | 193 | 0 | 550 |  | Акт №23 от 2021.05.04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
160 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП481-ТП476 | 10 (10.5) | 16,20 2021.05.06 | 16,45 2021.05.06 | В | 0.42 | ТП481т1, ТП228,ТП479, ТП472, РП7с2 |  | Котельная ТЕМА, ТЦ Квадрат | 91 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 10 | 81 | 0 | 430 |  | Акт №24 от 2021.05.07 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
161 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ПС Селехово ф.3 - ТП153 | 6 (6.3) | 16,20 2021.05.06 | 19,05 2021.05.06 | В | 2.75 | ТП153, ТП211, ТП212, ТП216, ТП156, ТП219, ТП216 |  | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 9 | 152 | 0 | 310 |  | Акт №26 от 2021.05.07 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
162 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП170-ТП166 | 6 (6.3) | 16,20 2021.05.06 | 18,20 2021.05.06 | В | 2 | ТП585т2, ТП167,ТП170, ТП169, ТП163т1, ТП168 |  | Котельная ГЭС14, КНС31 | 160 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 18 | 142 | 0 | 310 |  | Акт №25 от 2021.05.07 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
163 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП170-ТП163 | 6 (6.3) | 07,30 2021.05.08 | 10,00 2021.05.08 | В | 2.5 | ТП585т2, ТП167,ТП170, ТП169, ТП163т1, ТП168 |  | Котельная ГЭС14, ОКС | 149 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 17 | 132 | 0 | 300 |  | Акт №27 от 2021.05.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
164 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП-7 фид.7 ул. Нансена д.28 | 0.38 | 09,00 2021.05.08 | 13,00 2021.05.08 | В | 4 | КЛ дет.сад.№107 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №28 от 2021.05.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
165 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-173 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.11 | 13,00 2021.05.11 | П | 3 | ТП-173 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
166 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная ф.14-РП2 ф.216 | 6 (6.3) | 02,00 2021.05.12 | 02,00 2021.05.12 | В | 0 | РП-2 т.2, ТП48т1, ТП49т1, ТП42, ТП76, ТП25 | 0 | Здание торгового центра, м-н "Страйк" | 107 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 12 | 95 | 0 | 400 |  | Акт №29 от 2021.05.12 | 3.4.14 | 4.12 | 0
167 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная ф.16-РП9 ф.910 | 6 (6.3) | 02,18 2021.05.12 | 02,18 2021.05.12 | В | 0 | РП-9 т.1, ТП76, ТП42, ТП37т2, ТП17т2, ТП32т2, ТП39т1, ТП38т1, ТП20т1, ТП18т1, ТП278т2 | 0 | ООО Акварель, МКД, ЗАО Интертэм, Детская больница, ПАО "Сбербанк", Ростелеком, Универмаг, Промсвязьбанк, ТД Дворсона, | 144 | 0 | 9 | 135 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 600 |  | Акт №30 от 2021.05.12 | 3.4.14 | 4.12 | 0
168 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.12 | 13,00 2021.05.12 | П | 3 | ТП-8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 12 | 57 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
169 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-169 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.12 | 13,00 2021.05.12 | П | 3 | ТП-169 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
170 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-135 фид.16 | 0.38 | 14,00 2021.05.12 | 17,00 2021.05.12 | П | 3 | ВЛ ТП-135 фид.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
171 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-161 | 0.38 | 10,00 2021.05.13 | 13,00 2021.05.13 | П | 3 | ТП-161 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
172 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-15 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.13 | 13,00 2021.05.13 | П | 3 | ТП-15 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
173 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-135 фид.16 | 0.38 | 14,00 2021.05.13 | 17,00 2021.05.13 | П | 3 | ВЛ ТП-135 фид.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
174 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-352 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.14 | 13,00 2021.05.14 | П | 3 | ТП-352 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
175 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-135 фид.16 | 0.38 | 14,00 2021.05.14 | 17,00 2021.05.14 | П | 3 | ВЛ ТП-135 фид.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
176 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Веретье ф.8-РП11 Фид.1104 | 6 (6.3) | 15,30 2021.05.15 | 16,30 2021.05.15 | В | 1 | ТП319, ТП320 т2, ТП-Метеор, ТП338, ТП344, ТП349, ТП353 | 0 | КНС5 | 218 | 0 | 1 | 217 | 0 | 0 | 6 | 212 | 0 | 400 |  | Акт №31 от 2021.05.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
177 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП479-ТП472 | 10 (10.5) | 09,55 2021.05.18 | 12,50 2021.05.18 | В | 2.917 | ТП479,ТП472, ТП481т1, ТПКотельная, ТП228, ТП7с2 | 0 | ПАО "Сбербанк" Котельная, ТЦ Квадрат | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 250 |  | Акт №32 от 2021.05.18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
178 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-317 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.18 | 13,00 2021.05.18 | П | 3 | ТП-317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
179 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-111 фид.12 | 0.38 | 10,00 2021.05.18 | 16,00 2021.05.18 | П | 6 | ВЛ ТП-111 фид.12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
180 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-114 | 0.38 | 11,00 2021.05.18 | 14,00 2021.05.18 | П | 3 | ТП-114 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
181 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-318 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.19 | 13,00 2021.05.19 | П | 3 | ТП-318 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
182 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-114, ТП185 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.19 | 13,00 2021.05.19 | П | 3 | ТП-114, ТП185 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
183 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-517 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.19 | 13,00 2021.05.19 | П | 3 | ТП-517 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
184 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-313 фид.2, 16 | 0.38 | 10,00 2021.05.19 | 13,00 2021.05.19 | П | 3 | КЛ ТП-313 фид.2, 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
185 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-321 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.20 | 13,00 2021.05.20 | П | 3 | ТП-321 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
186 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-132 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.20 | 15,00 2021.05.20 | П | 5 | ТП-132 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
187 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-553 | 6 (6.3) | 10,30 2021.05.20 | 13,00 2021.05.20 | П | 2.5 | ТП-553 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
188 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-55 фид.12,11, 16 | 0.38 | 14,30 2021.05.20 | 17,00 2021.05.20 | П | 2.5 | ВЛ ТП-55 фид.12 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
189 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-338, ТП354 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.21 | 13,00 2021.05.21 | П | 3 | ТП-338, ТП354 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
190 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-141 фид.14 | 0.38 | 10,30 2021.05.21 | 12,00 2021.05.21 | П | 1.5 | ТП-141 фид.14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
191 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТР21 РУ0,4кВ | 0.38 | 23,40 2021.05.23 | 12,30 2021.05.24 | В | 12.833 | ТП-21 | 0 | Сбербанк | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 60 |  | Акт №33 от 2021.05.18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
192 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-320 | 6 (6.3) | 10,30 2021.05.24 | 13,30 2021.05.24 | П | 3 | ТП-320 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
193 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-327 | 6 (6.3) | 15,00 2021.05.25 | 17,30 2021.05.25 | П | 2.5 | ТП-327 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
194 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-26 фид.3 | 0.38 | 14,30 2021.05.26 | 16,30 2021.05.26 | П | 2 | КЛ ТП-26 фид.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
195 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-13 сек.1 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.27 | 13,30 2021.05.27 | П | 3.5 | РП-13 сек.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
196 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП78 фид.1 | 0.38 | 14,30 2021.05.27 | 15,30 2021.05.27 | П | 1 | ТП78 фид.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
197 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП240, ТП221 | 6 (6.3) | 15,00 2021.05.27 | 17,30 2021.05.27 | П | 2.5 | ВЛ ТП240, ТП221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
198 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП356, ТП355 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.28 | 13,00 2021.05.28 | П | 3 | ТП356, ТП355 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
199 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП47 с.2 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.31 | 13,00 2021.05.31 | П | 3 | ТП47 с.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
200 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП38 с.1 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.31 | 13,00 2021.05.31 | П | 3 | ТП38 с.1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
201 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП170, ТП169 | 6 (6.3) | 10,00 2021.05.31 | 13,00 2021.05.31 | П | 3 | ТП170, ТП169 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
202 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП369 ф.6 В. Набережная д.193 | 0.38 | 12,45 2021.05.31 | 14,30 2021.05.31 | В | 1.75 | КЛ В. Набережная д.193, д.187 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | Акт №34 от 2021.05.31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
203 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ГПП фид.6 - ТП563 | 6 (6.3) | 16,00 2021.05.31 | 17,30 2021.05.31 | В | 1.5 | ТП-563 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  | Акт №35 от 2021.06.01 | 3.4.8 | 4.4 | 1
204 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-353 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.01 | 13,00 2021.06.01 | П | 3 | ТП-353 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
205 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-481 сек1 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.01 | 13,00 2021.06.01 | П | 3 | ТП-481 сек1 | 0 | ТЦ Квадрат, | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
206 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.06.01 | 12,00 2021.06.01 | П | 2 | ВЛ ТП-51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
207 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП111 фид.12 | 0.38 | 12,00 2021.06.01 | 13,00 2021.06.01 | П | 1 | ВЛ ТП-111 фид.12 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
208 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-481 сек2 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.02 | 13,00 2021.06.02 | П | 3 | ТП-481 сек2 | 0 | ТЦ Квадрат, | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
209 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-357 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.02 | 13,00 2021.06.02 | П | 3 | ТП-357 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
210 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП339 фид.3 | 0.38 | 12,00 2021.06.02 | 14,00 2021.06.02 | П | 2 | ВЛ ТП-339 фид.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
211 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-109 | 6 (6.3) | 14,30 2021.06.03 | 17,00 2021.06.03 | П | 2.5 | ТП-109 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
212 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-316 т2 | 6 (6.3) | 14,30 2021.06.03 | 17,00 2021.06.03 | П | 2.5 | ТП-316т2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
213 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-126 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.04 | 13,00 2021.06.04 | П | 3 | ТП-126 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
214 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-316 т2 | 6 (6.3) | 10,30 2021.06.04 | 13,00 2021.06.04 | П | 2.5 | ТП-316т2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
215 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП13 с.1 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.07 | 13,00 2021.06.07 | П | 3 | ТП13 с.1 | 0 | "Жилстрой-1" | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
216 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 11,00 2021.06.07 | 15,00 2021.06.07 | П | 4 | ВЛ ТП-55 фид.12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
217 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП38 с.2 | 6 (6.3) | 14,30 2021.06.07 | 17,00 2021.06.07 | П | 2.5 | ТП38 с.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
218 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП47 с.1 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.08 | 13,00 2021.06.08 | П | 3 | ТП47 с.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
219 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП13 с.2 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.08 | 13,00 2021.06.08 | П | 3 | ТП13 с.2 | 0 | "Жилстрой-1" | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
220 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП330 ф.12 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.08 | 12,00 2021.06.08 | П | 2 | КЛ ТП330 ф.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
221 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная ф.15 -РП2 ф.201 | 6 (6.3) | 13,25 2021.06.08 | 13,25 2021.06.08 | В | 0 | РП2т1, ТП43т2, ТП44т1, ТП32т1,ТП27, ТП41,ТП48т2, ТП1т1,ТП35, ТП34т1 | 0 | ЖД Больница, театр кукол, ТЦ | 88 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 73 | 0 | 800 |  | Акт №36 от 2021.06.09 | 3.4.14 | 4.12 | 0
222 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП332-ТП334 | 6 (6.3) | 18,45 2021.06.08 | 20,15 2021.06.08 | В | 1.5 | ТП332т1, ТП334,ТП333т2, ТП335,ТП336, ТП337т1, ТП312т1, ТП307т1 | 0 | Библиотечная система, Городская больница №1, Перинатальный центр | 214 | 0 | 3 | 211 | 0 | 0 | 18 | 196 | 0 | 1100 |  | Акт №37 от 2021.06.09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
223 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП177 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.09 | 14,00 2021.06.09 | П | 4 | ТП177 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
224 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП163 1с. | 6 (6.3) | 14,30 2021.06.09 | 17,00 2021.06.09 | П | 2.5 | ТП163 1с | 0 | Котельная ГЭС 14 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
225 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП63 | 6 (6.3) | 14,30 2021.06.09 | 17,00 2021.06.09 | П | 2.5 | ТП63 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
226 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП24 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.10 | 13,00 2021.06.10 | П | 3 | ТП24 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
227 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП315 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.10 | 13,00 2021.06.10 | П | 3 | ТП315 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
228 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП163 2с. | 6 (6.3) | 10,30 2021.06.10 | 13,00 2021.06.10 | П | 2.5 | ТП163 2с | 0 | Котельная ГЭС 14 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
229 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП166-ТП163 | 6 (6.3) | 12,00 2021.06.10 | 12,40 2021.06.10 | В | 0.667 | ТП113,ТП112,РП4, ТП131,ТП181, ТП123, ТП163т.2 | 0 | Котельная ГЭС14, Водоканал | 758 | 0 | 2 | 756 | 0 | 0 | 17 | 741 | 0 | 370 |  | Акт №38 от 2021.06.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
230 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП127 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.11 | 13,00 2021.06.11 | П | 3 | ТП127 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
231 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП178 | 6 (6.3) | 14,00 2021.06.11 | 15,30 2021.06.11 | П | 1.5 | ТП178 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
232 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП334 | 6 (6.3) | 14,30 2021.06.11 | 15,30 2021.06.11 | П | 1 | ТП334 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
233 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП13 СШ ШР | 6 (6.3) | 16,40 2021.06.11 | 17,40 2021.06.11 | В | 1 | РП13, ТП46,ТП30, ТП74, ТП72,ТП80, ТП69, ТП47, ТП-АТП, ТП49с2 | 0 | Школа№12, Дет.сад.№1, магазин, | 473 | 0 | 3 | 470 | 0 | 0 | 31 | 442 | 0 | 370 |  | Акт №39 от 2021.06.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
234 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная фид.45 - РП5 фид.503 | 6 (6.3) | 16,00 2021.06.12 | 18,00 2021.06.12 | В | 2 | ТП333c1? ТП332с2, ТП301с1, ТП306с2, ТП302с1, ТП303, ТП304, ТП310с2, ТП300с1, ТП313с2 | 0 | Котельная , Бльница №1, ГКУ СО РЦ Здоровье, АТС-55, | 205 | 0 | 4 | 201 | 0 | 0 | 26 | 179 | 0 | 1100 |  | Акт №40 от 2021.06.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
235 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП52-ТП260 | 6 (6.3) | 16,00 2021.06.12 | 18,40 2021.06.12 | В | 2.666 | ТП52, ТП182, ТПХладокомбината, ТП260 | 0 |  | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 4 | 237 | 0 | 320 |  | Акт №41 от 2021.06.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
236 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП314 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.15 | 13,00 2021.06.15 | П | 3 | ТП314 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
237 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная ф.16-РП9 ф.910 | 6 (6.3) | 00,50 2021.06.16 | 00,50 2021.06.16 | В | 0 | РП-9 т.1, ТП76, ТП42, ТП37т2, ТП17т2, ТП32т2, ТП39т1, ТП38т1, ТП20т1, ТП18т1, ТП278т2 | 0 | ООО Акварель, МКД, ЗАО Интертэм, Детская больница, ПАО "Сбербанк", Ростелеком, Универмаг, Промсвязьбанк, ТД Дворсона, | 144 | 0 | 9 | 135 | 0 | 0 | 24 | 120 | 0 | 740 |  | Акт №42 от 2021.06.16 | 3.4.14 | 4.12 | 0
238 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП129 ф.2 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.16 | 13,00 2021.06.16 | П | 3 | ВЛ ТП129 ф.2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
239 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП74 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.16 | 13,00 2021.06.16 | П | 3 | ТП74 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
240 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП150 | 6 (6.3) | 12,00 2021.06.16 | 15,00 2021.06.16 | П | 3 | ТП150 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
241 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП137 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.17 | 13,00 2021.06.17 | П | 3 | ТП137 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
242 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП150 | 6 (6.3) | 12,00 2021.06.17 | 16,00 2021.06.17 | П | 4 | ТП150 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
243 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП318 ф.16 | 6 (6.3) | 11,00 2021.06.18 | 13,00 2021.06.18 | П | 2 | КЛ ТП318 ф.16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
244 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-2 фид16 -КУ№20 | 0.38 | 15,10 2021.06.18 | 18,00 2021.06.18 | В | 2.83 | КЛ ТП-2 фид16 -КУ№20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  | Акт №43 от 2021.06.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
245 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП-7 фид5 -Февральская д.48 | 0.38 | 14,05 2021.06.19 | 15,05 2021.06.19 | В | 1 | КЛ РП-7 фид5 -Февральская д.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №44 от 2021.06.21 | 3.4.8 | 4.4 | 1
246 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-21 ТР-Р | 6 (6.3) | 17,55 2021.06.19 | 20,05 2021.06.19 | В | 2.167 | КЛ ТП-21 ТР-Р | 0 | Сбербанк | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 60 |  | Акт №45 от 2021.06.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
247 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП411 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.21 | 13,00 2021.06.21 | П | 3 | ТП411 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
248 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП82 ф.2, 1, 6, 11, 12 | 0.38 | 07,00 2021.06.22 | 11,00 2021.06.22 | П | 4 | КЛ ТП82 ф.2, 1, 6, 11, 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
249 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП393 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.22 | 13,00 2021.06.22 | П | 3 | ТП393 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
250 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП341 | 6 (6.3) | 07,00 2021.06.23 | 08,00 2021.06.23 | П | 1 | ТП341 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
251 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП78 фид.6 | 0.38 | 07,00 2021.06.23 | 11,00 2021.06.23 | П | 4 | ВЛ ТП78 фид.6 | 0 |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
252 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | РП12, ТП354 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.23 | 13,00 2021.06.23 | П | 3 | РП12, ТП354 | 0 | ТП Магнит | 178 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
253 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-469 ТР-Р | 6 (6.3) | 14,30 2021.06.23 | 14,50 2021.06.23 | В | 0.33 | КЛ ТП-469 ТР-Р |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 80 |  | Акт №46 от 2021.06.23 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
254 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП362 фид.1 | 6 (6.3) | 08,00 2021.06.24 | 11,00 2021.06.24 | П | 3 | ВЛ ТП362 фид.1 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
255 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП362 фид.2,5 | 6 (6.3) | 08,00 2021.06.24 | 11,00 2021.06.24 | П | 3 | ВЛ ТП362 фид.2,5 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
256 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП319 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.24 | 13,00 2021.06.24 | П | 3 | ТП319 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
257 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП72 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.24 | 13,00 2021.06.24 | П | 3 | ТП72 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
258 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП123 фид.4 | 6 (6.3) | 13,00 2021.06.24 | 15,00 2021.06.24 | П | 2 | ВЛ ТП123 фид.4 | 0 |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
259 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП477 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.28 | 13,00 2021.06.28 | П | 3 | ТП477 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
260 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ПС Восточная фид.611-РП3 | 6 (6.3) | 16,45 2021.06.28 | 18,15 2021.06.28 | В | 1.5 | ТП83, ТП82, ТП106, ТП105, ТП104, ТП103, ТП102, ТП191, ТП192, ТП68с.1, ТП96с.2, ТП14с1, ТП15, ТП2с2 | 0 | Больница им. Пирогова, драм театр, Узел связи, м-н Дворсон | 289 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 35 | 254 | 0 | 1000 |  | Акт №47 от 2021.06.29 | 3.4.12 | 4.12 | 1
261 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП115-ТП114 | 6 (6.3) | 16,45 2021.06.28 | 21,00 2021.06.28 | В | 4.25 | ТП185, ТП114 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 300 |  | Акт №48 от 2021.06.29 | 3.4.12 | 4.12 | 1
262 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП30 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.29 | 13,00 2021.06.29 | П | 3 | ТП30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
263 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ГПП фид.6 - ТП563 | 6 (6.3) | 12,20 2021.06.29 | 13,20 2021.06.29 | П | 1 | ТП-561 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  | Акт №49 от 2021.06.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
264 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП75 ТР№1 | 6 (6.3) | 00,30 2021.06.30 | 01,15 2021.06.30 | В | 0.75 | ТП55, ТП56, ТП75т1, ТП77, ТП59т1, ТП73, ТП79, ТП62,ТП63,ТП64,ТП70,ТП71, ТП97т1,ТП67т2, ТП61т1 | 0 | Кательная , КНС7, Центр "Мои документы", ОАО "РГЭ" | 653 | 0 | 4 | 649 | 2 | 0 | 29 | 622 | 0 | 1100 |  | Акт №50 от 2021.06.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
265 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП382 | 6 (6.3) | 10,00 2021.06.30 | 13,00 2021.06.30 | П | 3 | ТП382 | 0 | Офис 3 шт | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
266 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 14,00 2021.06.30 | 17,00 2021.06.30 | П | 3 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
267 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 10,00 2021.07.01 | 15,00 2021.07.01 | П | 5 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
268 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП5 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.01 | 13,00 2021.07.01 | П | 3 | ТП52 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
269 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП10 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.02 | 13,00 2021.07.02 | П | 3 | ТП10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
270 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 15,00 2021.07.02 | 16,00 2021.07.02 | П | 1 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
271 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП351с2 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.05 | 13,00 2021.07.05 | П | 3 | ТП351с2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
272 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП351с1, ТП348, ТП352, ТПГНКС | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.05 | 13,00 2021.07.05 | П | 3 | ТП351с1, ТП348, ТП352, ТПГНКС | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
273 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 10,00 2021.07.05 | 15,00 2021.07.05 | П | 5 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
274 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП166-ТП163 | 6 (6.3) | 22,30 2021.07.05 | 00,20 2021.07.06 | В | 1.83 | ТП113,ТП112,РП4, ТП131,ТП181, ТП123, ТП163т.2, ТП166 | 0 | Котельная ГЭС14, Водоканал | 758 | 0 | 2 | 756 | 0 | 0 | 17 | 741 | 0 | 500 |  | Акт №51 от 2021.07.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
275 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП25 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.06 | 13,00 2021.07.06 | П | 3 | ТП25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
276 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП48с2 | 6 (6.3) | 14,30 2021.07.06 | 15,30 2021.07.06 | П | 1 | ТП48с2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
277 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 10,00 2021.07.07 | 14,00 2021.07.07 | П | 4 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
278 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП135 | 6 (6.3) | 14,30 2021.07.07 | 15,30 2021.07.07 | П | 1 | ТП135 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | 59 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
279 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП225-ТП224 | 6 (6.3) | 18,05 2021.07.07 | 20,45 2021.07.07 | В | 2.67 | ТП224, ТП109, ТП186, ТП108,ТП201, ТП86 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 8 | 233 | 0 | 500 |  | Акт №52 от 2021.07.08 | 3.4.8 | 4.21 | 1
280 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП110-ТП87 | 6 (6.3) | 18,10 2021.07.07 | 19,20 2021.07.07 | В | 1.17 | ТП111, ТП99т2, ТП87 | 0 | СОШ11 | 287 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 9 | 278 | 0 | 110 |  | Акт №53 от 2021.07.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
281 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП31фид.16 - КУ Моторостроителей д.23 | 0.38 | 22,45 2021.07.07 | 00,15 2021.07.08 | В | 1.5 | КЛ Моторостроителей д.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | Акт №54 от 2021.07.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
282 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.07.08 | 13,00 2021.07.08 | П | 3 | ВЛ-ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
283 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП112 | 6 (6.3) | 11,00 2021.07.08 | 17,00 2021.07.08 | П | 6 | ТП112 | 0 | 0 | 238 | 0 | 1 | 237 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
284 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП91 | 6 (6.3) | 14,30 2021.07.08 | 15,30 2021.07.08 | П | 1 | ТП91 | 0 | СОШ№32 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
285 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП234 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.09 | 13,00 2021.07.09 | П | 3 | ТП234 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
286 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.07.09 | 13,00 2021.07.09 | П | 3 | ВЛ-ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
287 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.07.12 | 16,00 2021.07.12 | П | 6 | ВЛ-ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
288 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 10,00 2021.07.12 | 14,00 2021.07.12 | П | 4 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
289 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП391 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.12 | 13,00 2021.07.12 | П | 3 | ТП391 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
290 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП20 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.13 | 13,00 2021.07.13 | П | 3 | ТП20 | 0 | ТЦ, 3шт,Банк | 38 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1
291 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.07.13 | 13,00 2021.07.13 | П | 3 | ВЛ-ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
292 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 09,00 2021.07.14 | 15,00 2021.07.14 | П | 6 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
293 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП409 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.14 | 13,00 2021.07.14 | П | 3 | ТП409 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
294 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП363 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.14 | 16,00 2021.07.14 | П | 6 | ТП363 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
295 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-363 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.14 | 17,00 2021.07.14 | П | 7 | ТП-363 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
296 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 09,00 2021.07.15 | 15,00 2021.07.15 | П | 6 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
297 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП410 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.15 | 13,00 2021.07.15 | П | 3 | ТП410 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
298 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП474 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.16 | 13,00 2021.07.16 | П | 3 | ТП474 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
299 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 11,00 2021.07.16 | 14,00 2021.07.16 | П | 3 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
300 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.07.19 | 16,00 2021.07.19 | П | 6 | ВЛ-ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
301 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП480 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.19 | 13,00 2021.07.19 | П | 3 | ТП480 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
302 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП63 фид.5 | 0.38 | 10,00 2021.07.19 | 13,00 2021.07.19 | П | 3 | ВЛ-ТП63 фид.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
303 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-138Т1 | 6 (6.3) | 15,10 2021.07.19 | 16,10 2021.07.19 | В | 1 | РП16, ТП140, ТП138, ТП133, ТП134, ТП139Т2 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 5 | 160 | 0 | 400 |  | Акт №55 от 2021.07.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
304 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП14 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.20 | 13,00 2021.07.20 | П | 3 | ТП14 | 0 | ТЦ 2шт, центр навигации | 47 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 10 | 37 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
305 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.07.20 | 16,00 2021.07.20 | П | 6 | ВЛ-ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
306 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 10,30 2021.07.20 | 15,00 2021.07.20 | П | 4.5 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
307 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП57-ТП66 | 6 (6.3) | 09,30 2021.07.21 | 10,30 2021.07.21 | В | 1 | ТП57, ТП260, ТП54, ТП53, ТП66, ТП65, ТП67т.1, ТП75т.2, ТП51, ТП58 | 0 | ТЦ 2шт, центр навигации | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 18 | 568 | 0 | 420 |  | Акт №56 от 2021.07.08 | 3.4.8 | 4.4 | 1
308 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-11 с.2 | 6 (6.3) | 09,30 2021.07.21 | 10,30 2021.07.21 | П | 1 | РП-11 с2 | 0 | КНС-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
309 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.07.21 | 16,00 2021.07.21 | П | 6 | ВЛ-ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
310 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-472 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.22 | 12,30 2021.07.22 | П | 2.5 | ТП-472 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
311 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.07.22 | 16,00 2021.07.22 | П | 6 | ВЛ-ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
312 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-160 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.22 | 13,00 2021.07.22 | П | 3 | ТП-160 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
313 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.12 | 0.38 | 14,30 2021.07.22 | 17,00 2021.07.22 | П | 2.5 | ВЛ-ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
314 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП76 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.23 | 13,00 2021.07.23 | П | 3 | ТП76 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
315 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-157 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.23 | 13,00 2021.07.23 | П | 3 | ТП-157 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
316 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТПАГНКС -выход на опору в ст.ТП351 | 6 (6.3) | 13,25 2021.07.23 | 14,20 2021.07.23 | В | 0.917 | ТП323т1, ТП324т1, ТП355, ТП356, ТП350, ТП348, ТП352, ТП351Т1, ТПАГНКС | 0 | ж/дом, ООО Приборы | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 620 |  | Акт №57 от 2021.07.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
317 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП410-ТП478 | 10 (10.5) | 19,15 2021.07.24 | 21,00 2021.07.24 | В | 1.75 | ТП481т2, ТП477, ТП411, ТП474, ТП480т1, ТП469, РП7с2 | 0 | Котельная "Мариевка", ТЕМА, ТЦ Квадрат | 213 | 0 | 3 | 210 | 0 | 0 | 27 | 186 | 0 | 270 |  | Акт №58 от 2021.07.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
318 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-134 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.26 | 13,00 2021.07.26 | П | 3 | ТП-134 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
319 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-18 | 0.38 | 14,00 2021.07.26 | 16,00 2021.07.26 | П | 2 | РП-18 | 0 | КНС-30 АТС-27 | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
320 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-106 | 0.38 | 14,00 2021.07.26 | 16,00 2021.07.26 | П | 2 | ТП-106 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
321 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП138 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.27 | 15,00 2021.07.27 | П | 5 | ТП-138 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
322 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-476 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.28 | 13,00 2021.07.28 | П | 3 | ТП-476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
323 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180, ТП90 | 6 (6.3) | 15,00 2021.07.28 | 17,00 2021.07.28 | П | 2 | ТП180, ТП90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
324 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-192 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.29 | 13,00 2021.07.29 | П | 3 | ТП-192 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
325 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180, ТП90 | 6 (6.3) | 11,00 2021.07.29 | 15,00 2021.07.29 | П | 4 | ТП180, ТП90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
326 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП123 фид.3 | 0.38 | 13,00 2021.07.29 | 16,00 2021.07.29 | П | 3 | ВЛ ТП123 фид.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
327 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-478 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.30 | 13,00 2021.07.30 | П | 3 | ТП-478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
328 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-372 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.30 | 11,00 2021.07.30 | П | 1 | ТП-372 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
329 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180, ТП90 | 6 (6.3) | 11,00 2021.07.30 | 15,00 2021.07.30 | П | 4 | ТП180, ТП90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
330 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП138 | 6 (6.3) | 15,00 2021.07.30 | 16,00 2021.07.30 | П | 1 | ТП138 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
331 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП103фид.13 - ВРУд.53 ул.Куйбышева | 0.38 | 07,30 2021.07.31 | 11,15 2021.07.31 | В | 3.75 | КЛ ТП103 ф.13 -ул.Куйбышева д.53 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | Акт №59 от 2021.08.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
332 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП479 фид.6 -КУ Юбилейная д34 | 0.38 | 04,05 2021.08.01 | 06,50 2021.08.01 | В | 2.75 | КЛ ТП479 фид.6 -КУ Юбилейная д34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  | Акт №60 от 2021.08.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
333 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-55 фид.1 | 0.38 | 09,30 2021.08.02 | 12,00 2021.08.02 | П | 2.5 | КЛ ТП55 фид.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
334 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-55фид.12 | 0.38 | 10,00 2021.08.02 | 16,00 2021.08.02 | П | 6 | ВЛ ТП55 фид.12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
335 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП479 | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.04 | 13,00 2021.08.04 | П | 3 | ТП479 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
336 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП382 ф4,10 | 0.38 | 16,30 2021.08.04 | 17,00 2021.08.04 | П | 0.5 | КЛ ТП382 ф4,10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
337 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП191 | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.05 | 16,45 2021.08.05 | П | 6.75 | ТП191 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
338 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП562 | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.05 | 13,00 2021.08.05 | П | 3 | ТП562 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
339 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180,190 | 6 (6.3) | 10,30 2021.08.05 | 16,30 2021.08.05 | П | 6 | ТП180,190 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
340 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП204 | 6 (6.3) | 14,30 2021.08.06 | 17,00 2021.08.06 | П | 2.5 | ТП204 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
341 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП326 фид.8 пр.Революции д.8,10 | 0.38 | 10,00 2021.08.09 | 11,00 2021.08.09 | П | 1 | КЛ ТП326 фид.8 пр.Революции д.8,10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
342 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП52,182 | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.09 | 13,00 2021.08.09 | П | 3 | ТП52,182 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 3 | 192 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
343 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП51 фид.16 | 0.38 | 10,00 2021.08.10 | 11,00 2021.08.10 | П | 1 | ВЛ ТП51 фид.16 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
344 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП586 | 6 (6.3) | 14,30 2021.08.10 | 17,00 2021.08.10 | П | 2.5 | ТП586 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
345 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-Козлово | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.11 | 12,00 2021.08.11 | П | 2 | ТП-Козлово | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
346 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 | 0.38 | 10,00 2021.08.11 | 11,00 2021.08.11 | П | 1 | ВЛ ТП128 фид.5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
347 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Планировочная 17-43 | 0.38 | 11,00 2021.08.11 | 16,00 2021.08.11 | П | 5 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Планировочная 17-43 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
348 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП382 фид.4,10 | 0.38 | 16,30 2021.08.11 | 17,00 2021.08.11 | П | 0.5 | КЛ ТП382 фид4,10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
349 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0.38 | 10,00 2021.08.12 | 17,00 2021.08.12 | П | 7 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
350 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | РП8 фид.4 | 0.38 | 10,00 2021.08.12 | 13,00 2021.08.12 | П | 3 | РП8 фид.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
351 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП191 | 6 (6.3) | 10,30 2021.08.12 | 11,55 2021.08.12 | П | 1.42 | ТП191 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
352 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП78 фид.6 | 0.38 | 11,00 2021.08.12 | 15,00 2021.08.12 | П | 4 | ВЛ ТП78 фид.6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
353 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная фид.16 КЛ№1 - РП9фид.910 КЛ№1 | 6 (6.3) | 16,15 2021.08.12 | 18,45 2021.08.12 | В | 2.5 | РП-9 т.1, ТП76, ТП42т.1, ТП37, ТП17, ТП32т2, ТП39, ТП38т1, ТП20, ТП18, ТП278, ТП28, ТП38т.2, ТП10т1, ТП17ТП78т.2, ТП24, ТП34т.2, ТП202, ТП23 | 0 | Школа № 1, Детский сад, Универмаг Юбилейный , торговое здание 2 шт., Жилой дом, АТС-21, Сбербанк, школа№26 | 602 | 0 | 8 | 594 | 0 | 0 | 73 | 529 | 0 | 3000 |  | Акт №61 от 2021.08.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
354 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | РП8 фид.4 | 0.38 | 10,00 2021.08.13 | 13,00 2021.08.13 | П | 3 | ВЛ РП8 фид.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
355 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП107 фид.11,14 | 0.38 | 10,00 2021.08.14 | 13,00 2021.08.14 | П | 3 | КЛ ТП107 фид.11,14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
356 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП479 фид.6 | 0.38 | 10,00 2021.08.17 | 11,00 2021.08.17 | П | 1 | КЛ ТП479 фид.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
357 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 | 0.38 | 10,00 2021.08.17 | 11,00 2021.08.17 | П | 1 | ВЛ ТП128 фид.5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
358 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП29 1сш | 6 (6.3) | 14,30 2021.08.17 | 17,00 2021.08.17 | П | 2.5 | ТП29 1сш | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
359 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП6 | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.18 | 13,00 2021.08.18 | П | 3 | ТП6 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
360 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Планировочная | 0.38 | 10,00 2021.08.18 | 16,00 2021.08.18 | П | 6 | ВЛ ТП128 фид.5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
361 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП218 | 6 (6.3) | 11,00 2021.08.18 | 12,00 2021.08.18 | П | 1 | ТП218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
362 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП61 фид.5 | 0.38 | 10,30 2021.08.19 | 14,30 2021.08.19 | П | 4 | КЛ ТП61 фид.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
363 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Планировочная | 0.38 | 10,30 2021.08.19 | 16,00 2021.08.19 | П | 5.5 | ВЛ ТП128 фид.5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
364 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП29 2сш | 6 (6.3) | 14,30 2021.08.19 | 17,00 2021.08.19 | П | 2.5 | ТП29 2сш | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
365 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП61 фид.6 | 0.38 | 10,00 2021.08.20 | 14,00 2021.08.20 | П | 4 | КЛ ТП61 фид.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
366 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Планировочная | 0.38 | 10,00 2021.08.20 | 16,00 2021.08.20 | П | 6 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Планировочная | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
367 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП106 | 6 (6.3) | 07,00 2021.08.22 | 14,45 2021.08.22 | П | 7.75 | ТП106 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
368 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП172СШ | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.23 | 13,00 2021.08.23 | П | 3 | РП17 2СШ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
369 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Планировочная | 0.38 | 10,00 2021.08.23 | 16,00 2021.08.23 | П | 6 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Планировочная | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
370 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП10 фид.5 | 0.38 | 15,30 2021.08.23 | 16,00 2021.08.23 | П | 0.5 | КЛ РП10 фид.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
371 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП472 фид.4 | 0.38 | 17,00 2021.08.23 | 17,30 2021.08.23 | П | 0.5 | КЛ ТП472 фид.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
372 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП278-1СШ | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.24 | 13,00 2021.08.24 | П | 3 | ТП278-1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
373 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП61 фид.8 | 0.38 | 10,00 2021.08.24 | 15,00 2021.08.24 | П | 5 | КЛ ТП61 фид.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
374 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП278-2СШ | 6 (6.3) | 14,30 2021.08.24 | 17,00 2021.08.24 | П | 2.5 | ТП278-2СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
375 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 | 0.38 | 10,00 2021.08.25 | 12,00 2021.08.25 | П | 2 | ВЛ ТП128 фид.5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
376 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП61 фид.7 | 0.38 | 10,00 2021.08.25 | 15,00 2021.08.25 | П | 5 | КЛ ТП61 фид.7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
377 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180,190 | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.25 | 12,00 2021.08.25 | П | 2 | ТП180,190 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
378 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128ф5 ул.Планировочная 17-43 | 0.38 | 14,30 2021.08.25 | 17,00 2021.08.25 | П | 2.5 | ВЛ ТП128ф5 ул.Планировочная 17-43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
379 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 ф5 ул.Планировочная 17-43 | 0.38 | 10,00 2021.08.26 | 16,00 2021.08.26 | П | 6 | ВЛ ТП128 ф5 ул.Планировочная 17-43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
380 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП556 | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.26 | 14,00 2021.08.26 | П | 4 | ТП556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
381 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП110-ТП111 | 6 (6.3) | 15,37 2021.08.26 | 17,35 2021.08.26 | В | 1.97 | ТП85, ТП88, ТП110, ТП221, ТП99т1, ТП240 | 0 | СОШ№11, ООО ВЭЛИЗ | 326 | 0 | 2 | 324 | 0 | 0 | 18 | 308 | 0 | 200 |  | Акт №62 от 2021.08.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
382 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП196 | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.27 | 14,00 2021.08.27 | П | 4 | ТП196 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
383 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП61 фид.3,4 | 0.38 | 10,00 2021.08.27 | 14,00 2021.08.27 | П | 4 | ТП61 фид.3,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
384 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Планировочная 17-43 | 0.38 | 10,00 2021.08.27 | 15,00 2021.08.27 | П | 5 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Планировочная 17-43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
385 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП61 фид.2 | 0.38 | 09,00 2021.08.28 | 14,00 2021.08.28 | П | 5 | КЛ ТП61 фид.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
386 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП12 фид.4,6 | 0.38 | 10,00 2021.08.28 | 12,00 2021.08.28 | П | 2 | КЛ ТП12 фид.4,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
387 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП377 | 6 (6.3) | 07,40 2021.08.29 | 15,00 2021.08.29 | П | 7.33 | ТП377 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
388 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП61 фид.2,3,4 | 0.38 | 08,00 2021.08.29 | 14,00 2021.08.29 | П | 6 | КЛ ТП61 фид.2,3,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
389 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 | 0.38 | 10,00 2021.08.30 | 13,00 2021.08.30 | П | 3 | ВЛ ТП128 фид.5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
390 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП17-1СШ | 6 (6.3) | 10,00 2021.08.30 | 14,00 2021.08.30 | П | 4 | РП17-1СШ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
391 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП327 фид.3 | 0.38 | 10,00 2021.08.30 | 19,00 2021.08.30 | П | 9 | КЛ ТП327 фид.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
392 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП77 фид.3,10 | 0.38 | 11,00 2021.08.30 | 11,20 2021.08.30 | П | 0.333 | КЛ ТП77 фид.3,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
393 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП193 | 6 (6.3) | 11,30 2021.08.30 | 12,15 2021.08.30 | В | 0.75 | ТП194 , ТП193 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  | Акт №62А от 2021.08.31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
394 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП213,АТП,355,356 | 6 (6.3) | 08,00 2021.08.31 | 11,00 2021.08.31 | П | 3 | ТП213,ТПАТП, ТП355,ТП356 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
395 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП327 фид.13 | 0.38 | 10,00 2021.08.31 | 17,45 2021.08.31 | П | 7.75 | КЛ ТП327 фид.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
396 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Ростовская 27-43 | 0.38 | 10,00 2021.08.31 | 16,00 2021.08.31 | П | 6 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Ростовская 27-43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
397 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП55 фид4-КУ№3 | 0.38 | 18,20 2021.08.31 | 19,15 2021.08.31 | В | 0.92 | КЛ ТП55 фид4-КУ№3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | Акт №63 от 2021.08.31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
398 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Ростовская 27-43 | 0.38 | 10,00 2021.09.01 | 15,00 2021.09.01 | П | 5 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Ростовская 27-43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
399 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП194 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.02 | 14,00 2021.09.02 | П | 4 | ТП194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
400 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0.38 | 10,00 2021.09.03 | 15,00 2021.09.03 | П | 5 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
401 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП322 фид.7 ул.Крюкова д.3 | 0.38 | 10,00 2021.09.04 | 15,00 2021.09.04 | П | 5 | КЛ ТП322 фид.7 ул.Крюкова д.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
402 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП61 фид.6 ул.С.Перовской д.4А | 0.38 | 10,00 2021.09.06 | 13,00 2021.09.06 | П | 3 | КЛ ТП61 фид.6 ул.С.Перовской д.4А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
403 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0.38 | 10,00 2021.09.06 | 15,00 2021.09.06 | П | 5 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
404 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Полографммвш фид.12 - РП1 фид.112 | 6 (6.3) | 12,50 2021.09.06 | 13,00 2021.09.06 | В | 0.17 | ТП9. ТП10т2.ТП16т1. ТП40т2. ТП7, ТП6т2, ТП14т2 | 0 | Магазин ИП Дворсона А. Р., Торговый центр Крестова21, Торгово-офисное здание, Рыбинский Музей-заповедник, ООО "Транс-Сервис" | 264 | 0 | 5 | 259 | 0 | 0 | 28 | 236 | 0 | 850 |  | Акт №64 от 2021.09.07 | 3.4.14 | 4.12 | 1
405 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП346т2 | 6 (6.3) | 14,30 2021.09.07 | 16,00 2021.09.07 | П | 1.5 | ТП346т2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
406 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0.38 | 10,00 2021.09.08 | 15,00 2021.09.08 | П | 5 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
407 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП94 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.08 | 12,00 2021.09.08 | П | 2 | ТП94 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
408 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП112 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.09 | 17,00 2021.09.09 | П | 7 | ТП112 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
409 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП322 фид.11 ул. 9Мая д.9, , фид.13 | 0.38 | 11,00 2021.09.10 | 15,00 2021.09.10 | П | 4 | КЛ ТП322 фид.11 ул. 9Мая д.9, , фид.13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
410 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП166 фид.7 | 0.38 | 11,00 2021.09.10 | 15,00 2021.09.10 | П | 4 | КЛ ТП166 фид.7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
411 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП19 фид.1909-ТП562 | 6 (6.3) | 15,05 2021.09.11 | 15,55 2021.09.11 | В | 0.83 | ТП562 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №65 от 2021.09.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
412 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0.38 | 10,00 2021.09.13 | 16,00 2021.09.13 | П | 6 | ВЛ ТП128 фид.5 ул.Ростовская | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
413 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТПУПП ВОС фид.3 Ошурковская д.1, д.2, д.3 | 0.38 | 15,05 2021.09.13 | 15,55 2021.09.13 | П | 0.83 | ТПУПП ВОС фид.3 Ошурковская д.1, д.2, д.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
414 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП322 фид.14 ПТУ | 0.38 | 10,00 2021.09.14 | 13,00 2021.09.14 | П | 3 | ТП322 фид.14 ПТУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
415 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТПАГНКС , ТП352, ТП349 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.14 | 13,00 2021.09.14 | П | 3 | ТПАГНКС , ТП352, ТП349 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
416 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП322 фид.16 ПТУ | 0.38 | 15,00 2021.09.15 | 19,00 2021.09.15 | П | 4 | ТП322 фид.14 ПТУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
417 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП366 фид.2 | 0.38 | 10,00 2021.09.16 | 12,00 2021.09.16 | П | 2 | ТП366 фид.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
418 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП145 фид.6 - КУ№4 Инженерная д.6 | 0.38 | 13,00 2021.09.16 | 15,50 2021.09.16 | В | 2.83 | КЛ ТП145 фид.6 - КУ№4 Инженерная д.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Акт №66 от 2021.09.17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
419 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП322 фид.16 ПТУ | 0.38 | 15,00 2021.09.16 | 19,00 2021.09.16 | П | 4 | ТП322 фид.14 ПТУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
420 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП118 | 0.38 | 10,00 2021.09.17 | 15,00 2021.09.17 | П | 5 | ТП118 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
421 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП158 фид.5 и фид.6 | 0.38 | 10,00 2021.09.22 | 12,00 2021.09.22 | П | 2 | КЛ ТП158 фид.5 и фид.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
422 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП240 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.22 | 12,00 2021.09.22 | П | 2 | ТП240, ТП221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
423 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП78 фид.6 район в ст.Пушкина | 0.38 | 10,00 2021.09.22 | 11,00 2021.09.22 | П | 1 | КЛ ТП78 фид.6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
424 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП75-ТП77 | 6 (6.3) | 14,45 2021.09.22 | 16,05 2021.09.22 | В | 1.33 | ТП55, ТП56, ТП75т1, ТП77, ТП59т1, ТП73, ТП79, ТП62,ТП63,ТП64,ТП70,ТП71, ТП97т1,ТП67т2, ТП61т1 | 0 | ФГУ ИЗ-76/2 УФСИН России по ЯО, Северный водоканал, ЗАО "Амрекс", ООО"Рыбинская генерация" | 651 | 0 | 4 | 647 | 0 | 0 | 29 | 622 | 0 | 1400 |  | Акт №67 от 2021.09.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
425 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Южная фид.7 - РП9 фид.913 | 6 (6.3) | 18,40 2021.09.22 | 18,40 2021.09.22 | В | 0 | ТП28, ТП37т.1, ТП39т.2, ТП38т.2, ТП18т.1, ТП278т.1, ТП17т.1, ТП78т.2, ТП20т.2, ТП10т.1, ТП32т.2, ТП44т.2, ТП43т.1, ТП29т.1, ТП24, ТП34т.2,ТП23, ТП202, ТП232т.1 | 0 | КНС-22, УВД, ЦТП, ООО"Акварель", ж.д.Пушкина д.24, Детский сад №10, ПАО Сбербанк 2шт., СОШ №26, ЗАО Интертэм, ПАО Ростелеком, Сенной рынок, ООО "Строй Фонд", Универмаг "Юбилейный", Ф.л. Айрапетян В..Г., ИП Дворсон, ИП Оленев Э.Н., | 458 | 0 | 16 | 442 | 0 | 0 | 49 | 409 | 0 | 2000 |  | Акт №68 от 2021.09.23 | 3.4.14 | 4.12 | 0
426 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП84 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.23 | 12,00 2021.09.23 | П | 2 | ТП84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
427 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП169 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.24 | 16,00 2021.09.24 | П | 6 | ТП169 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
428 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП240 | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.24 | 12,00 2021.09.24 | П | 2 | ТП240, ТП221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
429 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180, ТП190 | 6 (6.3) | 08,00 2021.09.25 | 15,00 2021.09.25 | П | 7 | ТП180, ТП190 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
430 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180, ТП190 | 6 (6.3) | 08,00 2021.09.26 | 15,00 2021.09.26 | П | 7 | ТП180, ТП190 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
431 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП75 т2 | 0.38 | 10,00 2021.09.27 | 14,00 2021.09.27 | П | 4 | ТП75 т2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
432 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180, ТП190 | 6 (6.3) | 11,00 2021.09.27 | 17,00 2021.09.27 | П | 6 | ТП180, ТП190 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
433 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП114 фид.1 и фид.5 | 0.38 | 11,00 2021.09.28 | 17,00 2021.09.28 | П | 6 | ВЛ ТП114 фид.1 и фид.5 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
434 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП75 т2 | 0.38 | 10,30 2021.09.29 | 13,00 2021.09.29 | П | 2.5 | ТП75 т2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
435 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП166 фид.7 | 0.38 | 10,30 2021.09.29 | 16,00 2021.09.29 | П | 5.5 | ТП166 фид.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
436 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180, ТП190 | 6 (6.3) | 11,00 2021.09.29 | 13,00 2021.09.29 | П | 2 | ТП180, ТП190 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
437 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП163-ТП166 | 6 (6.3) | 17,30 2021.09.29 | 05,00 2021.09.30 | В | 11.5 | ТП163 | Котельная ГЭС14, Водоканал | 0 | 67 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 9 | 58 | 0 | 250 |  | Акт №70 от 2021.09.30 | 3.4.8 | 4.21 | 1
438 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП322 фид.2 | 0.38 | 10,00 2021.09.30 | 14,00 2021.09.30 | П | 4 | КЛ ТП322 фид.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
439 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП85-ТП88 | 6 (6.3) | 17,40 2021.09.30 | 18,25 2021.09.30 | В | 0.75 | ТП85, ТП88, ТП110, ТП221, ТП99т1, ТП240 | 0 | ЦТП | 325 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 17 | 308 | 0 | 280 |  | Акт №71 от 2021.10.01 | 3.4.8 | 4.21 | 1
440 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП166 фид.7 | 0.38 | 09,30 2021.10.01 | 14,30 2021.10.01 | П | 5 | ВЛ ТП166 фид.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
441 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП166 фид.7 | 0.38 | 07,00 2021.10.02 | 14,00 2021.10.02 | П | 7 | ВЛ ТП166 фид.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
442 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП166 фид.,3,5, 7 | 0.38 | 09,00 2021.10.04 | 14,00 2021.10.04 | П | 5 | ВЛ ТП166 фид.3, 5, 7 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
443 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-322 фид.6 | 0.38 | 09,00 2021.10.05 | 14,00 2021.10.05 | П | 5 | КЛ ТП-322 фид.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
444 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП166 фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.10.05 | 14,00 2021.10.05 | П | 5 | ВЛ ТП166 фид.3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
445 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-177 | 6 (6.3) | 09,00 2021.10.05 | 11,00 2021.10.05 | П | 2 | ТП-177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
446 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Полиграфмаш фид.3 - РП1 фид.107 | 6 (6.3) | 13,40 2021.10.05 | 13,40 2021.10.05 | В | 0 | ТП8, ТП78т1, ТП16т2, ТП210,ТП13, ТП40т1 | 0 | ОСВ1, ООО"Транс-Сервис" | 187 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 40 | 147 | 0 | 560 |  | Акт №72 от 2021.10.06 | 3.4.8 | 4.4 | 0
447 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная фид.15 - РП2 фид.215 | 6 (6.3) | 03,40 2021.10.06 | 03,40 2021.10.06 | В | 0 | ТП43т2, ТП44т1, ТП32т1, ТП27, ТП41, ТП1т1, ТП227, ТП34т1, ТП35 | 0 | СОШ1, ДОШ1, УФСБ, | 88 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 | 15 | 73 | 0 | 400 |  | Акт №73 от 2021.10.06 | 3.4.14 | 4.12 | 0
448 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП25 фид.2514 - ТП340 | 6 (6.3) | 05,00 2021.10.06 | 05,50 2021.10.06 | В | 0.833 | ТП208, ТПСкай Д групп, ТП392 | 0 | ООО "Скай-Д Групп" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | Акт №74 от 2021.10.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
449 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-322 фид.10, 12 | 0.38 | 09,00 2021.10.07 | 12,00 2021.10.07 | П | 3 | КЛ ТП-322 фид.10, 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
450 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-166 | 0.38 | 09,00 2021.10.07 | 15,00 2021.10.07 | П | 6 | ТП-166 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
451 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 | 6 (6.3) | 09,00 2021.10.11 | 12,00 2021.10.11 | П | 3 | ВЛ ТП-180 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
452 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП-2 фид.2, фид.4 | 0.38 | 14,00 2021.10.11 | 17,00 2021.10.11 | П | 3 | КЛ РП2 фид.2, фид.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
453 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-322 фид.4 | 0.38 | 14,00 2021.10.11 | 17,00 2021.10.11 | П | 3 | КЛ ТП-322 фид.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
454 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-322 фид.10 | 0.38 | 09,00 2021.10.12 | 15,00 2021.10.12 | П | 6 | КЛ ТП-322 фид.10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
455 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-6 фид.29 | 0.38 | 10,00 2021.10.13 | 12,00 2021.10.13 | П | 2 | КЛ ТП-6 фид.29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
456 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП352, ТП348, ТПАГНС | 6 (6.3) | 10,00 2021.10.13 | 12,00 2021.10.13 | П | 2 | ТП352, ТП348, ТПАГНС | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
457 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-8 фид.4, фид.2 | 0.38 | 10,00 2021.10.13 | 12,00 2021.10.13 | П | 2 | КЛ ТП-8 фид.4, фид.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
458 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Полиграфмаш фид.23 - ТП194 | 6 (6.3) | 10,35 2021.10.13 | 11,30 2021.10.13 | В | 0.917 | ТП194, ТП192, ТП191 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 220 |  | Акт №75 от 2021.10.13 | 3.4.8 | 4.4 | 1
459 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП112-ТП197 | 6 (6.3) | 15,25 2021.10.13 | 16,50 2021.10.13 | В | 1.417 | ТП112, ТП197, ТП113, ТП131, ТП122, ТП181, РП4 | 0 | Котельная ГЭС14, Водоканал | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 500 |  | Акт №76 от 2021.10.13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
460 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП-2 фид.9, фид.10 | 0.38 | 10,00 2021.10.14 | 12,00 2021.10.14 | П | 2 | КЛ РП-2 фид.9, фид.10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
461 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП22 | 0.38 | 10,00 2021.10.15 | 11,00 2021.10.15 | П | 1 | ТП22 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
462 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП352 | 0.38 | 10,00 2021.10.15 | 11,00 2021.10.15 | П | 1 | ТП352 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
463 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП75 фид.2, 3 | 0.38 | 14,00 2021.10.15 | 17,00 2021.10.15 | П | 3 | ВЛ ТП75 фид.2, 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
464 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП156 | 0.38 | 14,00 2021.10.15 | 15,00 2021.10.15 | П | 1 | ТП156 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
465 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП102 фид.12, фид.16 | 0.38 | 09,00 2021.10.18 | 12,00 2021.10.18 | П | 3 | КЛ ТП102 фид.12, фид.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
466 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП75 фид.2, 3 | 0.38 | 09,00 2021.10.18 | 12,00 2021.10.18 | П | 3 | ВЛ ТП75 фид.2, 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
467 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП12 фид.9 | 0.38 | 09,00 2021.10.18 | 15,00 2021.10.18 | П | 6 | КЛ ТП12 фид.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
468 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП53 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.10.19 | 12,00 2021.10.19 | П | 3 | ВЛ ТП53 фид.4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
469 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП75 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.10.19 | 11,00 2021.10.19 | П | 2 | ВЛ ТП75 фид.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
470 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП335 фид.15-опора Солнечная д.19 | 0.38 | 16,30 2021.10.19 | 21,30 2021.10.19 | В | 5 | КЛ Солнецная д.19, 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | Акт №77 от 2021.10.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
471 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП54 фид.2 | 0.38 | 09,00 2021.10.20 | 11,00 2021.10.20 | П | 2 | ВЛ ТП54 фид.2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
472 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП375 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.10.20 | 13,00 2021.10.20 | П | 4 | ВЛ ТП375 фид.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
473 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП381 фид.17,19 | 0.38 | 09,00 2021.10.20 | 12,00 2021.10.20 | П | 3 | КЛ ТП381 фид.17,19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
474 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП375 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.10.21 | 13,00 2021.10.21 | П | 4 | ВЛ ТП375 фид.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
475 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП17 фид.6 | 0.38 | 09,00 2021.10.21 | 11,00 2021.10.21 | П | 2 | КЛ ТП17 фид.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
476 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП13 фид.10 | 0.38 | 09,00 2021.10.21 | 11,00 2021.10.21 | П | 2 | КЛ РП13 фид.10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
477 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП124-опора №21В к ТП125,129 | 6 (6.3) | 12,50 2021.10.21 | 16,40 2021.10.21 | В | 3.83 | ТП124, ТП179, ТП125, ТП132, ТП126 | 0 | СОШ №4 | 412 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 650 |  | Акт №78 от 2021.10.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
478 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП48 фид.6 | 0.38 | 09,00 2021.10.22 | 11,00 2021.10.22 | П | 2 | КЛ ТП48 фид.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
479 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП2 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.10.22 | 10,00 2021.10.22 | П | 1 | КЛ РП2 фид.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
480 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП375 фид.2, 3 | 0.38 | 09,00 2021.10.22 | 13,00 2021.10.22 | П | 4 | ВЛ ТП375 фид.2, 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
481 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП196-ТП191 | 6 (6.3) | 13,40 2021.10.22 | 15,50 2021.10.22 | В | 2.167 | ТП194, ТП196 | 0 | СОШ №4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 150 |  | Акт №79 от 2021.10.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
482 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП375 | 0.38 | 06,00 2021.10.23 | 10,00 2021.10.23 | П | 4 | ВЛ ТП375 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
483 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП335 фид.6 | 0.38 | 09,00 2021.10.23 | 10,00 2021.10.23 | П | 1 | КЛ ТП335 фид.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
484 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП375 фид.2, 3 | 0.38 | 09,00 2021.10.25 | 13,00 2021.10.25 | П | 4 | ВЛ ТП375 фид.2, 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
485 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП48 фид.8 | 0.38 | 09,00 2021.10.25 | 13,00 2021.10.25 | П | 4 | КЛ ТП48 фид.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
486 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП47 фид.8,16, фид.2, 10 | 0.38 | 09,00 2021.10.26 | 13,00 2021.10.26 | П | 4 | КЛ ТП47 фид.8,16, фид.2, 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
487 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП6 фид.8 | 0.38 | 09,00 2021.10.27 | 11,00 2021.10.27 | П | 2 | КЛ РП6 фид.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
488 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП13 фид.4 фид.18 | 0.38 | 09,00 2021.10.27 | 11,00 2021.10.27 | П | 2 | КЛ РП13 фид.4 фид.18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
489 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП352, ТП348, ТПАГКНС | 6 (6.3) | 10,00 2021.10.27 | 12,00 2021.10.27 | П | 2 | ТП352, ТП348, ТПАГКНС | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
490 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП375 фид.4 | 0.38 | 14,00 2021.10.27 | 15,00 2021.10.27 | П | 1 | ВЛ ТП375 фид.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
491 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП16 фид.1, 10 | 0.38 | 09,00 2021.10.28 | 11,00 2021.10.28 | П | 2 | КЛ РП16 фид.1, 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
492 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП48 фид.6 | 0.38 | 11,00 2021.10.28 | 13,00 2021.10.28 | П | 2 | КЛ ТП48 фид.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
493 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП23 фид.4,5 | 0.38 | 09,00 2021.10.29 | 11,00 2021.10.29 | П | 2 | КЛ ТП23 фид.4,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
494 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП12 фид.8 | 0.38 | 07,00 2021.10.30 | 13,00 2021.10.30 | П | 6 | КЛ ТП12 фид.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
495 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП166 фид.7 | 0.38 | 09,00 2021.10.30 | 16,00 2021.10.30 | П | 7 | ВЛ ТП166 фид.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
496 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП20 фид.2016-ТП370 | 6 (6.3) | 14,25 2021.10.31 | 15,50 2021.10.31 | В | 1.417 | ТП365, ТП364, ТП363, ТП366, ТП367т1 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 16 | 99 | 0 | 450 |  | Акт №80 от 2021.11.01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
497 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП12 фид.7, фид.9 | 0.38 | 09,00 2021.11.01 | 13,00 2021.11.01 | П | 4 | КЛ ТП12 фид.7, фид.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
498 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП39 фид.13 | 6 (6.3) | 09,00 2021.11.01 | 11,00 2021.11.01 | П | 2 | КЛ ТП39 фид.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
499 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП366 фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.11.01 | 14,00 2021.11.01 | П | 5 | ВЛ ТП366 фид.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
500 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП16-ТП78 | 6 (6.3) | 11,50 2021.11.01 | 12,20 2021.11.01 | В | 0.5 | ТП78с1, ТП16с2 | 0 | ООО "Строй Фонд", ф.л. Колесов, ООО "Класс", ИП Оленев | 49 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 150 |  | Акт №81 от 2021.11.01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
501 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП9 фид.918-ТП32 | 6 (6.3) | 13,05 2021.11.01 | 14,15 2021.11.01 | В | 1.167 | ТП32c.2, ТП44c.2, ТП43с1, ТП29с.1 | 0 | ИП Митякин, МУ МВД Российской федерации "Рыбинское" | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 400 |  | Акт №82 от 2021.11.01 | 3.4.8 | 4.4 | 1
502 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП12 фид.3, фид.4, фид.5 | 6 (6.3) | 09,00 2021.11.02 | 11,00 2021.11.02 | П | 2 | КЛ ТП12 фид.3, фид.4, фид.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
503 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП43 фид.1, фид.5 | 6 (6.3) | 09,00 2021.11.02 | 11,00 2021.11.02 | П | 2 | КЛ ТП43 фид.1, фид.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
504 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП366 фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.11.02 | 13,00 2021.11.02 | П | 4 | ВЛ ТП366 фид.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
505 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП166 фид.7 | 0.38 | 10,00 2021.11.02 | 15,00 2021.11.02 | П | 5 | ВЛ ТП166 фид.7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
506 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Веретье фид.44-РП12 фид.1207 | 6 (6.3) | 15,25 2021.11.02 | 15,25 2021.11.02 | В | 0 | ТП328, ТП341, ТП327, ТП326, ТП325, ТП351 т.1, ТП213, ТП357т1 | 0 | АО Магнит | 115 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 700 |  | Акт №83 от 2021.11.01 | 3.4.8 | 4.4 | 0
507 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП128 фид.5 | 0.38 | 09,00 2021.11.03 | 10,00 2021.11.03 | П | 1 | ВЛ ТП128 фид.5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
508 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП12 фид.2, фид.5 | 6 (6.3) | 09,00 2021.11.03 | 11,00 2021.11.03 | П | 2 | КЛ ТП12 фид.2, фид.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
509 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП12 фид.1, фид.8 | 0.38 | 09,00 2021.11.03 | 11,00 2021.11.03 | П | 2 | КЛ ТП12 фид.1, фид.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
510 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП48 фид.14 | 0.38 | 10,00 2021.11.03 | 12,00 2021.11.03 | П | 2 | КЛ ТП48 фид.14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
511 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП13 фид.1318-ТП30 | 6 (6.3) | 16,55 2021.11.04 | 17,35 2021.11.04 | В | 0.67 | ТП30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 250 |  | Акт №84 от 2021.11.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
512 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП366 фид.10 | 0.38 | 09,00 2021.11.08 | 11,00 2021.11.08 | П | 2 | ВЛ ТП366 фид.10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
513 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП93 фид.4, фид.7 | 0.38 | 09,00 2021.11.08 | 13,00 2021.11.08 | П | 4 | КЛ ТП93 фид.4, фид.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
514 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП366 фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.11.08 | 11,00 2021.11.08 | П | 2 | ВЛ ТП366 фид.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
515 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП43 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.11.09 | 11,00 2021.11.09 | П | 2 | КЛ ТП43 фид.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
516 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-6 фид.29 | 0.38 | 09,00 2021.11.10 | 10,00 2021.11.10 | П | 1 | КЛ ТП-6 фид.29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
517 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-30 фид1 | 0.38 | 09,00 2021.11.10 | 12,00 2021.11.10 | П | 3 | КЛ ТП-30 фид1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
518 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-115 фид.2 | 0.38 | 09,00 2021.11.11 | 12,00 2021.11.11 | П | 3 | ВЛ ТП-115 фид.2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
519 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП53 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.11.12 | 10,00 2021.11.12 | П | 1 | ВЛ ТП53 фид.4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
520 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ул.Архитектурная д.1- ул.Инженерная д.34 | 0.38 | 10,10 2021.11.12 | 13,35 2021.11.12 | В | 3.42 | КЛ ул.Архитектурная д.1, д.3 ул.Инженерная д.34, д.36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | Акт №85 от 2021.11.12 | 3.4.8 | 4.4 | 1
521 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РПТолбухина-ТП558 | 6 (6.3) | 09,35 2021.11.13 | 12,45 2021.11.13 | В | 3.167 | ТП513, ТП514т2, ТП516т1 | 0 | ООО "Рыбинскэлектрокабель | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 150 |  | Акт №86 от 2021.11.15 | 3.4.8 | 4.4 | 1
522 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная фид.45-РП5фид.503 | 6 (6.3) | 21,00 2021.11.14 | 21,00 2021.11.14 | В | 0 | ТП301т1, ТП306т2, ТП302т1, ТП303,ТП304, ТП310т2, ТП300т1, ТП313т2,ТП333т1, ТП332т2 | 0 | Горбольница №1, ООО Рыбинская генерация, ГКУ СО ЯО РЦ "Здоровье", АТС55 | 115 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | 15 | 100 | 0 | 600 |  | Акт №87 от 2021.11.15 | 3.4.14 | 4.12 | 0
523 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП43 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.11.15 | 11,30 2021.11.15 | П | 2.5 | КЛ ТП43 фид.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
524 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная фид.15-РП2фид.201 | 6 (6.3) | 13,15 2021.11.15 | 13,25 2021.11.15 | В | 0.17 | РП2т1, ТП43т2, ТП44т1, ТП32т1, ТП27, ТП41, ТП35, ТП34т1, ТП48т1, ТП227, ТП1т1 | 0 | 1-УФСБ по Яр.обл. | 88 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 15 | 73 | 0 | 500 |  | Акт №88 от 2021.11.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
525 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП157 фид.3 фид.12 | 0.38 | 10,00 2021.11.16 | 12,00 2021.11.16 | П | 2 | КЛ ТП157 фид.3 фид.12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
526 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП110 | 0.38 | 13,30 2021.11.16 | 15,00 2021.11.16 | П | 1.5 | ТП110 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
527 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП34 фид.2, фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.11.18 | 11,00 2021.11.18 | П | 2 | КЛ ТП34 фид.2, фид.3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
528 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП61 фид.1 | 0.38 | 13,30 2021.11.19 | 15,00 2021.11.19 | П | 1.5 | КЛ ТП61 фид.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
529 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП58 фид.8-ВРУ Щепкинад.8 | 0.38 | 13,30 2021.11.19 | 14,30 2021.11.19 | В | 1 | КЛ ТП58 фид.8-ВРУ Щепкинад.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №89 от 2021.11.19 | 3.4.8 | 4.4 | 1
530 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП131 фид.6 | 0.38 | 13,30 2021.11.22 | 15,00 2021.11.22 | П | 1.5 | ВЛ ТП131 фид.6 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
531 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-7 сек.№2 | 0.38 | 09,00 2021.11.23 | 10,00 2021.11.23 | П | 1 | ТП-7 сек.№2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
532 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.11 | 0.38 | 10,00 2021.11.23 | 11,30 2021.11.23 | П | 1.5 | ВЛ ТП55 фид.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
533 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | РП17 фид.18,22 | 0.38 | 15,00 2021.11.23 | 16,30 2021.11.23 | П | 1.5 | КЛ РП17 фид.18,22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
534 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП91 фид.14 | 0.38 | 10,00 2021.11.24 | 12,00 2021.11.24 | П | 2 | КЛ ТП91 фид.14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
535 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП166-ТП163 | 6 (6.3) | 22,45 2021.11.24 | 00,20 2021.11.25 | В | 1.58 | ТП163т2, ТП167, ТП168, ТП170, ТПСНТ, ТП166, ТП169 | 0 | Котельная ГЭС14, Водоканал | 141 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 21 | 120 | 0 | 450 |  | Акт №90 от 2021.11.25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
536 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 фид.3 | 0.38 | 10,00 2021.11.25 | 12,00 2021.11.25 | П | 2 | ВЛ ТП-115 фид.3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
537 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП131 фид.6 | 0.38 | 13,30 2021.11.25 | 14,30 2021.11.25 | П | 1 | ВЛ ТП-131 фид.6 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
538 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП116 фид.3 | 0.38 | 13,30 2021.11.26 | 14,30 2021.11.26 | П | 1 | ВЛ ТП116 фид.3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
539 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП472 сек.Т1 | 0.38 | 09,00 2021.12.01 | 10,00 2021.12.01 | П | 1 | ТП472 сек.Т1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
540 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.12.01 | 15,00 2021.12.01 | П | 6 | ВЛ ТП-123 фид.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
541 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП134 фид.8-КУ№5 Колышкина.д.7 | 0.38 | 12,25 2021.12.01 | 15,55 2021.12.01 | В | 3.5 | КЛ Колышкинад.7, Пестеля д.1, -д.1Б, -Северный проезд д.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | Акт №91 от 2021.12.01 | 3.4.8 | 4.4 | 1
542 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.12.02 | 15,00 2021.12.02 | П | 6 | ВЛ ТП-123 фид.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
543 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.4 | 0.38 | 09,00 2021.12.02 | 12,00 2021.12.02 | П | 3 | ВЛ ТП-123 фид.4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
544 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 | 0.38 | 09,00 2021.12.03 | 13,00 2021.12.03 | П | 4 | ТП-180 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
545 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-349 | 0.38 | 09,00 2021.12.03 | 10,00 2021.12.03 | П | 1 | ТП-349 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
546 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная фид.15-РП2фид.201 | 6 (6.3) | 16,55 2021.12.03 | 16,55 2021.12.03 | В | 0 | РП2т1, ТП43т2, ТП44т1, ТП32т1, ТП27, ТП41, ТП35, ТП34т1, ТП48т1, ТП227, ТП1т1 | 0 | 1-УФСБ по Яр.обл. | 88 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 15 | 73 | 0 | 900 |  | Акт №92 от 2021.12.06 | 3.4.8 | 4.4 | 1
547 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-180 фид.1 | 0.38 | 07,00 2021.12.04 | 12,00 2021.12.04 | П | 5 | ВЛ ТП-180 фид.1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
548 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-138 | 0.38 | 08,00 2021.12.04 | 11,00 2021.12.04 | П | 3 | ТП-138 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
549 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-52 | 0.38 | 09,00 2021.12.06 | 10,00 2021.12.06 | П | 1 | ТП-52 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
550 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.12.07 | 15,00 2021.12.07 | П | 6 | ВЛ ТП-123 фид.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
551 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-11 сек.2 | 0.38 | 09,00 2021.12.07 | 10,00 2021.12.07 | П | 1 | ТП-11 сек.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
552 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.12.08 | 12,00 2021.12.08 | П | 3 | ВЛ ТП-123 фид.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
553 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-11 сек.1 | 0.38 | 09,00 2021.12.08 | 13,00 2021.12.08 | П | 4 | ТП-11 сек.1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
554 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 фид.11, ТП63 фид.5 | 0.38 | 09,00 2021.12.09 | 11,00 2021.12.09 | П | 2 | ВЛ ТП-55 фид.11, ВЛ ТП63 фид.5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
555 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.12.09 | 12,00 2021.12.09 | П | 3 | ВЛ ТП-123 фид.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
556 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.3 | 0.38 | 09,00 2021.12.10 | 14,00 2021.12.10 | П | 5 | ВЛ ТП-123 фид.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
557 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.3 | 0.38 | 13,00 2021.12.13 | 15,00 2021.12.13 | П | 2 | ВЛ ТП-123 фид.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
558 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.3 | 0.38 | 10,00 2021.12.14 | 15,00 2021.12.14 | П | 5 | ВЛ ТП-123 фид.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
559 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-123 фид.3 | 0.38 | 13,00 2021.12.15 | 15,00 2021.12.15 | П | 2 | ВЛ ТП-123 фид.3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
560 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-361 фид.8 и 10 | 0.38 | 09,00 2021.12.16 | 12,00 2021.12.16 | П | 3 | ВЛ ТП-361 фид.8, фид.10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
561 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП377-ТП376 | 6 (6.3) | 15,55 2021.12.24 | 16,55 2021.12.24 | В | 1 | КЛ ТП377-ТП376 | 0 | УВД | 233 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 23 | 210 | 0 | 1200 |  | Акт №93 от 2021.12.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
562 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП93 фид.12-Ухтомского д.3 | 0.38 | 10,00 2021.12.25 | 12,20 2021.12.25 | В | 2.33 | КЛ ТП93 фид.12-Ухтомского д.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | Акт №94 от 2021.12.27 | 3.4.8 | 4.4 | 1
563 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП116 фид.1 | 0.38 | 10,00 2021.12.27 | 11,00 2021.12.27 | П | 1 | ВЛ ТП116 фид.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
564 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП194-ТП196 | 6 (6.3) | 03,00 2021.12.29 | 04,50 2021.12.29 | В | 1.83 | ТП194,ТП196, ТП101, ТП68т2 | 0 | ГБУЗ ЯО Городская больница № 2 им. Н.И.Пирогова | 48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 300 |  | Акт №95 от 2021.12.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
565 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП66 фид.3-КУ№2 пр.Батова д.2а | 0.38 | 10,40 2021.12.29 | 11,10 2021.12.29 | В | 0.5 | КЛ ТП66 фид.3-КУ№2 пр.Батова д.2а | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | Акт №96 от 2021.12.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
|  |  |  | п1т8.2 | 188.0461
|  |  |  | п2т8.3 | 1.7247
|  |  |  | п3т8.3 | 1.0965 | СУММА- | В | 188.64 |  |  |  | 17377 | [8 empty] | 54513
|  |  |  | п4т8.3 | 3.2548
|  |  |  | п5т8.3 | 1.0361 | СУММА- | П | 1423.663 |  |  |  | 16419 | [8 empty] | 33443
[6 empty] | Проверка В+П |  | 1612.303 |  | Проверка В+П |  | 33796 | [8 empty] | 87956
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1612.303 |  |  |  | 33796 | [8 empty] | 87956 |  |  |  |  | 555
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 1423.663 |  |  |  | 16419 | [8 empty] | 33443
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 188.64 |  |  |  | 17377 | [8 empty] | 54513
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  |  | начальник ОДС |  |  | С.В. Баранов
|  |  |  | Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## ф.8.1.1
| Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за | [5 empty] | 12 | месяцев |  | 2021 года
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.1 | ТП-ООО Свобода | 6 (6.3) | ф. 7, Детский сад | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.1 | ТП-ООО Свобода | 6 (6.3) | ф. 8, ул. Баррикадная 47 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
3 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.1 | ТП-ООО Свобода | 6 (6.3) | ф.1 ООО Свобода | 0.38 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
4 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.1 | ТП-ООО Свобода | 6 (6.3) | ф.1, КЛ. Гаражей , КЛ. ул. Баррикадная 47 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.1 | ТП-ООО Свобода | 6 (6.3) | ф.6 , район, стадион | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
6 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.19 | ТП150 | 6 (6.3) | ф 2 Кутузова, Пригородная ,АЗС. Суворова, Нахимова | 0.38 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69
7 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.19 | ТП150 | 6 (6.3) | ф. 1 ул Радио, Дорожная, Турбинная | 0.38 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38
8 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.19 | ТП150 | 6 (6.3) | ф. освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
9 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.19 | ТП150 | 6 (6.3) | ф.4, Ул. Связи | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
10 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | РП11-СШ1 (Ф.1103) | 6 (6.3) | ф.1119 Водоканал | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
11 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | РП11-СШ1 (Ф.1103) | 6 (6.3) | ф.2, Школа №29 (пр.Мира 27) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
12 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | РП11-СШ1 (Ф.1103) | 6 (6.3) | ф.8, пр.Мира 25 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
13 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП313СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, Ворошилова 4,Расторгуева 14 (2-я половина) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
14 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП313СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Ворошилова, 1, ввод № 1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
15 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП313СШ1 | 6 (6.3) | ф.3, Ворошилова 4,Расторгуева 10 (1-я половина) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
16 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП313СШ1 | 6 (6.3) | ф.5, Магазин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП313СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, Ворошилова 6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
18 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП313СШ1 | 6 (6.3) | ф.7, Школа №27 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
19 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП315 | 6 (6.3) | ф.14, пр.Революции 58 (2 половина) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
20 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП315 | 6 (6.3) | ф.15, пр.Революции 58 ( 1 половина) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
21 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП315 | 6 (6.3) | ф.16, пр.Революции 58 (1 половина) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
22 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП315 | 6 (6.3) | ф.2, Детский комбинат №49 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
23 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП315 | 6 (6.3) | ф.3, ПГК "Дик" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП315 | 6 (6.3) | ф.4 Революции 60 Кл. №9 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
25 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП315 | 6 (6.3) | ф.6, Ворошилова 17,19 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
26 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП315 | 6 (6.3) | ф.8, Ворошилова 21,21а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
27 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.10, Ворошилова 40 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
28 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.11, Ворошилова 38 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
29 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.12, Кафе "Рассвет"(Ворошилова 38) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
30 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.14, пр.Мира 31 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
31 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.2, Ворошилова 52 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
32 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.3, Ворошилова 50 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
33 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.4, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
34 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.6, Ворошилова 46,48 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
35 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.8, Ворошилова 44 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
36 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП317 | 6 (6.3) | ф.9, Ворошилова 42 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
37 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП318 | 6 (6.3) | ф.14, пр.Мира 23 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
38 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП318 | 6 (6.3) | ф.16, Магазин №5 (пр.Мира 23) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
39 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП318 | 6 (6.3) | ф.2, пр.Мира 21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
40 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП318 | 6 (6.3) | ф.4, пр.Мира 21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
41 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.24 | ТП318 | 6 (6.3) | ф.8, пр.Мира 29 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
42 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.25 | КТП-1 тр.1 | 6 (6.3) | ф.1509 (КТП-1 тр-р № 1) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
43 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.25 | КТП-2 тр.2 | 6 (6.3) | ф.1504 (КТП-2 тр-р № 2) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
44 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.25 | КТП-3 | 6 (6.3) | ф.1501 (КТП-3 тр-р №1) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
45 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.25 | КТП-4 тр.2 | 6 (6.3) | ф.1503 (КТП-4 тр-р № 2) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
46 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.25 | РП15-СШ1 (Ф.1505) | 6 (6.3) | ф.1511 (бум.ф-ка, спец.дор.упр) | 6.0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
47 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.25 | ТП-Веретье3 тр.1 | 6 (6.3) | ф.1502 (тр-р №1 "Веретье-3" котельная) | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
48 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.25 | ТП-Веретье3 тр.4 | 6 (6.3) | ф.1512 (тр-р № 4 "Веретье-3", котельная) | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
49 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.25 | ТП-РУМСР | 6 (6.3) | ф.1513 (РУМСР) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
50 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.3 | РП24-СШ1 (ф.2412) | 6 (6.3) | ф. 1 "Нефера" Ввод 1.1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
51 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.3 | РП24-СШ1 (ф.2412) | 6 (6.3) | ф. 3 "Нефера" Ввод 2.1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
52 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.3 | РП24-СШ1 (ф.2412) | 6 (6.3) | ф. 6 "Нефера" Ввод 3.1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
53 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | КТП ИП Елистратов | 6 (6.3) |  | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
54 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | КТП-1 тр.2 | 6 (6.3) | ф.1514 (КТП-1 тр-р № 2) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
55 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | КТП-160 ГСК Волга | 6 (6.3) |  | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
56 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | КТП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ф.1519 (КТП-2 тр-р № 1) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
57 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | КТП-3 тр.2 | 6 (6.3) | ф.1522 (КТП-3 тр-р № 2) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
58 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | КТП-4 тр.1 | 6 (6.3) | ф.1520 (КТП-4 тр-р № 1) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
59 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | ТП-Веретье3 тр.2 | 6 (6.3) | ф.1515 (котельная "Веретье-3" тр-р № 2) | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
60 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | ТП-Веретье3 тр.3 | 6 (6.3) | ф.1518 (котельная "Веретье-3" тр-р № 3) | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
61 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.34 | ТП-РЗП, Цех№37 | 6 (6.3) | ф.1521 (РП-3 резерв ц.37) | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
62 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.39 | РП24-СШ-2 (ф.2403) | 6 (6.3) | ф. 13 "Нефера" Ввод 1.2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
63 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.39 | РП24-СШ-2 (ф.2403) | 6 (6.3) | ф. 18 "Нефера" Ввод 2.2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
64 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.39 | РП24-СШ-2 (ф.2403) | 6 (6.3) | ф. 20 "Нефера" Ввод 3.2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
65 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.39 | РП24-СШ-2 (ф.2403) | 6 (6.3) | ф.19 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
66 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | РП12-СШ1(ф.1207) | 6 (6.3) | ф.1203 ТП-"Магнит" | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
67 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП213-СШ2 | 6 (6.3) | ф, Ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
68 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП323 СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, Суркова 9 ,11 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
69 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП323 СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, Детский комбинат №34 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
70 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП324-2 | 6 (6.3) | ф.10, Приборостроителей 6 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
71 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП324-2 | 6 (6.3) | ф.11, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
72 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП324-2 | 6 (6.3) | ф.12, Магазин №54 (Приборостроителей 6) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
73 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП324-2 | 6 (6.3) | ф.14, Магазин №101 (Приборостроителей 10) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
74 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП324-2 | 6 (6.3) | ф.16, Приборостроителей 12 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
75 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП324-2 | 6 (6.3) | фид.13 Приборостроителей д.18 (кл.12) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
76 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП325-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 9 , Приборостроителей, д. 32А | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
77 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП325-СШ1 | 6 (6.3) | ф. № 5, Офисные помещения, Приборостроителей, 36, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
78 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП325-СШ1 | 6 (6.3) | ф.3, Автостоянка (Приборостроителей 34) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
79 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП325-СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, пр.Революции 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
80 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП325-СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, Приборостроителей 34 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
81 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП325-СШ1 | 6 (6.3) | ф.7, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
82 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП325-СШ1 | 6 (6.3) | ф.8, Приборостроителей 34 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
83 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.11, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
84 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.12, пр.Революции 16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
85 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.13, пр.Революции 30 (кл.1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
86 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.14. пр.Революции 22 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
87 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.15. пр.Революции 30 (кл.2) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
88 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.2, пр.Революции 6 (1,2,3 секция) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
89 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.3, пр.Революции 26 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
90 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.4, пр.Революции 20 (1,2,3 секция) | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
91 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.5, пр.Революции 14 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
92 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.6, пр.Революции 24,пекарня ввод №1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
93 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.7, пр.Революции 18, магазин | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
94 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП326 | 6 (6.3) | ф.8, пр.Революции 8 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
95 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф. 16 Черепанова 17 Ввод №2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
96 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.1, ООО "Магазин №103", пр Революции, 42 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
97 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.10, Магазин №71(пр.Революции 38) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
98 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.12, пр.Революции 36 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
99 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.13, пр.Революции 38 (2 оч.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
100 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.14, пр.Революции 32 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
101 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.17, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
102 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.18 пр. Революции 28а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
103 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.19 светофор, пр. Революции | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
104 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.2, пр.Революции 34 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
105 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.3, пр.Революции 38 (1 оч.) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
106 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.4, пр.Революции 44 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
107 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.6, пр.Революции 40,46 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
108 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.7, пр.Революции 42 кл. №1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
109 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.8, пр. Революции, 42, клем.№ 2, магазин "Промтовары" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
110 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП327 | 6 (6.3) | ф.9, Детский комбинат №115(пр.Революции 28) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
111 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.1, Школа №30 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
112 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.10, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
113 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.11, Детский комбинат №113 (ул.Суркова ) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
114 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.12, Черепанова 5,7 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
115 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.13, Кафе "Романтика" (ул.Суркова 19) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
116 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.14, Суркова 21 (кл.1) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
117 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.15, ул.Суркова 19 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
118 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.2, Детская поликлиника (ул.Черепанова 1) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
119 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.3, Школа №30 (ул.Черепанова) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
120 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.4, Черепанова 1 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
121 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.5, Черепанова 11 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
122 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.6, Черепанова 9 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
123 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП328 | 6 (6.3) | ф.7, Черепанова 3 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
124 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП348 | 6 (6.3) | ф. 5. Гаражный массив "Платформа" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
125 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП348 | 6 (6.3) | фид. 1, ПГСК "Полуторка" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
126 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП348 | 6 (6.3) | фид. 2, Клеммник на опоре: платформа, павильон, гаражи | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
127 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП348 | 6 (6.3) | фид. 3, Гаражи Липчанского | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
128 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП351-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 2.7, Торговый центр пр. Революции 2 А | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
129 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП352 | 6 (6.3) | ф. 3, Электролаборатория ИП Мухин Н.М. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
130 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП352 | 6 (6.3) | ф.6 Гаражный массив "Платформа" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
131 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.44 | ТП357 | 6 (6.3) | ф. 8, ул. Черепанова, д. 17 Б | 0.38 | 3 |  | 3 | 0 |  |  |  | 3
132 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | РП25-СШ-1 (ф.2503) | 6 (6.3) | ф.2507 (ООО ТПП Сириус) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
133 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | РП25-СШ-1 (ф.2503) | 6 (6.3) | ф.3 ООО "Лукойл" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
134 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | РП25-СШ-1 (ф.2503) | 6 (6.3) | фид. 5 Щит УО | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
135 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.1, Филиал школы № 24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
136 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.10, бульвар 40 лет Победы 26 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
137 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.11, Малиновского 56 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
138 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.12, Новоселов 6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
139 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.13, Малиновского 58 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
140 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.16,Детский комбинат № 105 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
141 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.3, Новоселов 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
142 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.4, б-р Победы,15а | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
143 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.5, Новоселов 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
144 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.6, бульвар 40 лет Победы 24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
145 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.9, Магазин №23 (Малиновского 56) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
146 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП316 | 6 (6.3) | ф.ТП339-ТП316 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
147 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
148 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 10 ГСК "Авто-дом", ул. Катерская | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
149 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф.11,бульвар 40 лет Победы 22(2 половина) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
150 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф.12, Р-н в стор. Б.Тоговщинская | 0.38 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
151 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф.12,район в сторону ул. Тоговщинской | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
152 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф.14,Катерская 1 (1 и 2 под"езд) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
153 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15, Катерская, 1 (3 и 4 подъезд) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
154 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф.16, КНС, Катерская, 3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
155 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф.17 АЗС №24 ул. Б. Тоговщинская 34 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
156 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ1 | 6 (6.3) | ф.9,бульвар 40 лет Победы 22(1половина) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
157 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 1, Катерская, 3(4 подъезд и район) | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
158 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 2, Катерская, 3 (2 подъезд) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
159 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 3, Б. Победы ,7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
160 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ2 | 6 (6.3) | ф. в ст. КНС-3А ул.Катерская | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
161 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ2 | 6 (6.3) | ф.4, Новоселов 1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
162 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ2 | 6 (6.3) | ф.6, Магазин (Новоселов 1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
163 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ2 | 6 (6.3) | ф.7, Катерская 3 (5секция) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
164 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП339-СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, Новоселов 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
165 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП340 СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, Новоселов 9 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
166 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП340 СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
167 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП358 | 6 (6.3) | ф. 6 ул. Корнева, д. 107, КУ 1 (каб. 2) | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
168 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП392 ввод2 | 6 (6.3) | ТП ООО"Скай-Д Групп" | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
169 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП392 СШ1 | 6 (6.3) | ф. 1 Б. Тоговщинская, 16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
170 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.46 | ТП392 СШ1 | 6 (6.3) | ф.3 ООО "Скай-Д Групп" ввод 1 | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
171 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП 208 | 6 (6.3) | ООО "Русский центр мотостроения" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
172 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | РП12-СШ2 (ф.1206) | 6 (6.3) | ф. 2, Стройплощадка жилого дома Суркова, 15 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
173 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | РП12-СШ2 (ф.1206) | 6 (6.3) | ф.1204 ТП-"Магнит" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
174 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | РП12-СШ2 (ф.1206) | 6 (6.3) | ф.6, Суркова 3(1.2.3 под.) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
175 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | РП12-СШ2 (ф.1206) | 6 (6.3) | ф.7, Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
176 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | РП12-СШ2 (ф.1206) | 6 (6.3) | ф.8, Суркова 3 (4.5 под) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
177 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП213-СШ1 | 6 (6.3) | ф, Ввод к ВРУ №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
178 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП323 СШ2 | 6 (6.3) | ф.13, Суркова 3 (7,8 под"езд) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
179 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП323 СШ2 | 6 (6.3) | ф.14, Почтовое отделение №5 (Суркова 3) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
180 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП323 СШ2 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
181 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП323 СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, Суркова 5,7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
182 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП323 СШ2 | 6 (6.3) | ф.9, Суркова 3 (5,6 под"езд) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
183 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП324-1 | 6 (6.3) | ф. 2 Приборостроителей 8 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
184 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП324-1 | 6 (6.3) | ф.1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
185 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП324-1 | 6 (6.3) | ф.3, Приборостроителей 18 | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
186 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП324-1 | 6 (6.3) | ф.4 Приборостроителей 26 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
187 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП324-1 | 6 (6.3) | ф.6, Приборостроителей 20 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
188 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП324-1 | 6 (6.3) | ф.7, Приборостроителей 16 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
189 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП324-1 | 6 (6.3) | ф.8, Приборостроителей, 18 (кл.12), Приборостоителей, 24 | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
190 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП324-1 | 6 (6.3) | ф.ТП323-ТП324 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
191 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП325-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 21, Офисные помещения, Приборостроителей, 36, ввод № 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
192 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП325-СШ2 | 6 (6.3) | ф.14, пр.Революции 4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
193 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП325-СШ2 | 6 (6.3) | ф.20, Стройка Приборостроителей, 32 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
194 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП325-СШ2 | 6 (6.3) | ф.22, Приборостроителей, 36, ввод № 1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
195 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП325-СШ2 | 6 (6.3) | ф.23, Приборостроителей, д. 32А | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
196 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП325-СШ2 | 6 (6.3) | ф.30, пр.Революции 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
197 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП325-СШ2 | 6 (6.3) | ф.32 Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
198 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП325-СШ2 | 6 (6.3) | ф.ТП324-ТП325 СШ2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
199 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП338 | 6 (6.3) | ф. 3, Район в ст. Светлая | 0.38 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27
200 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП338 | 6 (6.3) | ф. 4, Район в ст.ул.Перекатная 3,4,5,6 проезды | 0.38 | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51
201 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП338 | 6 (6.3) | ф.1, Район в ст.ул.Перекатная 1, 2 проезды | 0.38 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 65
202 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП338 | 6 (6.3) | ф.2, Район в ст.ул.Перекатная 3 проезд | 0.38 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27
203 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП338 | 6 (6.3) | ф.5, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
204 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 1, Гаражи Токарева | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
205 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 13. производство ООО "Монтаж-комплекс" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
206 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 15, Гаражный массив "Дебют-3" (Теплякова С.Ю.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
207 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 16. Склад Расторгуева 20 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
208 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 4. Автосервис, Расторгуева, 18 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
209 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 5. Гаражный массив "Мир" (Сироткин Д.Г.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
210 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 7. Гаражный массив Куликова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
211 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 7а Автозапчасти (2 палатки) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
212 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 8 ООО "Новые системы" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
213 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 9 Гаражи Дебют 1, 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
214 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. 9а Гаражи , Вега | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
215 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф. №10 Боксы ООО Стройкомплекс" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
216 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф.11, "Дебют" цех | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
217 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф.1212-ТП341 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
218 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф.13а, Черепанова 8 (Крылов Д.Ю.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
219 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф.14, Автостоянка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
220 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф.2, гаражи Ерочкин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
221 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф.3 гаражи "Центральный" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
222 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф.5а. Автозапчасти Кондакова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
223 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП341 | 6 (6.3) | ф.6, корпус "Дебют" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
224 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП342 | 6 (6.3) | ф. 4, ул. Суркова, д. 28 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
225 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП342 | 6 (6.3) | ф. 9 А, Светофорный объект ул. 9 Мая, в районе д. 17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
226 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП342 | 6 (6.3) | ф. уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
227 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП342 | 6 (6.3) | ф.13, 9 Мая 30 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
228 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП342 | 6 (6.3) | ф.6, 9 Мая 26 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
229 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф. 1 ООО "Сегмент" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
230 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф. 12 ИП Стогов | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
231 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф. 19 ЧП Кобзарь (гараж) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
232 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф. 20 Пилорама | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
233 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф. 3, Окружная догорога, д. 24А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
234 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф. 7 СПК, "Волжский" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
235 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф. 8 ОАО "Цветмет" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
236 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф. 9 Административный корпус | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
237 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф.14, Окружная 22 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
238 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф.15, ООО "Югострой" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
239 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф.18, Комплекс зданий,гараж | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
240 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | ф.ТП351-ТП350 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
241 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП350 | 6 (6.3) | фид. 2, Окружная догорога, д. 24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
242 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП351-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 1.4, Приборостроителей, 40 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
243 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП351-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 1.7, Торговый центр пр. Революции 2 А | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
244 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП351-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 1.9, Придомовое освещение дома ул. Приборостроителей 40 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
245 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП351-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 2 пр. Революции, 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
246 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП351-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1 пр. Революции, 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
247 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП351-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 12 пр. Революции, 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
248 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП354 | 6 (6.3) | ф. 2, в сторону ул.Сибирской | 0.38 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80
249 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.47 | ТП354 | 6 (6.3) | ф. 3, в сторону ул.Календарной | 0.38 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90
250 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | РП25-СШ-2 (ф.2508) | 6 (6.3) | ф.2506 (ООО ТПП Сириус) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
251 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП340СШ1 | 6 (6.3) | ф. 1, в ст. ул. Малиновская | 0.38 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
252 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП340СШ1 | 6 (6.3) | ф.14, стройплощадка м-на Новоселов 7а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
253 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП340СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, Новоселов 7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
254 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП340СШ1 | 6 (6.3) | ф.8, Катерская 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
255 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП344 | 6 (6.3) | ф. 2, в сторону 1-ой Товарищеской | 0.38 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
256 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП344 | 6 (6.3) | ф. 4, в сторону ул.Серова | 0.38 | 124 |  |  | 124 |  |  |  | 124
257 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП344 | 6 (6.3) | ф. 6, в сторону ул. Баррикадной | 0.38 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75
258 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП344 | 6 (6.3) | ф. 7, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
259 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП344 | 6 (6.3) | ф. 8, ул. Гражданская | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
260 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП349 | 6 (6.3) | ф. 5, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
261 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП349 | 6 (6.3) | ф.2 Баррикадная, 2-я Товарищеская | 0.38 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71
262 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП349 | 6 (6.3) | ф.4 в стор.1-й Товарищеской | 0.38 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108
263 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП353 | 6 (6.3) | ф.4, В сторону ул. Гражданская | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
264 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП353 | 6 (6.3) | ф.5 в сторону ул. Малиновская | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
265 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП353 | 6 (6.3) | ф.6 Веретьевская, 55 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
266 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП353 | 6 (6.3) | ф.7, В сторону ул. Веретьевская | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
267 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП358 | 6 (6.3) | ф.1, Стройка, Новоселов, 26 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
268 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.48 | ТП358 | 6 (6.3) | ф.4 ул. Корнева, д. 107, КУ 1 (каб. 1) | 0.38 | 4 |  | 4 | 0 |  |  |  | 4
269 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | РП11-СШ2(Ф.1104) | 6 (6.3) | ф.1122 КНС 5 | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
270 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП Метеор | 6 (6.3) | ф.ТП343-ТП Метеор | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
271 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф. 1, пр.Революции, 52 (кл.10) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
272 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф. 2, пр.Революции, 52 (кл.11,12) маг."Север" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
273 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.10, Ворошилова 5 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
274 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.11, пр.Революции 48,48а,библиотека | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
275 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.12, Ворошилова 7,9 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
276 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.13, Революции, д. 54 (клеммное устройство № 17) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
277 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.14, РОВД Ворошилова 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
278 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.15, Ворошилова 11а,13а | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
279 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.16, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
280 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.4, пр.Революции 50 (Стоматологическая п-ка) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
281 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.5, пр.Революции 50 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
282 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.6, Ворошилова 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
283 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.8, пр.Революции 48а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
284 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП314 | 6 (6.3) | ф.9, пр Революции 56 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
285 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.13, Ворошилова 22 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
286 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.15, Ворошилова 20 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
287 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.16, Детский комбинат №106 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
288 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.17, Ворошилова 30 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
289 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.19, Ворошилова 28 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
290 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.2, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
291 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.4, Ворошилова 32 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
292 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.7, Ворошилова 16 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
293 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП319 | 6 (6.3) | ф.9, м-н "Калинка", Ворошилова, 16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
294 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф. 3, пр. Мира 12 Ввод 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
295 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.1, ул.Глебовская | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
296 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.10, Кафе "Лира" (пр.Мира11) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
297 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.11 Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
298 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.13, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
299 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.14, пр.Мира, 11, ремонт обуви (в помещ. Н.С.) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
300 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.15, пр.Мира 17 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
301 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.16, пр. Мира 12 Ввод 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
302 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.2, Расторгуева 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
303 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.4, Расторгуева 2 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
304 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.6, пр.Мира 15 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
305 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.7, Расторгуева 4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
306 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП320 | 6 (6.3) | ф.8, пр.Мира 13 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
307 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф, Ворошилова 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
308 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф. 9, Аптека №9 Расторгуева, 10б (кл.6) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
309 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф.10, Расторгуева, 6 (кл.1), кафе Домино | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
310 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф.11, Ворошилова, 12, 14 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
311 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф.12, Расторгуева, 6 (кл.2) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
312 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф.2, Расторгуева 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
313 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф.4, Расторгуева 6а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
314 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф.5, Расторгуева 8 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
315 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф.7, Расторгуева, 10а, зубопр. кабинет (кл.5) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
316 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП321 | 6 (6.3) | ф.8, Ворошилова 6а,8,10 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
317 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП343 | 6 (6.3) | ф. 3 Серова 12а | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
318 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП343 | 6 (6.3) | ф.1, в сторону ул. Хасановская | 0.38 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71
319 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП343 | 6 (6.3) | ф.4, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
320 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Веретье | ф.8 | ТП343 | 6 (6.3) | ф.6, Школа №24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
321 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | РП8-СШ2 (Ф.811) | 6 (6.3) | ф. 10, кафе-кондитерская "Муза-2", ул. Гайдара, 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
322 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | РП8-СШ2 (Ф.811) | 6 (6.3) | ф. 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
323 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | РП8-СШ2 (Ф.811) | 6 (6.3) | ф. 6 Школа, 3 36, ул. Инженерная | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1
324 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | РП8-СШ2 (Ф.811) | 6 (6.3) | ф.1, 50-лет Октября 48,50,52 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
325 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | РП8-СШ2 (Ф.811) | 6 (6.3) | ф.12, Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
326 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | РП8-СШ2 (Ф.811) | 6 (6.3) | ф.2, Гайдара,3 Гайдара,5(бильярдн.клуб),50 Лет Октября,54,56 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
327 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | РП8-СШ2 (Ф.811) | 6 (6.3) | ф.4, 50-лет Октября,45а,52а,58;Веденеева 4,6,8;Гайдара 7;Инженерная 41,43,45,47,49 | 0.38 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42
328 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | РП8-СШ2 (Ф.811) | 6 (6.3) | ф.7 стройка жилого дома Ясельная, 3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
329 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.10. Стадион (ул. Спортивная)(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
330 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.12,. Радиостанция | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
331 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.14. Район, кузница(не наш) | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
332 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.15, уо | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
333 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.16. Цимлянская 5 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
334 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.2. Шлюзовая 5 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
335 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.4. Спортивная,3 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
336 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.6.Грузовой причал "Переборы"(не наш) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
337 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.8. Спортивная 5 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
338 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.9. Коттедж по ул.Набережная(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
339 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП142 | 6 (6.3) | ф. 1, кооп. Агроспектр, Росметалл ("пожарка") | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
340 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП142 | 6 (6.3) | ф. 2, НФС (НС "Водоканала") | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
341 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП142 | 6 (6.3) | ф. 4, ООО "Рыбинская электротехническая компания",д.Переборы | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
342 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП142 | 6 (6.3) | ф. 7,50 лет Октября 45, (здание мастерских, котельная) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
343 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП142 | 6 (6.3) | фид. 5, ИП "Розов" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
344 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП142 | 6 (6.3) | фид. 6 СМУ-1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
345 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП142 | 6 (6.3) | фид. 8, СМУ-1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
346 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф. 10 Магазин Гэсовская 6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
347 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф. 7 Перекачка каб. з-да | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
348 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.1, Перовский магазин(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
349 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.11, СМУ-1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
350 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.12, Район в ст.магазина "Надежда" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
351 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.2, Гэсовская 4 (кл.1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
352 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.3, 50 лет Октября 35(не наш) | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  | 2 | 8
353 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.4, Гэсовская 4 (кл.2) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
354 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.5, 50 лет Октября 25 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
355 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.6, Гэсовская 6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
356 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП143 | 6 (6.3) | ф.8, Смирнова 3 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
357 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.1, Цимлянская 3 - поликлиника | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
358 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.10, Магазин "Переборы" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
359 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.12, Дворец Культуры (силовая) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
360 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.13, КДК "Переборы" "Будапешт-клуб" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
361 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.14, КДК"Переборы" "Будапешт-клуб" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
362 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.2, Шлюзовая 14 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
363 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.3, Детский комбинат №85 (Гэсовская 13) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
364 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.5, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
365 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.7, Шлюзовая 4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
366 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | ф.8, Цимлянская 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
367 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП144 | 6 (6.3) | фид. 4, Дворец Культуры (освещение) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
368 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП146СШ1 | 6 (6.3) | ф. 11, Район в ст.ул.Инженерная | 0.38 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35
369 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП146СШ1 | 6 (6.3) | ф. 9, Магазин Проектная 4 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
370 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП146СШ1 | 6 (6.3) | ф.10, Инженерная, д. 35А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
371 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП146СШ1 | 6 (6.3) | ф.13, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
372 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП146СШ1 | 6 (6.3) | ф.14, Инженерная 25, Проектная, 7 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
373 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП146СШ1 | 6 (6.3) | ф.15,Район в ст.ул.Ясельная | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
374 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП146СШ1 | 6 (6.3) | ф.16, Инженерная 25, Проектная, 7 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
375 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП148 | 6 (6.3) | ф. 5, ул. Веденеева, д. 14. А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
376 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП148 | 6 (6.3) | ф.1, Мини-пекарня, Алябьева, 39 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
377 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП148 | 6 (6.3) | ф.2,Детский сад №29 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
378 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП148 | 6 (6.3) | ф.3,Веденеева 14 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
379 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП148 | 6 (6.3) | ф.4,Детский сад № 23 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
380 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП148 | 6 (6.3) | ф.6,,Алябьева 37 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
381 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП148 | 6 (6.3) | ф.7,Инженерная 48 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
382 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП148 | 6 (6.3) | ф.8,Больничная 3 | 0.38 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
383 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП149 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.ул.Архитектурная | 0.38 | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51
384 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП149 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.ул.Тихменевская | 0.38 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
385 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП149 | 6 (6.3) | ф.4,Пож.депо(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
386 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП149 | 6 (6.3) | ф.5,Гаражи | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
387 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП149 | 6 (6.3) | ф.6,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
388 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф. 1 Гаражный массив "Переборы-1" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
389 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф. 12 район ул. Кабельная, д. Авдеево | 0.38 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
390 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф. 14 коттеджи ул. Веденеева, Братская | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
391 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф. 2 уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
392 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф. 4 весовая Терентьев | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
393 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф. 5, СНТ "Экран" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
394 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф. 6 Гаражный массив №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
395 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф. 7 Гаражный массив №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
396 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | ф.8,Станция шлюзовая(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
397 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП152 | 6 (6.3) | фид. 16 Овощехранилище | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
398 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП161 | 6 (6.3) | ф.4 ул. Братская | 0.38 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49
399 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП161 | 6 (6.3) | ф.6 ул. Больничная, д. 11, д. 13 ул. Братская, д 4 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
400 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.11 | ТП233 | 6 (6.3) | ф.ТП143-ТП233 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
401 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф. 2 Район в ст.пр.50 лет Октября, д. №3-9, 2-12, Строителей, 7а | 0.38 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59
402 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф. 3 резерв | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
403 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф.1, Инженерная 3а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
404 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф.10, Инженерная 4 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
405 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф.11, Яртелеком,Строительная 3 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
406 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф.12, Строительная 3(не наш | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
407 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф.14, Инженерная 5а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
408 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф.6, Инженерная 6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
409 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП145 | 6 (6.3) | ф.8, Инженерная 1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
410 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП146СШ2 | 6 (6.3) | ф.5, В ст. Проектной 3-х этажн. дома | 0.38 | 51 |  |  | 51 |  |  |  | 51
411 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП146СШ2 | 6 (6.3) | ф.7,Гостиница "Волга"(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
412 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП146СШ2 | 6 (6.3) | фид. 2 магазин Проектная 4 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
413 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | ф. 9, пр. 50 лет Октября д.16-28 | 0.38 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80
414 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | ф.1, Детская поликлиника | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
415 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | ф.10, Смирнова 9 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
416 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | ф.11, Инженерная 22 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
417 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | ф.3, Музыкальная школа | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
418 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | ф.4, Магазин "Обувь" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
419 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | ф.6, Школа №15(не наш) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
420 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | ф.8, Интернат 1 корпус(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
421 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | фид. 12 Интернат 2 корпус(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
422 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП147 | 6 (6.3) | фид. 7 Интернат(котельная) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
423 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф. 2 Костычева 1/ Инженераная 18 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
424 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф. 9 Костычева 20 МУП "Теплоэнерго" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
425 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.1, Детская площадка(не наш) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
426 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.10, Алябьева 6а | 0.38 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
427 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.11, пр.50 лет Октября 14 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
428 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.12, Алябьева 6 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
429 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.13, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
430 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.16, Котельная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
431 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.4, Насосная(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
432 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.5, Район в ст.ул.Инженерная-Костычева | 0.38 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 58
433 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.6, Костычева 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
434 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.7, Район в ст.ул.Строительная | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
435 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП151 | 6 (6.3) | ф.8, Баня № 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
436 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП154 | 6 (6.3) | ф.5,Пивзавод ф.1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
437 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП154 | 6 (6.3) | ф.9,Пивзавод ф.2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
438 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф. 1, Д/К №93 корпус 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
439 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф.10, Больничная 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
440 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф.12, Альбьева 31 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
441 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф.14, Алябьева 30 п.2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
442 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф.16 Алябьева,30 под.4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
443 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф.17, Больничная 7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
444 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф.20, Детский комбинат №93(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
445 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф.3, Инженерная 36 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
446 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП157 | 6 (6.3) | ф.7, Больничная 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
447 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП158 | 6 (6.3) | ф.6 Айвазовского 3 (2-я половина) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
448 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП158 | 6 (6.3) | ф.ТП145-ТП158 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
449 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф. 11 ООО "КТБ" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
450 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф. 2, жилой дом Алябьева,23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
451 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф. 3, Стройплощадка ж/д Алябьева, 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
452 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.1, Алябьева 19 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
453 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.10, Автобаза (силовая )(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
454 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.12, У-ок по сборке мебели ИП Качанов(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
455 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.13, Инженерная 24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
456 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
457 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.16, Детский сад, ул.Архитектурная 4 (ввод 2) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
458 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.4, Магазин "Мебель"(Архитектурная 13)(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
459 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.6, Инженерная 20 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
460 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.7, Народная, Граничная, Каховская | 0.38 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
461 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.8, Алябьева 17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
462 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.14 | ТП160 | 6 (6.3) | ф.9, Автобаза (освещение)(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
463 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.35 | ТП155 | 6 (6.3) | ф. 1, в стор. ул. Сторожевой (опора) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
464 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.35 | ТП155 | 6 (6.3) | ф. 2, в стор. ул. Демкинской (опора) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
465 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Волжская | ф.35 | ТП155 | 6 (6.3) | ф. 3, в стор. ул. Каменниковской | 0.38 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43
466 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | РП3-СШ1(Ф.315) | 6 (6.3) | ф.311 Водоканал | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
467 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф. 15 Куйбышева 55, 55б, 55а | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
468 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф. 2 , Магазин "Дружба" ул. Блюхера,12 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
469 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф. 7 Куйбышева, 56, Блюхера, 10 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
470 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.11, Куйбышева 66а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
471 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.12, Полевая 7 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
472 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.13, Катодная станция | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
473 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.14, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
474 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.16, Полевая 5а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
475 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.3, М.Горького 60,62 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
476 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.4, Полевая 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
477 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.6, Куйбышева 56 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
478 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП102 | 6 (6.3) | ф.8, Куйбышева 66 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
479 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП103 | 6 (6.3) | ф. 1 стройка детского кафе | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
480 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП103 | 6 (6.3) | ф. 2, ООО "ЛМЗ" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
481 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП103 | 6 (6.3) | ф. 9 Луговая 1,3 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
482 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП103 | 6 (6.3) | ф.12, Блюхера 13 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
483 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП103 | 6 (6.3) | ф.13, Куйбышева 53,55 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
484 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП103 | 6 (6.3) | ф.15, Магазин "Магнит" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
485 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП103 | 6 (6.3) | ф.17, ООО "ЛМЗ" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
486 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП103 | 6 (6.3) | ф.7 Куйбышева 13 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
487 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП104 | 6 (6.3) | ф 4, Луговая 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
488 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП104 | 6 (6.3) | ф.1, Куйбышева 9 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
489 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП104 | 6 (6.3) | ф.2, Магазин "Березка"(Ухтомского 47) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
490 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП104 | 6 (6.3) | ф.3, ЖКО(бывший детский комбинат № 101) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
491 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП104 | 6 (6.3) | ф.5, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
492 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП104 | 6 (6.3) | ф.6, Куйбышева 9 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
493 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП104 | 6 (6.3) | ф.7, Общежитие (Луговая 5) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
494 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП104 | 6 (6.3) | ф.8, Ухтомского 47 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
495 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП105 | 6 (6.3) | ф.ТП106-ТП105 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
496 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП106 | 6 (6.3) | ф.4, Учебный корпус | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
497 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП106 | 6 (6.3) | ф.5, Мастерские (освещение) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
498 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП106 | 6 (6.3) | ф.6, Общежитие ( Луговая 9) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
499 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП106 | 6 (6.3) | ф.7, Мастерские | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
500 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП106 | 6 (6.3) | ф.8, Общежитие (Луговая 9) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
501 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП106 | 6 (6.3) | ф.ТП106-ПАТП-2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
502 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 17, Торговый центр Крестовая 21 Ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
503 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 18 Бульварная д.8 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
504 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 3, Нежилое здание, Крестовая,17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
505 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, в ст. ул. Крестовой, пер. Преображенский | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
506 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15, Драмтеатр | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
507 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф.16, Офис филиала "Банк Москвы", Крестовая, 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
508 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Телефонная станция МРФ | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
509 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, Собор | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
510 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП14-СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, Офис ООО ИС "Криста" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
511 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | ф. 16 клеммное устройство, Вознесенский пер. д.5, | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
512 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | ф. 3, В сторону стройки Вознесенский,12а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
513 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | ф.2 Кафе-гостиница п. Вознесенский 2-Преображенский 4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
514 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 1, Преображенский переулок 4а | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
515 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 10 "Пассаж" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
516 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 11, ул. Бульварная 14 кл.16 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
517 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 13, Стоялая 26 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
518 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
519 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 4, В сторону Крестовой | 0.38 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 66
520 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 6, Крестовая 29 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
521 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 7, Преображенский, Вознесенский | 0.38 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
522 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП15 | 6 (6.3) | фид. 8, Крестовая 29 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
523 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП2-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 4, Стоялая-Крестовая кл. 20 Ввод №2 | 0.38 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 66
524 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП2-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 5, Базовая станция ОАО "Мегафон", Чкалова, д.3, СВПЧ-8 Герцена,4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
525 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП2-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 6 Типография №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
526 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП2-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 7, Скорая помощь, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
527 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП2-СШ2 | 6 (6.3) | ф.2, Котельная, ул. Стоялая, 19, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
528 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП2-СШ2 | 6 (6.3) | ф.3, в сторону ГИБДД | 0.38 | 23 |  | 1 | 22 |  |  |  | 23
529 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП2-СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, Герцена 12 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
530 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП68Сш1 | 6 (6.3) | ф.1. Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
531 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП68Сш1 | 6 (6.3) | ф.2. Главный корпус Ввод №1(силов. резерв) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
532 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП68Сш1 | 6 (6.3) | ф.3, пристройка к приемному отделению гор. больницы №2 ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
533 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП68Сш1 | 6 (6.3) | ф.4. Главный корпус Ввод №4 (освещ. основн.) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
534 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП68Сш1 | 6 (6.3) | ф.5. Бухгалтерия | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
535 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП68Сш1 | 6 (6.3) | ф.6. Поликлиника (силовая) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
536 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП68Сш1 | 6 (6.3) | ф.7. Инфекционный корпус | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
537 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф. 1, ООО "РБК-ГРУПП", сборочный цех | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
538 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф. 2, Гаражи, церковь | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
539 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф. 3, ООО "РБК-ГРУПП", подготовительный цех, механический цех | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
540 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф. 8 ??? | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
541 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф.10, ЧП Фролов | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
542 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф.11, Гараж Луговая ( рыбохраны ), гаражи, ЧП Мороз | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1
543 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф.12, Административные корпуса, гаражи МУП"Теплоэнерго" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
544 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф.4, Блок вспомогательных цехов | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
545 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф.5, Гараж рыбинской инспекции | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
546 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф.6, Гл.корпус (силовая) химчистки | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
547 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф.7, Баня №3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
548 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.611 | ТП82 | 6 (6.3) | ф.9, Склады Элеватор №3 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
549 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф. 7, Пресс, токарка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
550 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.10, жилой сектор | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
551 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.12, Мастерская, ПП-1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
552 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.14, Производственная база "Матрица", Сысоевская, 31 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
553 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.1708 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
554 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.1710 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
555 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.1714 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
556 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.1718 | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
557 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.5, Мастерская | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
558 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | РП17-СШ2 (ф.1704) | 6 (6.3) | ф.8 Освещение мастерской | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
559 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП ЧПЛебедев | 6 (6.3) | ф.1712 | 6.0 | 17 |  |  | 17 |  |  | 17
560 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП111 | 6 (6.3) | ф.10 ООО Агропромсервис произв.корпус | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
561 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП111 | 6 (6.3) | ф.11 Сурикова д.1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
562 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП111 | 6 (6.3) | ф.16 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
563 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП111 | 6 (6.3) | ф.2 Ошурковская 7а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
564 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП111 | 6 (6.3) | ф.4 Ошурковская 7 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
565 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП111 | 6 (6.3) | ф.6 Ошурковская 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
566 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП111 | 6 (6.3) | ф.8 Кафе Лада (Ошурковская 5) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
567 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП111 | 6 (6.3) | фид.12, Район в ст. ул. Фасадная | 0.38 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
568 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП173к | 6 (6.3) | ф. 2 Опора ВЛ в сторону Сысоевская, 35, Сысоевская, 3 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
569 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП173к | 6 (6.3) | ф. 5, Промышленная база, ул. Сысоевская, 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
570 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП173к | 6 (6.3) | ф.1 Здание склада, Сысоевская 18в | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
571 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП177 к (CВПЧ 7) | 6 (6.3) | ф. 2, ВПЧ-7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
572 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.612 | ТП177 к (CВПЧ 7) | 6 (6.3) | ф. 3, вышка сот. связи (р-н Яр. тракт, д. 144) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
573 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | РП3-СШ2 (Ф.301) | 6 (6.3) | РП3 ф.302-ТП3 | 6.0 | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 3
574 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | РП3-СШ2 (Ф.301) | 6 (6.3) | РП3 ф.304 Рыбинскэлектротранс | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
575 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП107-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, ГО | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
576 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП107-СШ1 | 6 (6.3) | ф.13, ж.д. ул. Захарова, 25 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
577 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП107-СШ1 | 6 (6.3) | ф.14, администрация, ввод № 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
578 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП107-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15, Б.Новикова 23 Расплетина 8 | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
579 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП107-СШ1 | 6 (6.3) | ф.16, корпуса №1-4 ж/д по ул. Захарова 26 (Рабочая) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
580 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП107-СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Щитовая корпуса связи-1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
581 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП107-СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, Выпрямительная-1д/г | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
582 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП207 | 6 (6.3) | ф.ТП4-ТП207 | 6.0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
583 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП215 | 6 (6.3) | ф.ООО " Торгово-промышленная фирма "ЛАНА" | 6.0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
584 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП218 | 6 (6.3) | ф.ТП95-ТП218,ТП26 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
585 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП3 | 6 (6.3) | ф. 1, Административное здание ул. Введенская, д. 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
586 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП3 | 6 (6.3) | ф. 5 ООО ;Лана" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
587 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП3 | 6 (6.3) | ф. 6, ул.Введенская на кабельную колонку № 2 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
588 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП3 | 6 (6.3) | ф.3, Район | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
589 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП3 | 6 (6.3) | ф.4, ООО "Кварц" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
590 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф. 1, Б.Казанская 24 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
591 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф. 16, РКЦ, отд. СБ № 1576, В.Набережная, 45, Ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
592 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.10, Больница водников | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
593 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.11, Б.Казанская 26, ЗАО "Агрохимия" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
594 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.12, Район в ст.Фроловскского переулка | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
595 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.13 Стройплощадка В. Набережная, 33 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
596 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.15, Стройка ж.д. В. Наб. 35,37 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
597 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.2, Район в ст.Малой Казанской | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
598 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.3, РКЦ, В. Набережная, 45 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
599 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.4, Район в ст.ул.Б.Казанская | 0.38 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
600 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.5, С.Казанская 4а (ж.д.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
601 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.6, Сред.Казанская | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
602 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.7, Гаванская 14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
603 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.8, Район в ст.ул М.Казанская -В.Набережная (Кулон) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
604 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП4 | 6 (6.3) | ф.9, Дебаркадер порта | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
605 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП5 | 6 (6.3) | ф.1 .Уличное освещение, освещение моста | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
606 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП5 | 6 (6.3) | ф.2. ул.Фроловская В. Набережная, 61 А ( коттедж) | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
607 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП5 | 6 (6.3) | ф.3. ул. В. Набережная 61,гинекологическое отд., насосная станция (клемн. д.57) | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
608 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП89 | 6 (6.3) | ф.10, Куйбышева 3 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
609 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП89 | 6 (6.3) | ф.11, Орджоникидзе 29 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
610 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП89 | 6 (6.3) | ф.12, Захарова 45 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
611 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП89 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
612 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП89 | 6 (6.3) | ф.2, Кафе "Кристалл" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
613 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП89 | 6 (6.3) | ф.6, Куйбышева 1 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
614 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП92 | 6 (6.3) | ф.1, Хлебозавод №3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
615 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП92 | 6 (6.3) | ф.2, Детский комбинат №22 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
616 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП92 | 6 (6.3) | ф.3, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
617 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП92 | 6 (6.3) | ф.4, Захарова 33 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
618 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП92 | 6 (6.3) | ф.5, Расплетина 5 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
619 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП92 | 6 (6.3) | ф.7, Захарова 35 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
620 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП92 | 6 (6.3) | ф.8, Захарова 31 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
621 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП95 | 6 (6.3) | ф. 4 КНС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
622 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП95 | 6 (6.3) | ф.10, Район в сторону ул.Вихарева | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
623 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП95 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
624 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП95 | 6 (6.3) | ф.3, ул.Вихарева 14 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
625 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП95 | 6 (6.3) | ф.5, ул. Вихарева 16 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
626 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613А | ТП98 | 6 (6.3) | Речное училище | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
627 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП Порт | 6 (6.3) | ф.ТП81-ТППорт | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
628 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП171 | 6 (6.3) | ф. 3, Смердинский проезд, 4 (Краснов Г.А.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
629 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП171 | 6 (6.3) | ф.1, Склад Смердинский проезд,4 (цех №1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
630 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП171 | 6 (6.3) | ф.5 , Смердинский 8 (комплекс зданий) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
631 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП172 к | 6 (6.3) | ф. 1, КНС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
632 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП187 | 6 (6.3) | ф. 1. Ярославский тракт, 79, ввод № 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
633 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП187 | 6 (6.3) | ф.2 . Ярославский тракт, 79, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
634 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП188 | 6 (6.3) | ф.1 Ярославский тракт, 152 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
635 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП188 | 6 (6.3) | ф.3. Ярославский тракт, д. 164 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
636 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП221 | 6 (6.3) | ф.ТП224-ТП85 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
637 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.10 "Волжанин" Общежитие, новый ПЩ (5пщ) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
638 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.11 Наружное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
639 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.12 "Волжанин" Элеватор шротовой | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
640 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.13 "Волжанин" Административное здание, (м-н, охр.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
641 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.14 "Волжанин" 3ПЩ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
642 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.2 "Волжанин" новый ПЩ (6 пщ) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
643 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.4 ул. Токарная, Малярная | 0.38 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
644 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.6 "Волжанин" 2ПЩ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
645 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.7 "Волжанин" Лебедки, Насосная ст. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
646 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.8 "Волжанин" 1ПЩ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
647 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | ф.ТП224-ТП Порт | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
648 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП224 | 6 (6.3) | фид.16 Пивзавод ("Элеватор") | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
649 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП240 | 6 (6.3) | ф.ТП85-ТП240 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
650 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф. 1, Производственная база Пилоставная, 14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
651 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф. 12 Пилоставная, 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
652 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф. 13, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
653 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф. 14 Пароходная 36,55 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
654 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф. 16 Пилоставная, 6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
655 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф. 2, В сторону ул. Гвоздильной | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
656 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф.7, Котельная Пароходная 55а каб.2 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
657 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф.8, Пилоставная, 5 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
658 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП81 | 6 (6.3) | ф.9, ИП "Мошнин" (Техногазсервис) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
659 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП84 | 6 (6.3) | ф. 9, Ввод №1 "Дом печати" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
660 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП84 | 6 (6.3) | ф.1, Район в ст.ул.Пилоставная | 0.38 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
661 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП84 | 6 (6.3) | ф.2, Район в ст.ул.Пароходная, ООО Арматор | 0.38 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59
662 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП84 | 6 (6.3) | ф.6, Краны 1,2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
663 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП84 | 6 (6.3) | ф.ТП224-ТП84 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
664 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф. 1, Школа № 11 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
665 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф. 3, АТП ООО "Легенда" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
666 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф. 4 ООО "Транспорт-Коммерция" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
667 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф. 5, Гаражный массив "Автомобилист-3", Склад Шахова, ООО "Паритет" | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
668 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф. 6, Фролов (складское помещение) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
669 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф. 7, ТОО "Ярстрой" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
670 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф. 9, ООО "Волжский трикотаж" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
671 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф.2, в ст.ул.Оленинской | 0.38 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39
672 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП85 | 6 (6.3) | ф.8, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
673 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП88 | 6 (6.3) | ф.1 Район Ошурковская,.Копаевская | 0.38 | 57 |  |  | 57 |  |  |  | 57
674 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП88 | 6 (6.3) | ф.2 Район в ст.ул.Сурикова | 0.38 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 44
675 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП88 | 6 (6.3) | ф.5 Район в ст.ул.Фасадная | 0.38 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
676 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП90 | 6 (6.3) | ф.1 -каб.колонка №1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
677 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП90 | 6 (6.3) | ф.2 - Ярославский тр. 102 -Смолкин ВВ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
678 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП90 | 6 (6.3) | ф.4 Ярославский тр. 9 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
679 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.613Б | ТП-Дормашина | 6 (6.3) | ф.ТП81-ТПДормашина | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
680 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП191 | 6 (6.3) | ф. 1 д.64 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
681 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП191 | 6 (6.3) | ф. 2 д.66 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
682 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП191 | 6 (6.3) | ф. 4 д. 51 общежитие | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
683 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП191 | 6 (6.3) | ф. 5 гаражи, д.53,55,57,68, штаб ВОХР | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
684 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП191 | 6 (6.3) | ф. 6 Водонасосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
685 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП191 | 6 (6.3) | ф. 7 д.70 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
686 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП191 | 6 (6.3) | ф. 8 гаражи погреба д. 64 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
687 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП191 | 6 (6.3) | ф.11 общежитие ,д.78,д.76 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
688 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП196 | 6 (6.3) | ф. 1 РУ-0,4 кВ д. 59 (связь с ТП-1,2 по 0,4 кВ) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
689 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП196 | 6 (6.3) | ф. 3 д.59 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
690 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП196 | 6 (6.3) | ф.11 КНС | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
691 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП196 | 6 (6.3) | ф.2 Котельная | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
692 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП196 | 6 (6.3) | ф.4 Кооперативные гаражи "Щит" | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
693 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП196 | 6 (6.3) | ф.6 Кооперативные гаражи | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
694 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП196 | 6 (6.3) | ф.8,РЩ КПП-2 (КПП-2, почта, дом, № 82) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
695 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.614А | ТП196 | 6 (6.3) | ф.ТП194-ТП196 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
696 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | ТП Каменская | 6 (6.3) |  | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
697 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф. Шишкин С.Н. | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
698 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф.1707 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
699 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф.1709 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
700 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф.1711 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
701 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф.1713 | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
702 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф.1715 | 6.0 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5
703 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф.1719 | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
704 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф.21 ООО СВ студия (общий ввод) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
705 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | РП17-СШ1 (ф.1703) | 6 (6.3) | ф.22 Производственная база "Матрица", Сысоевская, 31 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
706 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | ТП УПП ВОС | 6 (6.3) | ф. Дома 1, 2 ,3 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
707 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | ТП УПП ВОС | 6 (6.3) | ф. Склад аптеки | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
708 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.616Б | ТП111 | 6 (6.3) | ф.ТП УПП ВОС-ТП111 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
709 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП Мясопродукт | 6 (6.3) | ф.ТП225-ТП Мясопродукт | 6.0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
710 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП108 | 6 (6.3) | ф. 12, ООО "Авторемонт ЛК",Ярославский тракт ,93 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
711 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП108 | 6 (6.3) | ф. 4, Нобелевская 47 ввод №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
712 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП108 | 6 (6.3) | ф. 6 Нобелевская 63 магазин Михайлова С. А., Нобелевская 59 Склад | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
713 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП108 | 6 (6.3) | ф. 9 Нобелевская 47 ввод №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
714 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП108 | 6 (6.3) | ф.11 Формика | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
715 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП108 | 6 (6.3) | ф.3 Нежилое здание | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
716 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП108 | 6 (6.3) | ф.7 К/х Начало | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
717 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.1 ул. Нобелевская, 23, "Евроокна" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
718 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.10 ул. Нобелевская, 9 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
719 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.11 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
720 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.12 пос.Кирова, д/с | 0.38 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18
721 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.14 ул.Нефтянников, 24, Нобелевская, 15, м-н "Продукты" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
722 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.15, ул.Нефтянников, 26 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
723 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.16 ул. Нефтянников, 24, Нобелевская, 15 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
724 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.3, ул. Нобелевская, 25 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
725 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.5, Н.С., ул. Нобелевская, 10 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
726 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП109 | 6 (6.3) | ф.9 ул. Нефтянников, 17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
727 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф. 2, В сторону ул.Ошурковская | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
728 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.10, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
729 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.11, Семеновская 3 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
730 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.12, Коминтерна 19 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
731 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.14, Район в ст.ул.Коминтерна | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
732 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.15, В сторону ул. 2-я Элеваторная | 0.38 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
733 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.3, Гаражи "Дружба-3" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
734 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.7, Семеновская 7 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
735 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.8, Семеновская 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
736 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.9 Буксирная 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
737 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП110 | 6 (6.3) | ф.ТП110-ТПТемп яч.4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
738 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП186 | 6 (6.3) | ф.0, Нобелевская 39 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
739 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП201 | 6 (6.3) | ф.ТП108-ТП201 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
740 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП225 | 6 (6.3) | ф.1 Район в сторону ул. Попова | 0.38 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49
741 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП225 | 6 (6.3) | ф.2 ООО ТПФ "Лана" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
742 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП86 | 6 (6.3) | ф. 1, Район в ст.ул.Белинского 40,75 | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
743 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП86 | 6 (6.3) | ф.2, Район в ст.ул.Ошурковская | 0.38 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108
744 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП86 | 6 (6.3) | ф.3, в сторону ул. Кимовская | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
745 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП86 | 6 (6.3) | ф.4, Район в ст.ул.Белинского 18,51 | 0.38 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
746 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф. 12, Ошурковская, д. 16, светофор. | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
747 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.10, Осиповская 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
748 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.11, Ошурковская, 14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
749 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.13, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
750 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.14, Район в ст.ул.Кимовская | 0.38 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
751 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.16, Район в ст.ул.Пищевиков | 0.38 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61
752 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.4, Буксирная 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
753 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.6, Ошурковская 20 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
754 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.7, Офис врача общей практики | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
755 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.8, Район в ст.ул.Коминтерна | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
756 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП87 | 6 (6.3) | ф.9, Ошурковская 22 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
757 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф,14, Чебышева 16, м-н "Звезда" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
758 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф. 1, КУ №1 на опоре рядом с Чебышева 23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
759 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф. 2, В ст. ул. Крамского, Буксирная | 0.38 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
760 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.10, Школа №11 (Гастелло, д. 5) Ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
761 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.11, Чебышева 8,10,12, ул. Крамского, 1-13 (кроме д.8,10) | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
762 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.15, Чебышева, 25,27,29, ул. Зелинского 2,4 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
763 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.16, Школа №11 (Гастелло, д. 5) Ввод №2 | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
764 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.17, Эл. щит в ТП | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
765 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.18, Крамского 8,10 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
766 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.19, Чебышева 6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
767 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.20 ул. Чебышева 18, 20, Зелинского 15,31 | 0.38 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
768 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.21, "Колос" ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
769 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.22, р-н в ст.Чебышева | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
770 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.23, ул. Чебышева 14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
771 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.24 ул. Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
772 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.25 Чебышева 12А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
773 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.6, Кафе"Колос"ввод №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
774 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Восточная | ф.622Б | ТП99 | 6 (6.3) | ф.8 ЦТП | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
775 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г. Ростов | ф.Т1 | ТП058 | 6 (6.3) | ф.4 Коттеджи | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
776 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г. Ростов | ф.Т1 | ТП058 | 6 (6.3) | ф.гаражи "Сигнал" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
777 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г. Ростов | ф.Т1 | ТП058 | 6 (6.3) | ф.РН-энерго | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
778 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г. Ростов | ф.Т1 | ТП058 | 6 (6.3) | ф.Ростовская финифть | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
779 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф. 1 | ТП1712 Ввод 1 | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
780 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф. 2 | ТП1712 Ввод 2 | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
781 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.1 | ТП1023 Т1 | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
782 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.2 | ТП1023 Т2 | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
783 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.20, НПП "Микрос" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
784 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.21, А. Пастухова коп. А общежитие | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
785 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.22, А. Пастухова коп. А1,А2,В | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
786 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.24, Поликлиника "ФСБ" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
787 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.25, Поликлиника "ФСБ" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
788 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП141 | 6 (6.3) | фид.27, НПП "Микрос" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
789 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.10, Насосная ул.Некрасова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
790 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.11, ул.Собинова, 7 "а" Дет. сад | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
791 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.13 А, ул.Некрасова, 5 прокуратура | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
792 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.14, ул.Собинова, 15/14 Банк | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
793 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.15, ул.Ушинского №16, 16 "а" Воен. поликлиника | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
794 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.17, стройка ж/д ул.Ушинского, 6 "а" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
795 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.3, ул.Ушинского, 8 м-н ул.Ушинского, 8 "а" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
796 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.4, Собинова, 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
797 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.6, Гор. свет УО | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
798 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.7, Собинова, 9 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
799 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.8, ул.Ушинского, 16 Военн. коммисариат | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
800 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-1 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.9, ул.Собинова, 5 училище | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
801 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.1, "Электронприбор" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
802 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.15, А. Пастухова коп. А общежитие | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
803 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.2, "Электронприбор" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
804 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.4, НПП "Микрос" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
805 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.6, ВРУ А. Пастухова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
806 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП141 | 6 (6.3) | ф.8, НПП "Микрос" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
807 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.2, прокт. дом №16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
808 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.20, ул.Собинова, 5 "а" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
809 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.21, ул.Некрасова, 5 обл. прокуратура | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
810 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.22, ул.Ушинского, 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
811 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.23, ул.Ушинского, 4 "в" салон красоты "Престиж" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
812 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.24, ул.Собинова 15/14 "Стройинвест" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
813 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.26, ул.Собинова, 5"б" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
814 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | г.Ярославль | ф.ТР-2 | ТП167 | 6 (6.3) | ф.27, ул.Собинова, 15/14 Банк | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
815 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.6291 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.10 Наружное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
816 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.11 ГПТУ-1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
817 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.12 Автомобилист-1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
818 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.13 Автомобилист-5, Безруков | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
819 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.14 Гаражные боксы "Комфорта" 2 каб. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
820 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.2 ОАО "НПО" САТУРН" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
821 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.4 Частные гаражи (Попова) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
822 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.5 Гаражи И.О.В. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
823 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП391 | 6 (6.3) | ф.9 ГМ "Спектр" | 0.38 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41
824 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП-18 Сатурн ГТ | 6 (6.3) | ф.1 ввод жилье ул. Димитрова 1,2,3,4 | 0.22 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 66
825 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП1-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 5, Торговый центр ул. Луначарского 58а | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
826 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП1-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 8, ж.д. поликлиника блок "А" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
827 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП1-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, насосная ЖКУ АО "РМ" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
828 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП1-СШ1 | 6 (6.3) | ф.3, ж.д. больница | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
829 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП1-СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, ж.д. поликлиника блок "Б" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
830 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП1-СШ1 | 6 (6.3) | фид. 2, театр кукол, Вокзальная, 14 ввод № 1 | 0.38 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 3
831 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП227 | 6 (6.3) | ф.ТП1СШ1-ТП227 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
832 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП27 | 6 (6.3) | ф. 8, РГАТА (Кор.1 ввод №1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
833 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП27 | 6 (6.3) | ф.1, Пушкина.61(аптека, офис) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
834 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 2, Свободы 33 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
835 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 4, Кафе "Алёнка" (Свободы.29) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
836 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 5, м-н "Черничка" Отделение связи №3. Карякинская 47 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
837 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 6, Плеханова.38 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
838 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 7, Аптека (Фрунзе47) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
839 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 8, Свободы.29 10-й подъезд | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
840 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф. 10 Кирова 36 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
841 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф. 11 Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
842 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф. 13, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
843 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф. 5 Карякинская 43 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
844 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф. 6 Карякинская 45 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
845 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф. 7 Карякинская 41 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
846 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф. 9, ГРП | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
847 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф.1, Карякинская 43 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
848 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф.12, Стройка магазина | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
849 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф.14, Детский комбинат №88 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
850 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф.16, Плеханова 36 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
851 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф.2, Плеханова 36 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
852 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф.3, Карякинская 41 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
853 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ТП43 | 6 (6.3) | ф.4, Плеханова 34 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
854 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ЦРП2-СШ1(Ф.201) | 6 (6.3) | ф. 1 Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
855 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ЦРП2-СШ1(Ф.201) | 6 (6.3) | ф. 2 Моторостроителей 1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
856 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ЦРП2-СШ1(Ф.201) | 6 (6.3) | ф. 3 Моторостроителей 2а (магазин "Магнит") | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
857 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ЦРП2-СШ1(Ф.201) | 6 (6.3) | ф. 4 Моторостроителей 5 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
858 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ЦРП2-СШ1(Ф.201) | 6 (6.3) | ф. 5 Плеханова 35 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
859 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ЦРП2-СШ1(Ф.201) | 6 (6.3) | ф. 6 Черкасова 3 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
860 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.15 | ЦРП2-СШ1(Ф.201) | 6 (6.3) | ф. 8 Моторостроителей 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
861 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП18 Сатурн ГТ | 6 (6.3) | ф.2 ввод жилье ул. Димитрова 1,2,3,4 | 0.38 | 87 |  |  | 87 |  |  |  | 87
862 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | РП13-СШ1 (Ф.1306) | 6 (6.3) | ф.1 Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
863 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | РП13-СШ1 (Ф.1306) | 6 (6.3) | ф.1300 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
864 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | РП13-СШ1 (Ф.1306) | 6 (6.3) | ф.4 Фурманова 17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
865 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | РП13-СШ1 (Ф.1306) | 6 (6.3) | ф.8 Фурманова 15 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
866 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП182 | 6 (6.3) | ф. 1, в ст. Автобазы | 0.38 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
867 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП182 | 6 (6.3) | ф. 2, в ст. ул. Труда | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
868 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП182 | 6 (6.3) | ф. 5, Автосервис ул. Труда, д. 114 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
869 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП260 | 6 (6.3) | ф.№1 котельная №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
870 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП260 | 6 (6.3) | ф.№2 район в стор.ул.Степана Разина | 0.38 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 53
871 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 1 Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
872 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 10 Моторостроителей 19 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
873 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 13 Поликлиника тр.2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
874 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 14 Моторостроителей 25 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
875 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
876 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 16 Моторостроителей 23 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
877 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 18 Кустова 6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
878 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 20, В сторону ул. Кустова, к станции сотовой связи | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
879 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 3 Моторостроителей.17 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
880 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 4 Школа №5 ввод №1 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
881 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 6 Магазин (Моторостроителей 17) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
882 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 7 Поликлиника тр.1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
883 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП31 | 6 (6.3) | ф. 8 КНС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
884 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП46 | 6 (6.3) | ф. 10 Фурманова 9 (корп.2) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
885 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП46 | 6 (6.3) | ф. 11 Насосная | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
886 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП46 | 6 (6.3) | ф. 12 Моторостроителей 20 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
887 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП46 | 6 (6.3) | ф. 14 Аптека №200 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
888 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП46 | 6 (6.3) | ф. 15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
889 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП46 | 6 (6.3) | ф. 2 Магазин (Моторостроителей18) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
890 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП46 | 6 (6.3) | ф. 4 Фурманова 9(корп.2) (отключен ) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
891 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП52 | 6 (6.3) | ф. 1, В сторону ул. Паровозной, гаражи | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
892 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП52 | 6 (6.3) | ф. 2, Район в ст.ул.Возрождения | 0.38 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 45
893 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП52 | 6 (6.3) | ф. 3, В стор. Телеграфной | 0.38 | 122 |  |  | 122 |  |  |  | 122
894 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП52 | 6 (6.3) | ф. 4 Район в ст.ул.Ремонтная | 0.38 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
895 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП52 | 6 (6.3) | ф. 5, гаражи "Сигнал" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
896 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП52 | 6 (6.3) | ф. 6, АЗС-27, щит н.о. | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
897 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП52 | 6 (6.3) | Ф.ТП52-ХЛАДОКОМБИНАТ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
898 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 1 Насосная | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
899 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 10 Моторостроителей 21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
900 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 11 АТС (Моторостроителей 21) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
901 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
902 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 16 Моторостроителей 21 (5 под"езд) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
903 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 2 Кустова 8 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
904 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 3 АТС (Моторостроителей 21) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
905 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 4 Моторостроителей 21 (корп.3) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
906 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 5 Моторостроителей 21под.5(корп.1) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
907 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 6 ФОК (Моторостроителей 21) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
908 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 7 Детское кафе | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
909 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП72 | 6 (6.3) | ф. 9 Мастерские ЖКУ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
910 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП74 | 6 (6.3) | ф. 16 Кустова 4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
911 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП74 | 6 (6.3) | ф. 2 Моторостроителей 9а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
912 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП74 | 6 (6.3) | ф. 4 Моторостроителей 11,корп. 1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
913 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТП74 | 6 (6.3) | ф. 6 Моторостроителей 11(корп.1) насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
914 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.23 | ТЯГОВАЯ 11 | 6 (6.3) | Ф.1301 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
915 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.1, Рапова 13 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
916 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.2, пр. Ленина 152 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
917 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.26 пр. Ленина, 154 в магазин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
918 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.27 поликлинника З. Космодемьянской 2А | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
919 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.28 пр.Ленина, 154 в | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
920 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.3, Рапова 16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
921 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.4, ЦТУ | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
922 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.5, Рапова 15 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
923 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.6, пр.Ленина 154б | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
924 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.7, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
925 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | РП20-СШ1(ф.2008) | 6 (6.3) | ф.8 пр. Ленина 154 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
926 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф. 2, Рапова, 11 под.1,2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
927 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф. 4, Рапова, 11 под.3,4,5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
928 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф. 9, Молодежная, 19 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
929 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
930 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.10, З.Космодемьянской, 1 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
931 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.11, З. Космодемьянской, д. 5, магазин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
932 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.12, Баженова, 2,3,5 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
933 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.13, Баженова ,6,7 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
934 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.15, ул. Молодежная, д. 21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
935 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.16, З. Космодемьянской, д.1, 3 (кл.6), 5 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
936 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.18, Плавательный бассейн | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
937 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.19, Плавательный бассейн | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
938 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.2, Рапова 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
939 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.20, Рапова 11а, магазин | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
940 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.6, Детский сад №37(ДЮСШ №5) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
941 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП361 | 6 (6.3) | ф.8, З.Космодемьянской 3,5 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
942 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 11, ул. Волжская Набережная, д. 203 (Корпус 3) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
943 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 12, ул. Глеба Успенского, д. 3В (Ввод 2) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
944 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 14, Гл.Успенского 6 Б, В.Набережная, 197 | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
945 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 17, Глеба Успенского, д.6 (Пенсионный фонд, Ввод 2) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
946 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 18, ул. В Набережная 44/Ак. Губкина 2 (КУ №9) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
947 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 3, Глеба успенского, д. 3В (Ввод 1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
948 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 5, Глеба Успенского, д.10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
949 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 6 В. Набережная, 44/Ак. Губкина 2 (КУ№9) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
950 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф. 9, Глеба Успенского, д. 8 (Роспотребнадзор) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
951 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП367 | 6 (6.3) | ф.10, ул. Волжская Набережная, д. 205 (Корпус 2),д.209 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
952 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП368-СШ1 | 6 (6.3) | ф, Дворец спорта"Полет" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
953 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф. 13 Ресторан | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
954 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.10, Рыбинск-40 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
955 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.11, Библиотека (освещение) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
956 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.12, Библиотека | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
957 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.3, Школа №10(силовая) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
958 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.4, Дворец культуры | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
959 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.5, Дворец культуры | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
960 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.6, Администрация | 0.38 | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5
961 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.7, Стройплощадка пр.Ленина, 148В | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
962 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП372 | 6 (6.3) | ф.9, Спортзал | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
963 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП373 | 6 (6.3) | ф.ТП374-ТП373 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
964 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 | 6 (6.3) | ф. 4, Рапова, 1,2,5 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
965 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 | 6 (6.3) | ф. 6а светофорный обект | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
966 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 | 6 (6.3) | ф.3, Рапова 3,4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
967 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 | 6 (6.3) | ф.5, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
968 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 | 6 (6.3) | ф.ТП375-ТП374 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
969 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 нов. | 6 (6.3) | ф. 12, Молодежная, д/сад корп.1 и корп. 2 Ввод №2 | 0.38 | 4 |  | 4 | 0 |  |  |  | 4
970 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 нов. | 6 (6.3) | ф. 15, КК "Авиатор" пожарные насосы | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
971 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 нов. | 6 (6.3) | ф. 16, фонтан | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
972 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 нов. | 6 (6.3) | ф.11. Предприятие общественного питания "Макдональдс", пр. Ленина, 161б, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
973 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП374 нов. | 6 (6.3) | ф.20, ВКЛ-0,4кВ в сторону ул. Рапова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
974 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП375 | 6 (6.3) | ТП375 / ф.5, Д/с №46,склад ЖКУ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
975 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП375 | 6 (6.3) | ф.2, Рапова 8,9 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
976 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП375 | 6 (6.3) | ф.3, Рапова 6,7 | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
977 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП375 | 6 (6.3) | ф.4, Л .Чайкиной 3-5, Молодёжная 9, Д/с №2 | 0.38 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
978 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП375 | 6 (6.3) | ф.5, Д/с №46,склад ЖКУ | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
979 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП375 | 6 (6.3) | ф.7 м-н Магнит ул.Рапова 6а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
980 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП382-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 2, ул. Новая, 21, 5-ый подъезд | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
981 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП382-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 7, ул. Новая, 21, магазин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
982 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП382-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 8, ул. Новая, 21, 3-ий подъезд | 0.38 | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5
983 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП382-СШ1 | 6 (6.3) | ф.4 ул. Новая ,21 5-й подъезд ,ввод № 1 | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
984 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП390 | 6 (6.3) | ф. 4, пр. Ленина, 171 А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
985 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.25 | ТП390 | 6 (6.3) | ф.2, Нежилое здание, пр. Ленина, 173 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
986 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП-18 Сатурн ГТ | 6 (6.3) | ф.3 ввод жилье ул. Димитрова 1,2,3,4 | 0.22 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
987 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.53 | ТП-18 Сатурн ГТ | 6 (6.3) | ф.4 ввод жилье ул. Димитрова 1,2,3,4 | 0.22 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
988 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | РП13-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 10 Фурманова 19 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
989 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | РП13-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 12 Детский комбинат №122 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
990 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | РП13-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 14 Моторостроителей 24 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
991 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | РП13-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 16 Моторостроителей 24 (КБО) | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
992 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | РП13-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 19 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
993 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | РП13-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 20 Моторостроителей 26 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
994 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | РП13-СШ2 | 6 (6.3) | ф.1316 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
995 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | РП13-СШ2 | 6 (6.3) | ф.19а Светофорный обьект | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
996 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП ПАТП № 1 | 6 (6.3) | Т1;2 | 6.0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1
997 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф. 1а, Светофорный объект | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
998 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.1, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
999 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.1, Фурманова 7А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1000 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.10, Фурманова 11 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1001 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.12, Моторостроителей, 14 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1002 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.14 Моторостроителей, 18 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1003 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1004 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.16, Фурманова 9 (корп.3) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1005 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.2, Фурманова 7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1006 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.4, Фурманова.9 (корп.3) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1007 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.6, Школа №34 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1008 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП30 | 6 (6.3) | ф.8, Моторостроителей 16 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1009 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП355 | 6 (6.3) | ф. 2, АЗС (кл. №1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1010 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП355 | 6 (6.3) | ф. 4, Революции 7, 9 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1011 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП356 | 6 (6.3) | ф.1 Автомойка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1012 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП393 (Малаховская) | 6 (6.3) | ф. 1, Район в ст ул. Малаховской | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1013 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП393 (Малаховская) | 6 (6.3) | ф. 2, Склады ООО "ВПК" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1014 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП393 (Малаховская) | 6 (6.3) | ф. 7, МТС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1015 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП393 (Малаховская) | 6 (6.3) | ф. 8, ООО "Артис радиосеть" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1016 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП393 (Малаховская) | 6 (6.3) | ф. 9, Мегафон | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1017 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП393 (Малаховская) | 6 (6.3) | ф.4 , АЗС № 10 ул. 9 Мая | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1018 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 1 Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1019 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 10 Фурманова 17 (корп.1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1020 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 12 Моторостроителей 28 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1021 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 14 Моторостроителей 30 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1022 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 16 Фурманова 17 (корп.2) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1023 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 2 Фурманова 17 (корп.2) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1024 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 3 Моторостроителей 32 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1025 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 5 Магазин (Фурманова 17) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1026 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 6 Фурманова 21 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1027 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 8 Фурманова 17 (корп.1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1028 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф. 9, Торговый комплекс, ул. Моторостроителей, 28а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1029 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф.1 Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1030 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф.13, Магазин Моторостроителей 30А ввод2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1031 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф.17, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1032 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП47 | 6 (6.3) | ф.4 Магазин Моторостроителей 30А ввод1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1033 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 10 Моторостроителей 29 (2-я очередь) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1034 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 12 Моторостроителей 29 (3-я очередь) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1035 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1036 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 2, Детский сад Ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1037 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 4 Район в ст.ул.Ермоловой | 0.38 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
1038 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 5, ГСК "Кулон" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1039 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 6 Моторостроителей 29 (1 очередь) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1040 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 7 Гаражи ПК "Кулибинец" по ул. Ермоловой | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1041 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 8, Магазин, Моторостроителей 29 А Ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1042 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф. 9, Детский сад Ввод №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1043 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП69 | 6 (6.3) | ф.16, Магазин, Моторостроителей 29 А Ввод №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1044 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП80 | 6 (6.3) | ф. 2, Эл. щит №2 ввод №1 корпус "Запад" | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
1045 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП80 | 6 (6.3) | ф. 3, Эл. щит №3 ввод №2 столовая | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1046 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП80 | 6 (6.3) | ф. 4, Эл. щит №1 ввод №2 освещение | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1047 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП80 | 6 (6.3) | ф. 5, Эл.щит №2 ввод №2 корпус "Запад" | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
1048 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП80 | 6 (6.3) | ф. 6, Эл. щит №1 ввод №1 освещение | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
1049 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.41 | ТП80 | 6 (6.3) | ф. 7, Эл. щит №3 ввод №1 столовая | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1050 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | РП21-СШ1 | 6 (6.3) | ф.2101 Вымпел | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1051 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП ПОТОК-котельная | 6 (6.3) | ф.2105 Котельная | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1052 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП ПОТОК-котельная | 6 (6.3) | ф.2108 Котельная | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
1053 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП-ООО "Резерв-1" | 6 (6.3) | ф.2104 ООО "Резерв-1" | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1054 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП378 | 6 (6.3) | ф. 1, Восстановительный центр | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1055 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП378 | 6 (6.3) | ф. 12, Баженова, 19 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1056 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП378 | 6 (6.3) | ф. 3, Баженова 11А, Баженова 7а (ЖКО) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1057 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП378 | 6 (6.3) | ф. 4, РП (стадион ул. Новая, 7) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1058 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП378 | 6 (6.3) | ф. 6, Сауна на стадионе | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1059 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП378 | 6 (6.3) | ф. 7, Баженова 9 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1060 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП378 | 6 (6.3) | ф. 8, Баженова 19 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1061 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП379 | 6 (6.3) | ф. 4 ул.О.Кошевого 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1062 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП379 | 6 (6.3) | ф. 7, Баженова, д.20, д. 22 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1063 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП379 | 6 (6.3) | ф.1, Олега Кошевого 5,А Губкина 26,28,30 Зои Космодемьянской 25/1 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1064 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП379 | 6 (6.3) | ф.2, Д/с З. Космод.23А, З.Космод.19,21,23 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1065 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП379 | 6 (6.3) | ф.3, З.Космод. 22А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1066 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП379 | 6 (6.3) | ф.5, ул. О.Кошевого 7,3 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1067 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП379 | 6 (6.3) | ф.6, ул. О.Кошевого 9, 22, 32 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1068 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 1 ул. Баженова 30А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1069 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 12 ул. Баженова 28 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1070 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 13 Наружное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1071 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 2 ул. Баженова 34 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1072 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 4 ул. Зои Космодемьянской 33 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1073 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 5 ул. Зои Космодемьянской 33 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1074 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 6 ул. З.Космод. 31А | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1075 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 7 ул. Баженова 17 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1076 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП380 | 6 (6.3) | ф. 8 ул. Баженова 32 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1077 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 11 Кораблестроит. 10 к.2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1078 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 12 Кораблестроит. 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1079 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 13 Кораблестроит.8 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1080 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 14 Столовая, каб.1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1081 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 16 Кораблестроит.10 к.1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1082 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 17 Кораблестроит.14 , магазин, к.1 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1083 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 2 Столовая | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1084 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 20 Кораблестроит.12 к.2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1085 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 26 Кораблестроит.4, Д/к "Вымпел" | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1086 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 28 Насосная ст-я | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1087 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 3 Кафе "сенной рынок" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1088 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 5 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1089 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.42 | ТП381 | 6 (6.3) | ф. 7 Насосная ст-я, д.2,4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1090 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | РП20-СШ2 (ф.2022) | 6 (6.3) | ф.14, пр.Ленина 152 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1091 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | РП20-СШ2 (ф.2022) | 6 (6.3) | ф.16, пр. Ленина 154 А | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1092 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | РП20-СШ2 (ф.2022) | 6 (6.3) | ф.19, пр.Ленина 154б | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1093 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | РП20-СШ2 (ф.2022) | 6 (6.3) | ф.20, пр.Ленина 154 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1094 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | РП20-СШ2 (ф.2022) | 6 (6.3) | ф.21 поликлинника З. Космодемьянской 2А | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1095 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | РП20-СШ2 (ф.2022) | 6 (6.3) | ф.22 пр. Ленина, 154 в, магазин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1096 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | РП20-СШ2 (ф.2022) | 6 (6.3) | ф.24 пр. Ленина, 154 в | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1097 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП307 | 6 (6.3) | ф. 4, ИБЦ, пр. Ленина, д. 184 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1098 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП307 | 6 (6.3) | ф. 9, Д/К "Радуга", РЩ Мяконьков, пр. Ленина, 184 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1099 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП307 | 6 (6.3) | ф.1, пр.Ленина 188 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1100 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП307 | 6 (6.3) | ф.10, ИБЦ, пр.Ленина, 184 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1101 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП307 | 6 (6.3) | ф.2, МУП РМО ЯО "Информационные технологии",пр.Ленина 178а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1102 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП307 | 6 (6.3) | ф.7, Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
1103 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП307 | 6 (6.3) | ф.ТП312-ТП307 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1104 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП312 | 6 (6.3) | ф.1, Отделение психобольницы,пр.Ленина 174а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1105 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП312 | 6 (6.3) | ф.10, пр. Ленина 180 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1106 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП312 | 6 (6.3) | ф.13, Центр молодежи,пр.Ленина 181 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1107 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП312 | 6 (6.3) | ф.2, пр. Ленина 178 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1108 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП312 | 6 (6.3) | ф.3, пр. Ленина 182 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1109 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП312 | 6 (6.3) | ф.5, пр. Ленина 176 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1110 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП312 | 6 (6.3) | ф.6, Магазин "Эльдорадо",пр.Ленина 176 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1111 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП312 | 6 (6.3) | ф.9, пр. Ленина 172,172а,174 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1112 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП330 | 6 (6.3) | ф.1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1113 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП330 | 6 (6.3) | ф.10, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1114 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП330 | 6 (6.3) | ф.12, Гаражи | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1115 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП330 | 6 (6.3) | ф.2, пр.Ленина 160 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1116 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП330 | 6 (6.3) | ф.4, пр.Ленина 162 А | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1117 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП330 | 6 (6.3) | ф.8, пр.Ленина 160,162 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1118 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП331 | 6 (6.3) | ф.10, Гаражи "Волга-Авто" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1119 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП331 | 6 (6.3) | ф.12, пр.Ленина, 158 А,колледж гор.инфраструктуры | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
1120 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП331 | 6 (6.3) | ф.13, пр.Ленина 156 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1121 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП331 | 6 (6.3) | ф.14, Автостоянка Хашиева | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1122 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП331 | 6 (6.3) | ф.15, Склад готовой продукции, ул. Танкистов 6 А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1123 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП331 | 6 (6.3) | ф.16, Здание кафе; пр. Ленина д.156А | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1124 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП331 | 6 (6.3) | ф.9 Гаражный массив № 2 ул. Танкистов | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1125 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП362 | 6 (6.3) | ф. 4 Судебный департамент | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1126 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП362 | 6 (6.3) | ф.1, Баженова14,12; З.Космодемьянской 13,15; Ак. Губкина 25-31 | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
1127 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП362 | 6 (6.3) | ф.2, Молодежная 24,26,28,30; З.Космодемьянской 11;Баженова 10 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1128 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП362 | 6 (6.3) | ф.3, Ак.Губкина 34.36.40 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1129 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП362 | 6 (6.3) | ф.5, З.Космодемьянской 8,10,12; ул. Молодёжная 20 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1130 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП362 | 6 (6.3) | ф.6, Магазин Ак. Губкина 33 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1131 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП362 | 6 (6.3) | ф.7, Детский сад №71, ул. Ак. Губкина 21 А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1132 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП362 | 6 (6.3) | ф.8, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1133 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф. 10, Ак. Губкина, д. 35А | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1134 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф. 9, Стройка, ул. Баженова, 1 А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1135 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф.1, Здание хозпостройки ул.Ак. Губкина, 33б, Ак. Губкина 33а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1136 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф.2, Склад, ул. Новая, 16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1137 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф.3, Гаражный массив "Кулибинец" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1138 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф.4, Пром. вентиляция, Центрэлектромонтаж, ООО"Марэд" Ак.Губк.,42 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1139 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф.5, Зеленстрой | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1140 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф.6, Росторгмонтаж | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1141 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф.7, Школа №21, ввод №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1142 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП363 | 6 (6.3) | ф.8, Школа №21, ввод №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1143 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП364 | 6 (6.3) | ф. 1, Молодогвардейцев 3А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1144 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП364 | 6 (6.3) | ф. 2, З. Космодемьянской, д. 20 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1145 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП364 | 6 (6.3) | ф.10, Стадион | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1146 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП364 | 6 (6.3) | ф.3, Школа № 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1147 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП364 | 6 (6.3) | ф.4, Молодогвардейцев 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1148 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП364 | 6 (6.3) | ф.5, Молодогвардейцев 1,2 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1149 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП364 | 6 (6.3) | ф.8, Детские ясли №26 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1150 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП364 | 6 (6.3) | ф.9, Молодогвардейцев 7,8,9 ; З.Космодемьянской 30 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1151 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП365 | 6 (6.3) | ф.10, СДЮШОР №8 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1152 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП365 | 6 (6.3) | ф.3, Молодежная 8,ателье | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1153 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП365 | 6 (6.3) | ф.5, Молодежная 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1154 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП365 | 6 (6.3) | ф.6, Л.Чайкиной, 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1155 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП365 | 6 (6.3) | ф.7, А.Губкина,11,9; Л.Чайкиной,11А | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1156 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП365 | 6 (6.3) | ф.8, Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1157 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1158 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф.1, Ак.Губкина 3Б | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1159 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф.10, Гл.Успенского 7А,7Б ; Молодежная 2 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1160 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф.2, Ак.Губкина 3 Б (общежитие) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1161 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф.3, Л.Чайкиной 6,6А; Ак.Губкина 7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1162 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф.4, Ак.Губкина 3 А (общежитие) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1163 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф.5, Молодежная 6 (под.4,5,6) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1164 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф.8, Музыкальная школа | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1165 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП366 | 6 (6.3) | ф.9, Рыбинск-терминал | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1166 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП370 | 6 (6.3) | ф. 6, Школа № 10 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
1167 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП370 | 6 (6.3) | ф.11, Молодежная, 15 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1168 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП370 | 6 (6.3) | ф.12, Молодежная, 11,13 | 0.38 | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 93
1169 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП370 | 6 (6.3) | ф.13, Рапова, 8А,9А | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1170 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП370 | 6 (6.3) | ф.14, Рапова, 6А,7А | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1171 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП370 | 6 (6.3) | ф.15, Рапова, 10А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1172 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП370 | 6 (6.3) | ф.17, Магазин "Пятерочка", ул. Молодежная, 15 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1173 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП370 | 6 (6.3) | ф.18, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1174 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП374 нов. | 6 (6.3) | ф. 9, Молодежная, д/сад корп.1 и корп. 2 Ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1175 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП374 нов. | 6 (6.3) | ф.10.Предприятие общественного питания " Макдональдс", пр.Ленина, 161б, ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1176 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП374 нов. | 6 (6.3) | ф.6, КК "Авиатор" пожарные насосы | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1177 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.44 | ТП382-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 12, ул. Новая, 21, 5-ый подъезд | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
1178 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП300-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, АТС (ввод№1) | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 3
1179 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП300-СШ1 | 6 (6.3) | ф.16, Бабушкина 17,мебельный магазин | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1180 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф. 3 А, светофорный объект | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1181 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф. 5, д/к | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1182 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф. 6, 50 лет ВЛКСМ,14,16,18,20 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1183 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.1, 50 лет ВЛКСМ 10, 2 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1184 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.10, Рынок № 3(новый кабель ) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
1185 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.11, Торговый павильон | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1186 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.12, Рынок № 3 ,ул. 9 Мая , 4,2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1187 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.2, 50 лет ВЛКСМ 4,6,8 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1188 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.3, 50 лет ВЛКСМ 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1189 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.4, 50 лет ВЛКСМ 8 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1190 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.7, Уличное освещение,палатка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1191 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.8, Кафе "Калипсо" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1192 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП302 | 6 (6.3) | ф.9, Лукодром | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1193 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф. 6, КБО 50 Лет ВЛКСМ,32а | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1194 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1195 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.10, 50 лет ВЛКСМ 42 | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1196 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.11, Детский комбинат №33 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1197 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.12, 50 лет ВЛКСМ 24,26,28 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1198 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.14, 50 лет ВЛКСМ 26а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1199 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.2, 50 лет ВЛКСМ 34,36,38 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1200 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.4, 50 лет ВЛКСМ 30 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1201 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.5, 50 лет ВЛКСМ 28а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1202 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.8, Магазин "Молодёжный" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1203 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | ф.9, 50 лет ВЛКСМ 30а | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1204 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП303 | 6 (6.3) | фид. 3 50 лет ВЛКСМ 32 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1205 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф. 11 Стройка жилого дома 50 лет ВЛКСМ 53 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1206 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф.1, Бабушкина 21 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1207 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф.10, 50 лет ВЛКСМ. 40,48,50 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1208 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф.2, Бабушкина 23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1209 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф.3, 50 лет ВЛКСМ 54 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1210 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф.4, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1211 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф.6, Детский комбинат | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1212 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф.7, Поликлиника | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1213 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП304 | 6 (6.3) | ф.9, 50 лет ВЛКСМ 46 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1214 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП310-СШ2 | 6 (6.3) | ф, Котельная | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1215 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП313-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 16 Ворошилова, 1, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1216 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП313-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, РЗРТА (Балатон) | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1217 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП313-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1218 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф, Котельная (с шин 0,4кВ) | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
1219 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф. 1 Крюкова 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1220 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф. 6, Район в сторону ул. Крюкова | 0.38 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
1221 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.10, 9 Мая 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1222 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.11, 9 Мая 9 и дома по ул. Малаховской | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1223 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.12, ПТУ №32 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1224 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.13, ПТУ №32 блок теоретических занятий | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1225 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.14, ПТУ №32 общежитие | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1226 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1227 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.16, ПТУ №32 общественно-бытовой блок | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1228 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.2, Магазин "Стимул"(ул.9 Мая) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1229 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.3, ПТУ №32 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1230 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.4, ПТУ №32 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1231 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.5, Производственная база РЗП,район в сторону ул.Крюкова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1232 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.7, П.Крюкова 3 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1233 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.8, ООО "Экология-продукт" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1234 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП322 | 6 (6.3) | ф.9, кафе маг"Нижегородец" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1235 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП332 - 2 | 6 (6.3) | ф. 10 Родильный дом (новый,ввод 3) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1236 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП332 - 2 | 6 (6.3) | ф. 12 Родильный дом (новый,ввод 4) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1237 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП332 - 2 | 6 (6.3) | ф. 14 Главный корпус | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1238 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП332 - 2 | 6 (6.3) | ф. 15 Станция переливания крови | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1239 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП332 - 2 | 6 (6.3) | ф. 16 пищеблок, бухгалтерия | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1240 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП332 - 2 | 6 (6.3) | ф. 9 Морг | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1241 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП332 - 2 | 6 (6.3) | ф.11 Склады, хоз.корпус морга | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1242 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП332 - 2 | 6 (6.3) | ф.17, Родильный дом старый | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
1243 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП333 - 1 | 6 (6.3) | ф. 2, ул. Солнечная, д. 53 ввод №1 | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
1244 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП333 - 1 | 6 (6.3) | ф.1 Пищеблок ОАО "Рыбинские моторы" (отключен ) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1245 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП333 - 1 | 6 (6.3) | ф.4 Горбольница №6, ввод 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1246 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП333 - 1 | 6 (6.3) | ф.5 Дезостанция | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1247 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП333 - 1 | 6 (6.3) | ф.6 Поликлиника горбольницы №5, ввод 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1248 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП333 - 1 | 6 (6.3) | ф.7 КНС-23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1249 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.45 | ТП333 - 1 | 6 (6.3) | ф.8 Горбольница №5, ввод 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1250 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП332 - 1 | 6 (6.3) | ф. 1 Насосная станция | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1251 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП332 - 1 | 6 (6.3) | ф. 2 Главный корпус | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1252 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП332 - 1 | 6 (6.3) | ф. 3 Родильный дом (старый) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1253 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП332 - 1 | 6 (6.3) | ф. 4, опора № 3, хоз. часть | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1254 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП332 - 1 | 6 (6.3) | ф. 5 Кислородный пункт | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1255 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП332 - 1 | 6 (6.3) | ф. 6 Родильный дом (новый ,ввод 1) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1256 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП332 - 1 | 6 (6.3) | ф. 7 Морг | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1257 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП332 - 1 | 6 (6.3) | ф. 8 Родильный дом (новый,ввод 2) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1258 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП333 - 2 | 6 (6.3) | ф.11, КНС-23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1259 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП333 - 2 | 6 (6.3) | ф.12 Горбольница №6, ввод 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1260 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП333 - 2 | 6 (6.3) | ф.14 Поликлиника горбольницы №5, ввод 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1261 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП333 - 2 | 6 (6.3) | ф.16 Горбольница №5, ввод 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1262 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП333 - 2 | 6 (6.3) | ф.9 Пищеблок горбольницы №6, ввод 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1263 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.1 Кулибина 10 (кл.3) | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1264 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.10 Кулибина 3-7 | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1265 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.11 Отдел вневедомсвенной охраны | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1266 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.12 Детский сад №54, пекарня | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1267 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.13 ВПЧ-10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1268 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.14 9 Мая 31 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1269 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.15 9 Мая 29 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1270 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.2 РУМСР 2 секц. фид.№3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1271 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.5 Гаражи по ул. Кулибина | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1272 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.6 Насосная ЖКУ АПОМ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1273 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.7 Кулибина 10 (магазин) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
1274 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-334 | 6 (6.3) | ф.8 Кулибина 7а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1275 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф 4 9 Мая 27 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1276 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 1 Частные гаражи ул.9 Мая | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1277 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 10 9 Мая 23 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5
1278 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 11 9 Мая 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1279 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 12 Солнечная 8-11 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1280 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 13 Солнечная 19,20 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1281 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 14 Мастерская ц.№25 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1282 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 16 Кулибина 1,2,ст.перекачки,Солнечная 12,18 | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
1283 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 18 9 Мая 13а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1284 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 19 Гаражи | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1285 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 2 9 Мая 19,21 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1286 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 3 Городской суд | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1287 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 5 9 Мая 25 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1288 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 6 Магазин ул. 9 Мая 23) .минипекарня | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1289 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 7 9 Мая 17 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1290 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф. 9 Общежитие (ул.9 Мая 15) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1291 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф.17, Солнечная 12,13,14,15,16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1292 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-335 | 6 (6.3) | ф.20, Солнечная 17,18, Кулибина 1,2 торгов.павильон | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1293 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 10 Школа №23 (силовая) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1294 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 2 Солнечная 7а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1295 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 3 Солнечная 6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1296 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 4 9 Мая 7,16,18 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1297 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 5 Мая 9а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1298 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 6 Солнечная 6а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1299 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 7 Солнечная 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1300 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 8 Солнечная 4,3 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1301 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф. 9 стройка жилого дома 9 Мая 5А | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1302 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-336 | 6 (6.3) | ф.1, Поликлиника, аптека, суд, Уличное освещение | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1303 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 1 пр.Ленина 193 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1304 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 10 пр.Ленина, 185,187, Детский сад, Солнечная,2 корп. 2 | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
1305 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 11 Магазин №36 (пр.Ленина 183) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1306 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 12, пр.Ленина, 183 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1307 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 16 Солнечная 1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1308 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 17 9 Мая 3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1309 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 19 пр.Ленина 189 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1310 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 2 пр.Ленина, 191, ИРЦ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1311 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 6. Детский сад , ул.Солнечная, 2 (корп 1 каб 2) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1312 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф. 9 9 Мая 1 | 0.38 | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120
1313 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | Ф.73 | ТП-337 | 6 (6.3) | ф.20 Детский сад, ул. Солнечная,2 (корп 1 каб 1) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1314 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП12 | 6 (6.3) | ф. 14, Детский сад | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
1315 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП12 | 6 (6.3) | ф.1, ,Кирова 4,4а | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1316 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП12 | 6 (6.3) | ф.2, пр,Ленина 124-126 | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1317 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП12 | 6 (6.3) | ф.3, пр,Ленина 128 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1318 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП12 | 6 (6.3) | ф.4, Гостиница "Рыбинск" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1319 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП12 | 6 (6.3) | ф.5, пр,Ленина 124а | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1320 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП12 | 6 (6.3) | ф.7, Кирова 6, останов. павильон "Бахарев", "Роспечать" | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1321 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП12 | 6 (6.3) | ф.9, пр,Ленина 122, Кирова, 6а | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
1322 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ООО Управляющая компания "Центр" ф.2 Кольцова 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1323 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ф. 1а, ГРП (Свободы 12Б) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1324 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ф.1, Свобода 19а | 0.38 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
1325 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ф.10 Детский сад №98 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1326 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ф.4 Кольцова 2 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1327 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ф.5, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1328 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ф.6, Свобода 19 п.8 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1329 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ф.8 Детский комбинат №21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1330 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП19 | 6 (6.3) | ф.9 Герцена 97 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1331 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП25 | 6 (6.3) | ф. 10 Школа №2(силовая) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1332 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП25 | 6 (6.3) | ф. 11 Свободы 23,23а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1333 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП25 | 6 (6.3) | ф. 14 Радищева 87 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1334 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП25 | 6 (6.3) | ф.12, Свободы 25(общежитие) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1335 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП25 | 6 (6.3) | ф.3, Свободы 21 (педучилище) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1336 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП25 | 6 (6.3) | ф.4, Карякинская 106 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1337 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП25 | 6 (6.3) | ф.5, Радищева 105 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1338 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 10, Карякинская 47 (жилая часть) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1339 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 12, УВД | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1340 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 13, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1341 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 14, Свободы.29 2-й подъезд | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1342 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 18, ФОК УВД, УВД кл. № ! | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1343 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 19, УВД (Фрунзе49) (бывш.ГОВД) кл. № 2 | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
1344 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП29 | 6 (6.3) | ф. 9, Сбербанк Карякинская, 47 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1345 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП29 | 6 (6.3) | ф.17, Общежитие УВД | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1346 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП300-СШ2 | 6 (6.3) | ф.2, АТС (ввод№2) | 0.38 | 1 |  | 2 | -1 |  |  | 1
1347 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф. 1,Торговый павильон Лапина | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1348 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф. 2, пр.Серова, 1, Сбербанк | 0.38 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
1349 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф. 4 , Шамоян "Магнит" ( ввод 2) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1350 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф. 5, Насосная, магазин Копейка | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1351 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф. 6, Торговый павильон Денисов | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1352 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф. 7, пр.Серова,1А, кл №1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1353 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф. 8, Школа №18 (ул.9Мая), рынок №3 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1354 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф. 9, 9 Мая, 6,8,10 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1355 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф.10, Торговый павильон Гончаров | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1356 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф.11, пр.Серова, 3а,5а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1357 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф.15, пр.Серова, 7А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1358 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф.16, пр.Серова 3 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1359 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф.17, Шамоян "Магнит" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1360 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф.20, Детский комбинат №99 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1361 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП301 | 6 (6.3) | ф.3, пр.Серова 1б | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1362 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП305 | 6 (6.3) | ф.1, Бабушкина 15 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1363 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП305 | 6 (6.3) | ф.10, Школа №28 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1364 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП305 | 6 (6.3) | ф.12, ГРП | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1365 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП305 | 6 (6.3) | ф.2, Бабушкина 1,3 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1366 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП305 | 6 (6.3) | ф.4 Бабушкина 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1367 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП305 | 6 (6.3) | ф.9, Школа №28 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1368 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.1, пр. Серова 17 (магазин ООО"ВПК") | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1369 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.10, Детский комбинат №28 (Гимназия №18) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1370 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.11 пр.Серова 17 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1371 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.12 Бабушкина 7,9 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1372 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.2, пр.Серова 9а ,11а,12 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1373 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.6 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1374 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.7 пр,Серова 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1375 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.7 пр,Серова 5 насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1376 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП306 | 6 (6.3) | ф.9, пр.Серова 17 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1377 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП309 | 6 (6.3) | ф.1, ОМОН пр.Серова 6 А | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1378 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП309 | 6 (6.3) | ф.10, пр.Серова 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1379 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП309 | 6 (6.3) | ф.12, Рукавицина 4 пр Серова 6 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1380 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП309 | 6 (6.3) | ф.2, Магазин ООО"Дружба" Серова 2. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1381 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП309 | 6 (6.3) | ф.3 бульвар 40 лет Победы 34 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1382 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП309 | 6 (6.3) | ф.5, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1383 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП309 | 6 (6.3) | ф.6 пр Серова 2,2А | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1384 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП310-СШ1 | 6 (6.3) | ф.,Котельная | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1385 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф. 15, Змановская, д. 6 А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1386 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф. 8 ул. Змановская 6а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1387 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф.1, ГРП-18 ул.Б. Рукавицына | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1388 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф.10,бульвар 40 лет Победы 30 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1389 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф.12, Б.Рукавицина 10,12 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1390 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф.14, Корнева 62 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1391 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф.16, бульвар 40 лет Победы 32 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1392 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф.4, Б.Рукавицына 6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1393 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП311 | 6 (6.3) | ф.6, Б.Рукавицына 8 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1394 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП329 | 6 (6.3) | ф.514 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
1395 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП345 | 6 (6.3) | ф. 2, СК "Буран" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1396 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП345 | 6 (6.3) | ф. 9, ул. Станиславского | 0.38 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 39
1397 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП345 | 6 (6.3) | ф.10, ул.Уральская | 0.38 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69
1398 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП345 | 6 (6.3) | ф.4, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1399 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП345 | 6 (6.3) | ф.5, ул.Осипенко | 0.38 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 56
1400 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП345 | 6 (6.3) | ф.7, ул.Переборская | 0.38 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
1401 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф. 2 Баррикадная 32А | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1402 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.10, Серова 20 (3-4сек.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1403 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.11, Баррикадная 31. часн. сектор | 0.38 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35
1404 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.12, Серова 20 (5 сек.) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1405 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.14, Гражданская 47 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1406 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.17, Наружное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1407 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.17а станция катодной защиты Баррикадная, 35а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1408 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.19, Гражданская 49 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1409 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.20, Серова 20 ЦТП | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1410 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.20, ЦТП | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1411 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.24, Серова 20, магазин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1412 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.5, Баррикадная 33 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1413 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.6, Баррикадная 32 (1 сек.) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1414 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.7, Баррикадная 32 (2 сек.), 34 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1415 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП346 | 6 (6.3) | ф.8, Баррикадная 35 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1416 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП347 | 6 (6.3) | ф 2, ул.1я Мягкая | 0.38 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 44
1417 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП347 | 6 (6.3) | ф.4, ул.Журнальная | 0.38 | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 52
1418 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф. 1, Ул.освещение пл.Дерунова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1419 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф. 3, клеммник на сцене пл. Дерунова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1420 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.10, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1421 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.12, Кольцова 3 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1422 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.14, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1423 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.15, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1424 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.16, Департамент по социальной защите населения | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1425 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.2, ОКЦ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1426 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.6, ул.Крестовая 141 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1427 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.7, ул.Крестовая 141 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1428 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.8, ул.Крестовая 137 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1429 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП36 | 6 (6.3) | ф.9, Фонтан | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1430 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП368-СШ2 | 6 (6.3) | ф.,Дворец спорта "Полет" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1431 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф. 12 Свободы 4, 2, В.Набережная, 195, 197 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1432 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф. 9, Поликлиника | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1433 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.1, Б.Орловых 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1434 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.10, Насосная, социальная служба | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1435 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.14 Жилой дом, Бр. Орловых 8 корп.2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1436 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.2, В.Набережная 199,191 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1437 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.3, стройка жилого дома Бр. Орловых, 8 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1438 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.4, Детский комбинат №51 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1439 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.5, Б.Орловых 6, 4 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1440 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.6, В.Набережная 187,193 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1441 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.7, В.Набережная 189 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1442 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП369 | 6 (6.3) | ф.8, Б.Орловых 1, банк, администрация, суд | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1443 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф. 11 Магазин "Магнит" пр. Ленина 146 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1444 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.10, Поликлиника пристройка освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1445 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.13, Голубятня | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1446 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.14, пр.Ленина 146(под.8-11) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1447 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.16, пр.Ленина 146(под.6,7) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1448 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.4, Поликлиника пристройка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1449 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.6, Свободы 6 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1450 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.8, пр.Ленина 146(1-5под.) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1451 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.9 , Гаражи | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1452 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП371 | 6 (6.3) | ф.ТП376-ТП371 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1453 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф. 1а, уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1454 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф.1, пр.Ленина 159 | 0.38 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 65
1455 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф.10, Свободы 10 (под.4,5,6) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1456 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф.2, Промсвязьбанк | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1457 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф.4, Детский сад № 50 ,Свободы,8 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1458 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф.5, пр.Ленина 161,гастроном №12 | 0.38 | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31
1459 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф.6, пр.Ленина 157,маг."Сапфир" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
1460 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф.7, Педагогический колледж | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1461 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП376 | 6 (6.3) | ф.9, Свободы 10 (под.1,2.3) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1462 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП377 | 6 (6.3) | ф. 9, Фонтан | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1463 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП377 | 6 (6.3) | ф.11, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1464 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП377 | 6 (6.3) | ф.8 ПП-1 аварийный участок | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1465 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП45 | 6 (6.3) | ф.13, РО ЖКХ | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1466 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП45 | 6 (6.3) | ф.15, Гараж ,Би Лайн вв.№2. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1467 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП45 | 6 (6.3) | ф.4, Фонтан | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1468 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Западная | ф.74 | ТП45 | 6 (6.3) | ф.5, Главный корпус (освещение) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1469 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Красная горка | ф. от ТП МРСК Суховское | КТП- Суховское | 6 (6.3) | фид. в сторону 10 военного городка | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1470 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф. 2 | КТП-пост ГАИ | 6 (6.3) | ф. пост ГАИ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1471 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | РП22 (ф.2203) | 6 (6.3) | ф.2 в сторону пер. Северный | 0.38 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 74
1472 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП ОАО "Рыбинсккорм" | 6 (6.3) | ф.ТП121-ТП176,ТП126,ТП123,ТП130 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1473 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП116 | 6 (6.3) | ф 3, Район в ст.ул.Шуйской | 0.38 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
1474 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП116 | 6 (6.3) | ф. 2, Район в ст.ул.Чехова | 0.38 | 152 |  |  | 152 |  |  |  | 152
1475 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП116 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.ул.Б.Вольской | 0.38 | 148 |  |  | 148 |  |  |  | 148
1476 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП116 | 6 (6.3) | ф.4,Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1477 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП117 | 6 (6.3) | ф.1,Район ул.Костромская в ст.ул.Нерехтская | 0.38 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71
1478 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП117 | 6 (6.3) | ф.2,Район ул.Костромская-Шекснинская в ст. Б.Вонговской | 0.38 | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82
1479 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП117 | 6 (6.3) | ф.3, Район ул.Костромская в ст.ТП-116 | 0.38 | 102 |  |  | 102 |  |  |  | 102
1480 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП117 | 6 (6.3) | ф.4,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1481 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП118 | 6 (6.3) | ф. 5, ул. Тарасова, в ст. ул. Коммунальной | 0.38 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49
1482 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП118 | 6 (6.3) | ф.1, Школа № 37 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1483 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП118 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.ул.Тарасова | 0.38 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
1484 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП118 | 6 (6.3) | ф.3, В ст.Бадаева | 0.38 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80
1485 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП118 | 6 (6.3) | ф.4, Район в ст.ул.Чехова | 0.38 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 103
1486 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП118 | 6 (6.3) | ф.6,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1487 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП119 | 6 (6.3) | ф. 2, Район в ст.ул.Б.Вольская | 0.38 | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95
1488 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП119 | 6 (6.3) | ф. 3, Район в ст.ул.Милюшинская | 0.38 | 139 |  |  | 139 |  |  |  | 139
1489 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП119 | 6 (6.3) | ф.1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1490 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП121 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.Шекснинской | 0.38 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25
1491 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП121 | 6 (6.3) | ф.3,Район в. ст. Мологской | 0.38 | 106 |  |  | 106 |  |  |  | 106
1492 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП121 | 6 (6.3) | ф.4,Район в. ст. Арефинского тракта | 0.38 | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 52
1493 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП121 | 6 (6.3) | ф.5,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1494 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.ул.Сакко и Ванцетти | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1495 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.ул.Александровская | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1496 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.3,Район в ст.Аптеки | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1497 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.4,Район в сторону ул.Правды -Рыбинская | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1498 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.5,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1499 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.6,БАС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1500 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП130 | 6 (6.3) | ф. 1 переулок Майский | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
1501 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП130 | 6 (6.3) | ф.3,Район ул.Любимцевская в ст.Березового пер-ка | 0.38 | 53 |  |  | 53 |  |  |  | 53
1502 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП130 | 6 (6.3) | ф.4,Район ул.Любимцевская в ст. Картонного пер-ка | 0.38 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
1503 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП130 | 6 (6.3) | ф.6 Пилорама (Рыбинская 1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1504 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП176 | 6 (6.3) | ф.1 в ст. ул. Никольской | 0.38 | 63 |  |  | 63 |  |  |  | 63
1505 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП176 | 6 (6.3) | ф.2 в ст. ул. Крутецкой | 0.38 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
1506 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП176 | 6 (6.3) | ф.3 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1507 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП189 | 6 (6.3) | ф.1 в сторону Б. Вонговской | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1508 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП189 | 6 (6.3) | ф.3 в сторону Весьегонской | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1509 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП189 | 6 (6.3) | ф.5 в сторону Шуйской | 0.38 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 46
1510 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП234 | 6 (6.3) | ф. 2, Мастерская | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1511 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП234 | 6 (6.3) | фид. 1, Котельная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1512 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП234 | 6 (6.3) | фид. 4, очистные сооружения псих.больницы | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1513 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП234 | 6 (6.3) | фид. 5, Кухня | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1514 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.603 | ТП234 | 6 (6.3) | фид. 8, Больница | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1515 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | РП4 | 6 (6.3) | ф. 2, Песочный переулок | 0.38 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
1516 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | РП4 | 6 (6.3) | ф. 6 в сторону Свердлова-Коллективизации | 0.38 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
1517 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | РП4 | 6 (6.3) | ф. 7, Коллективизация (четная сторона) | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
1518 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | РП4 | 6 (6.3) | ф. 8, В ст.ул.Депутатской, парка | 0.38 | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 52
1519 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | РП4 | 6 (6.3) | ф.1,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1520 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП112 | 6 (6.3) | ф. 3, в ст. ул. Грибоедова | 0.38 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61
1521 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП112 | 6 (6.3) | ф. ул. Свердлова 46 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1522 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП112 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.ул.Стачечников | 0.38 | 107 |  |  | 107 |  |  |  | 107
1523 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП112 | 6 (6.3) | ф.2, Район в ст.ул.Зеленая | 0.38 | 81 |  |  | 81 |  |  |  | 81
1524 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП112 | 6 (6.3) | ф.4, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1525 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113н | 6 (6.3) | ф. 12, в сторону ул. Коллективизации | 0.38 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38
1526 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113н | 6 (6.3) | ф. 14 Столовая | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1527 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113н | 6 (6.3) | ф. 16 Котельная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1528 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113н | 6 (6.3) | ф. 3, Газовая котельная ( ввод 3) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1529 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113н | 6 (6.3) | ф. 9, Газовая котельная ( ввод 1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1530 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113н | 6 (6.3) | ф.8,Общежитие | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1531 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113ст | 6 (6.3) | ф. 1 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1532 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113ст | 6 (6.3) | ф. 2, c ТП-113(н) ул. Свердлова | 0.38 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
1533 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113ст | 6 (6.3) | ф. 3 Район в ст.парка | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1534 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП113ст | 6 (6.3) | ф. 4 Столовая интерната | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1535 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП114 | 6 (6.3) | ф. 2, Пошехонский тр. д.2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1536 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП114 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.ул.Костромская, ул. М. Вольская | 0.38 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 58
1537 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП114 | 6 (6.3) | ф.3,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1538 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП114 | 6 (6.3) | ф.5, Район .ул.Костромской, ул. Мышкинской(2) | 0.38 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70
1539 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП114 | 6 (6.3) | ф.7, Район ул.Костромская, ул. Васильевская(4) | 0.38 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
1540 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП115 | 6 (6.3) | ф. 3 Магазин | 0.38 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73
1541 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП115 | 6 (6.3) | ф.1,Район ул.Костромская в ст.ул.Б.Вольская (четная) | 0.38 | 99 |  |  | 99 |  |  |  | 99
1542 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП115 | 6 (6.3) | ф.2,Район ул.Костромская в ст.ул. Б.Вольская (нечетная) | 0.38 | 81 |  |  | 81 |  |  |  | 81
1543 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП115 | 6 (6.3) | ф.4,Район ул.Костромская в ст.ул.Переселенческая | 0.38 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 72
1544 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП115 | 6 (6.3) | ф.уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1545 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП120 | 6 (6.3) | ф. 3, Район в ст. ул. Чегская/Докучаева | 0.38 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38
1546 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП120 | 6 (6.3) | ф.1,Конно-спортивная школа | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1547 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП120 | 6 (6.3) | ф.2, Б. Вольская | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
1548 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП120 | 6 (6.3) | ф.4,Район в ст.автошколы | 0.38 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42
1549 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП120 | 6 (6.3) | ф.5,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1550 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП122 | 6 (6.3) | ф. 4, Район ул.Староершовская, ул. Индустриальная | 0.38 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69
1551 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП122 | 6 (6.3) | ф.1,Радиоузел, ул. Правды | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1
1552 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП122 | 6 (6.3) | ф.3, Магазин №56, дошк. училище, кооп. Доверие, худ. мастерская | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1553 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП122 | 6 (6.3) | ф.5,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1554 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.ул.Сакко и Ванцетти | 0.38 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
1555 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.ул.Александровская | 0.38 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 79
1556 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.3,Район в ст.Аптеки | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1557 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП123 | 6 (6.3) | ф.5,Район в сторону ул.Правды -Рыбинская | 0.38 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41
1558 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП131 | 6 (6.3) | ф.1, жилой дом Коллективизации, 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1559 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП131 | 6 (6.3) | ф.2,Магазин ул.Коллективизации 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1560 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП131 | 6 (6.3) | ф.6,Район ул.Московская в ст.ул.Ленинградская | 0.38 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61
1561 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП131 | 6 (6.3) | ф.7,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1562 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП181 | 6 (6.3) | ф. 2, Арефинския тракт, 8 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1563 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП181 | 6 (6.3) | ф. 3, в сторону ул. Тарасова | 0.38 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 56
1564 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП181 | 6 (6.3) | ф. 4, в сторону Правды | 0.38 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40
1565 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП181 | 6 (6.3) | ф.1 АЗС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1566 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП183 | 6 (6.3) | ф. 4, ул. Заречная, д. 56, 58, 60, 62, 64, 66 | 0.38 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
1567 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП183 | 6 (6.3) | фид. 5, ул. Заречная, д. 48, 50, 52, 54 | 0.38 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 45
1568 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП184 | 6 (6.3) | ф. 4 в сторону ул. Заречная 48 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1569 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП184 | 6 (6.3) | фид. 2 в сторону ул. Заречная 5 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1570 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП185 | 6 (6.3) | ф.1 в сторону Шуйской | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1571 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП185 | 6 (6.3) | фид.2 в сторону Калининской | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1572 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.604 | ТП-АЗС4 | 6 (6.3) | ф.ТП112-ТП АЗС4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1573 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.608 | КТП137 | 6 (6.3) | ф.1, ЧП Базунов | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1574 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.608 | КТП137 | 6 (6.3) | ф.4, Пельменный цех ООО "Авгур плюс" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1575 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.608 | КТП137 | 6 (6.3) | ф.5, ЗАО "Рыбинский лессервис" пилорама | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1576 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.608 | КТП137 | 6 (6.3) | ф.6, в сторону Рыбинского лесхоза | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1577 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Левобережная | ф.608 | КТП137 | 6 (6.3) | ф.7, Жилой р-н , Кедровка, д.20 | 0.38 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33
1578 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТЭЦ-1 | № 157 | ПС МАРС | 110 | Т-1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
1579 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТЭЦ-2 | Моторная | ПС МАРС | 110 | Т-2 |  | 1 |  |  | 1 | 1
1580 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф. 17, ул. Волочаевская, д. 42А (строительная площадка) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1581 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф.1, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1582 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф.10 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1583 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф.3, Волочаевская 42(не наш) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1584 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф.4, Аптека | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1585 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф.6, 1-я Выборгская 61,63 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1586 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф.7, 1-я Выборгская 58 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1587 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф.8, Волочаевская 40 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1588 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП6-СШ1 (Ф.603) | 10 (10.5) | ф.9, 1-я Выборгская 64 (аптека) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1589 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф. 4, Кабель №2, ул.освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1590 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.1, Полиграфская 3 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1591 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.10, Полиграфская 9 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1592 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.11, Район в ст.ул.Февральская | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1593 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.12, Полиграфская 7 (общежитие) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1594 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.2, Нансена 26 (детский комбинат №86) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1595 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.3, Сельскохозяйственная 2 (столяр.мастерская) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1596 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.5, Февральская 48 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1597 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.7, Нансена 27 (детский комбинат №107) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1598 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.702 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1599 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.705 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1600 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | РП7-СШ1 | 10 (10.5) | ф.8, Полиграфская 3 (школа №20) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1601 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф. 8 АЗС Батова 46 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1602 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.10, Район в ст.ул.Муниципальная | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1603 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.11, Юбилейная 6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1604 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.12, Гаражный кооператив "Гюйс"(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1605 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.14, Юбилейная 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1606 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1607 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.16, Юбилейная 14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1608 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.2, Юбилейная 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1609 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.3, Юбилейная 16 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1610 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.4 Почтовое отделение №15 (Юбилейная 14)(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1611 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.6, Юбилейная 8 (ж.д. ОАО "Рыбинскхлебопродукт") | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1612 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП469 | 10 (10.5) | ф.9, Юбилейная 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1613 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф. 8, Ошанина, 3, кл. №7 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  | 1 | 4
1614 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф.1,Ошанина 3 кл. №4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1615 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф.10,Район в ст. ул.Юбилейной | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
1616 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф.13,Юбилейная 15, 19 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2
1617 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф.2,Юбилейная 17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1618 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф.3,Юбилейная 15 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1619 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф.5 ,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1620 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф.6, Магазин №104(Сельскохозяйственная 21) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1621 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП474 | 10 (10.5) | ф.8, Район в ст. ул 8 Марта | 0.38 | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31
1622 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф. 15, Светофор | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1623 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.10,Грекова 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1624 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.14, Волочаевская 69,73 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1625 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.16,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1626 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.2, Юбилейная 43 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1627 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.4,Район в ст.ул.Грекова | 0.38 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
1628 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.6,Юбилейная 41 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1629 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.7,Мини-рынок (не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1630 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.8,Бойлерная (не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1631 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП477 | 10 (10.5) | ф.9,Торговый павильон (не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1632 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП478 | 10 (10.5) | ф. 14 ул. Глазурная, д. 26 корпус №1 и № 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1633 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП478 | 10 (10.5) | ф.10,Ошанина 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1634 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП478 | 10 (10.5) | ф.15,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1635 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП478 | 10 (10.5) | ф.16,Ошанина 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1636 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП478 | 10 (10.5) | ф.2,Район в ст.ул.Глазурная | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
1637 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП478 | 10 (10.5) | ф.6,Общежитие (ул.Глазурная 28 ) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1638 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф. 15 жилой дом Ошанина, 19б | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1639 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф. 1а, Светофор | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1640 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф. 3 Спортивный комплекс "Звезда" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1641 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.1,Котельная(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1642 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.10,Главный корпус(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1643 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.11,,Жилой дом(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1644 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.12,Котельная, ПАП овощехранилище(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1645 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.13,Уличное освещение(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1646 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.14,Спальный корпус(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1647 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.16,Пищеблок(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1648 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.2,Прачечная(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1649 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.4,Главный корпус(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1650 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.6,Новый корпус(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1651 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.7,Овощехранилище(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1652 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП480 | 10 (10.5) | ф.9,Баня(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1653 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП481-СШ2 | 10 (10.5) | ф. 1, ул. Волочаевская, д. 38Б (стройка кабель №1) | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
1654 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП481-СШ2 | 10 (10.5) | ф.3 ,1-я Выборгская 49,50,55 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1655 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП481-СШ2 | 10 (10.5) | ф.4 ,Торговый центр | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1656 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП481-СШ2 | 10 (10.5) | ф.5 ,1-я Выборгская 54 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1657 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП481-СШ2 | 10 (10.5) | ф.7, 1- я Выборгская 48 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1658 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.1 | ТП481-СШ2 | 10 (10.5) | ф.8, Магазин (кл.1,1-я Выборгская 51) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1659 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-РЕЧНИК | 10 (10.5) | ф.ТП409-РЕЧНИК-ЧЕРЕМУХА-ФАЭТОН | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1660 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | РП6-СШ2 (Ф.604) | 10 (10.5) | ф.13 1-я Выборгская 52 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1661 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | РП6-СШ2 (Ф.604) | 10 (10.5) | ф.15, 1-я Выборгская 53 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1662 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | РП7-СШ2 | 10 (10.5) | ф.710 (ТП Полиграфская, 1г) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1663 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | РП7-СШ2 | 10 (10.5) | ф.715 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1664 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП228 | 10 (10.5) | ф.ТП481-СШ1-ТП476 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1665 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП409 | 10 (10.5) | ф. 1, ул. Н. Невского, д. 31 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1666 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП409 | 10 (10.5) | ф.12,Волочаевская 46 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1667 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП409 | 10 (10.5) | ф.13, Уличное освещение, освещение дороги | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
1668 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП409 | 10 (10.5) | ф.15,Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1669 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП409 | 10 (10.5) | ф.2,Волочаевская 65 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1670 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП409 | 10 (10.5) | ф.3, Светофор Волочаевская-Н.Невского | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1671 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП409 | 10 (10.5) | ф.8,Волочаевская 44 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1672 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф. 9, Школа №6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1673 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф.10, Волочаевская 85 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1674 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф.11, Стройплощадка ж/д Н. Невского 35 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1675 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф.14, Волочаевская 79 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1676 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1677 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф.16, Школа №6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1678 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф.3, Ошанина 20 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1679 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф.6, Волочаевская 77 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1680 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-410 | 10 (10.5) | ф.8, Волочаевская 83 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1681 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-411 | 10 (10.5) | ф. 2, ул. Ошанина 19,21,23,25 | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
1682 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-411 | 10 (10.5) | ф.10,Ошанина 18 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1683 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-411 | 10 (10.5) | ф.11, ул.Ошанина, 11а,13а,17а,19а,21а,23а,27а (коттеджи) | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
1684 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-411 | 10 (10.5) | ф.4,Районная милиция | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1685 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП-411 | 10 (10.5) | ф.5, в сторону ул. Садовой | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
1686 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП472 | 10 (10.5) | ф. 4, Полиграфская,17 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1687 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП472 | 10 (10.5) | ф.,Рюмочная(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1688 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП472 | 10 (10.5) | ф.14,Волочаевская 47 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1689 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП472 | 10 (10.5) | ф.16,Район в ст.ул.Полиграфская | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1690 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП472 | 10 (10.5) | ф.2 Стройка ж/д Волочаевская 49 | 0.38 | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5
1691 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП472 | 10 (10.5) | ф.6,Полиграфская 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1692 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП472 | 10 (10.5) | ф.8,Волочаевская 49а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1693 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП472 | 10 (10.5) | ф.9,Февральская 46 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1694 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП476 | 10 (10.5) | ф.,КНС №8 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1695 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП479 | 10 (10.5) | ф. 1, Юбилейная, д. 54 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1696 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП479 | 10 (10.5) | ф. 11 Нансена 25, 23, 21, ж.д. по ул. Нансена | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1697 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП479 | 10 (10.5) | ф.12,Общежитие ГПТУ №39(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1698 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП479 | 10 (10.5) | ф.3,Нансена 27 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1699 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП479 | 10 (10.5) | ф.4,Учебный корпус ГПТУ(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1700 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП479 | 10 (10.5) | ф.6,Юбилейная 34 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1701 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП479 | 10 (10.5) | ф.8,Магазин "Овощи" (Нансена 27) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1702 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП479 | 10 (10.5) | ф.9,Февральская 50 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1703 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП481-СШ1 | 10 (10.5) | ф. 17, стройка автосервиса, ул. 1-ая Выборгская | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1704 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП481-СШ1 | 10 (10.5) | ф.11, Детский комбинат №116 (1-я Выборгская 51а) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1705 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП481-СШ1 | 10 (10.5) | ф.12, 1-я Выборгская 56 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1706 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП481-СШ1 | 10 (10.5) | ф.15 ,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1707 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП481-СШ1 | 10 (10.5) | ф.19, АТС ОАО"ЦентрТелеком" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1708 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП481-СШ1 | 10 (10.5) | ф.9, Волочаевская 38 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1709 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Оптика | ф.6 | ТП481-СШ1 | 10 (10.5) | фид.20 Торговый центр | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1710 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграф | Л-10 | ТП ОАО "Инкомпроект-Инвест" | 6 (6.3) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1711 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграф | Ф 623 | ТП ОАО "Инкомпроект-Инвест" | 6 (6.3) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1712 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | РП1-СШ2 (Ф.112) | 6 (6.3) | ф.108 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1713 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП10 | 6 (6.3) | ф 1, Крестовая, д. 102 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1714 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП10 | 6 (6.3) | ф. 4, В.Набережная 173 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1715 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП10 | 6 (6.3) | ф. 6, Магазин "Арматор" ул. Луначарского 6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1716 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП10 | 6 (6.3) | ф. 8, Гостиный двор (2,3 эт,павильоны,Фламинго,Фаворит) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1717 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП10 | 6 (6.3) | ф. 9, В. Набережная, д. 171А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1718 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП10 | 6 (6.3) | ф.2, В,Набережная 171 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1719 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.1, Насосная-21, В.Набережная, 24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1720 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.10, В.Набережная 181а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1721 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.12, Детский городок, КУ №4,5,11 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1722 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.14, Свобода 9 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1723 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.16, В,Набережная 177а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1724 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.3, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1725 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.4, В,Набережная 175,177, кафе "Марсель" | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1726 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.5, В,Набережная 175б | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1727 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.6, В.Набережная 179 .181(розетки торговых точек В. Набережная 181 опора в парке у детской площадк | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1728 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.7, В,Набережная 175а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1729 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.8, В.Набережная 179а, паспортный стол | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1730 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП11 | 6 (6.3) | ф.9, Насосная-21, В.Набережная, 24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1731 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП14-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Сбербанк (резерв) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1732 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП14-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 11, Геологоизыскательная партия, рыбоохрана | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1733 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП14-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 12, Телефонная станция МРФ | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1734 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП14-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 13, ул,Крестовая, 9-13, Бульварная, 5,6,7,8б, 9 | 0.38 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
1735 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП14-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 14, Драмтеатр | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1736 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП14-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 7, ул,Крестовая 1 торговый центр, м-н "Сенной рынок" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1737 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП14-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 8, ул. Крестовая, 3,5,7 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1738 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП14-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 9, Банк Бульварная, 10, туалет | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
1739 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП16-СШ1 | 6 (6.3) | ф.13, Крестовая, 83 | 0.38 | 7 |  | 1 | 6 |  |  | 3 | 4
1740 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП16-СШ1 | 6 (6.3) | ф.14, Крестовая 79, банк ВТБ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1741 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП16-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15, Детская поликлиника, Бородулина, 26 тр.1(отк) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1742 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП16-СШ1 | 6 (6.3) | ф.16, опора ВЛ у гаража налоговой полиции | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1743 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП16-СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Чкалова, 38, чёт стор. | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
1744 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП16-СШ1 | 6 (6.3) | фид. 1, Чкалова 39 на опоре, ж.д. Пушкина, 21 | 0.38 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
1745 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП40-СШ2 | 6 (6.3) | ф.1, в ст.Крестовой 42 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1746 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП40-СШ2 | 6 (6.3) | ф.2, Налоговая инспекция, ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1747 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП40-СШ2 | 6 (6.3) | ф.3, Крестовая 45 *** | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1748 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП40-СШ2 | 6 (6.3) | ф.4, КБ Алгоритм (ул. Ломоносова) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1749 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП40-СШ2 | 6 (6.3) | ф.7, Типография, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1750 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП40-СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, КБ Алгоритм (резерв) | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1751 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 1, Рынок №2 в сторону Красной площади | 0.38 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
1752 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 16, Дебаркадер, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1753 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 2, Пункт проката самокатов | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1754 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 20, Рынок №2 в сторону Стоялой | 0.38 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
1755 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 21, Феникс | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1756 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 23, ВРУ Музей- заповедник, ул В. Набережная, д. 77-93 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
1757 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 25, Потребители Красной площади 4-6 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1758 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 26, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1759 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 29, В. Набережная, д. 65-75, кл. №17 секция №1 | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
1760 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 5, клеммное устройство №3, Мытный рынок | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1761 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 6, В. Набережная, д. 65-75, кл. №17 секция №2 | 0.38 | 11 |  | 1 | 10 |  |  |  | 11
1762 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф. 8, Торговый Дом "На Сенной" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1763 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф.10, Дебаркадер, ввод № 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1764 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф.13, Музей, В.Набережная, 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1765 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП6 | 6 (6.3) | ф.15, ЗАО "ВПС" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1766 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП7 | 6 (6.3) | ф. 9, Никольская часовня | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1767 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП7 | 6 (6.3) | ф.11, Освещение В. Набережной | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1768 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП7 | 6 (6.3) | ф.12, клеммник, В.Набережная, 101 (кл.№ 3), р-н в ст. Стоялой (надпись - РЦ Эльдорадо старый щит) | 0.38 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
1769 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП7 | 6 (6.3) | ф.2, Ломоносова, 1, ввод № 1,Торговый дом | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1770 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП7 | 6 (6.3) | ф.3, РЦ "Эльдорадо" Ввод №1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
1771 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП7 | 6 (6.3) | ф.4, Ломоносова, 1, ввод № 2, Торговый дом (ток=0) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1772 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП7 | 6 (6.3) | ф.6, Район в ст. В.Набережной , Крестовой | 0.38 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29
1773 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.12 | ТП7 | 6 (6.3) | ф.8, РЦ "Эльдорадо" Ввод №2 *** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1774 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП101 | 6 (6.3) | ф. ,Мастерские техникума | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1775 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП101 | 6 (6.3) | ф.. 9, Магазин "Дружба" ул. Блюхера,12 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1776 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП101 | 6 (6.3) | ф.10, Полевая 6,Блюхера 8,10 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1777 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП101 | 6 (6.3) | ф.12, Общежитие (Полевая2) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1778 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП101 | 6 (6.3) | ф.14, Расплетина 53 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1779 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП101 | 6 (6.3) | ф.15, Общежитие (Блюхера 6) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1780 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП101 | 6 (6.3) | ф.2, Полиграфический колледж | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
1781 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП101 | 6 (6.3) | ф.7, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1782 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП68Сш2 | 6 (6.3) | ф. 11,пристройка к приемному отделению гор. больницы №2 ввод №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1783 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП68Сш2 | 6 (6.3) | ф.10 .Пищеблок | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1784 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП68Сш2 | 6 (6.3) | ф.12 .Поликлиника (освещение) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1785 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП68Сш2 | 6 (6.3) | ф.13.Хозкорпус | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1786 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП68Сш2 | 6 (6.3) | ф.14 Главный корпус Ввод №2 (силов.основн.) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1787 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП68Сш2 | 6 (6.3) | ф.15. Инфекционный корпус | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1788 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП68Сш2 | 6 (6.3) | ф.16.Главный корпус Ввод №3 (освещен. резерв) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1789 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП83 | 6 (6.3) | ф.1, Захарова 48 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1790 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП83 | 6 (6.3) | ф.2, Луговая 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1791 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП83 | 6 (6.3) | ф.3, Детский комбинат №94 | 0.38 | 3 |  | 3 | 0 |  |  |  | 3
1792 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП83 | 6 (6.3) | ф.7, Куйбышева 5,7 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1793 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП83 | 6 (6.3) | ф.9, Луговая 6,8 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1794 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф. 1, Расплетина, 37, художественная школа | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1795 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф. 11 Расплетина 7 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1796 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф. 4, ул. Ухтомского, д. 15 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1797 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф. 6, Расплетина, 20, Б.Новикова 12, Ухтомского 15 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1798 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф.10, Б.Новикова 14 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1799 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф.12, Школа №32 Ввод 1 | 0.38 | 4 |  | 4 | 0 |  |  |  | 4
1800 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф.13, Б.Новикова 26 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1801 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф.14, Б.Новикова 25 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1802 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф.16, Б.Новикова 8,10,6 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1803 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф.3, Ул.освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1804 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП91 | 6 (6.3) | ф.5, Расплетина 9 (кл.16) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1805 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП96 | 6 (6.3) | ф. 8, Производственный цех, Моховая, 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1806 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП96 | 6 (6.3) | ф.1, Б.Новикова 33 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1807 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП96 | 6 (6.3) | ф.10, Ухтомского 22 А ПРО "Свеча" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1808 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП96 | 6 (6.3) | ф.12, Школа №19 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1809 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП96 | 6 (6.3) | ф.13, Моховая 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1810 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП96 | 6 (6.3) | ф.2, Детский комбинат №31 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1811 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП96 | 6 (6.3) | ф.5, Куйбышева,24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1812 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.16 | ТП96 | 6 (6.3) | ф.7, Ухтомского 22(каб.№1) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1813 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф. 1 тепловой узел, д/с № 32 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1814 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф. 10 уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1815 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф. 16 Батова 35 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1816 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф. 5 10 в городок | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2
1817 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф. 6 детский дом № 42 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1818 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф. 8 д. 29 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1819 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф.13, ул. М. Горького д.88 (кл. №6), д.90 (кл. №8), д.86 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1820 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф.23, ул. М. Горького 90 (кл.№8) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1821 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | ф.4 магазин №5 через РУ -0,4 кВ д.59 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1822 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | фид. 18 д.84 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1823 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | фид. 19 д.71 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1824 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | фид. 21 Прачечная ,д.88,86 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1825 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | фид. 22 ДК Юбилейный | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1826 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | фид. 24 спортзал | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1827 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП192 | 6 (6.3) | фид. 25 ТП-193 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
1828 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | Ф.23 | ТП194-СШ2 | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1829 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.27 | РП26 ф. 2607 | 6 (6.3) | ф. 1 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1830 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.27 | РП26 ф. 2607 | 6 (6.3) | ф.2605 ТП ООО "Русские Газовые Турбины" | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1831 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.27 | РП26 ф. 2607 | 6 (6.3) | ф.2601 ТП ОАО "Ярославский бройлер" | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1832 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | РП1-СШ1(Ф.107) | 6 (6.3) | ф.109 ТП ОСВ1 | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1833 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф. 9, Гостевой дом , В. Набережная 149 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1834 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.1, к/т"Центральный" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1835 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.10, Пицерия "Ахтуба" (один кабель отк) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1836 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.12, Район | 0.38 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
1837 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.13, Общественный туалет | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1838 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.16, ул,Гоголя 2 *** | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1839 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.3, В.Набережная 123 *** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1840 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.4, Дом Моды | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1841 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.5, В. Набережная, 129 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
1842 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | ф.6, РЩ в ТП | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  | 4 | 1
1843 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | фид. 14 Крестовая 70 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1844 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП13 | 6 (6.3) | фид. 15, офис "Ярсоцбанка", В.Набережная, 123 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1845 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 19, Крестовая, 79, Банк ВТБ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1846 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф. Банк, диз. генератор (резерв 1) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1847 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф. Банк, диз. генератор (резерв 2) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1848 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Горисполком | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1849 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1850 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, Чкалова 35 | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1851 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.17, Крестовая, 75 | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  | 7 | 3
1852 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.18 Чкалова д.38 четная сторона СИП | 0.38 | 35 |  | 1 | 34 |  |  |  | 35
1853 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.20, Крестовая, 81 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1854 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.5 Бородулина 13а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1855 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.6, СТО "Вега"(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1856 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.7, Федеральное казначейство, м-н "Олимпик"(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1857 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, Чкалова 31 ( нечётная сторона ) | 0.38 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18
1858 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП16-СШ2 | 6 (6.3) | ф.9, Детская поликлиника , Бородулина, 26, тр.2 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
1859 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП40-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 13, Крестовая, 58 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1860 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП40-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 16. Ломоносова,2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1861 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП40-СШ1 | 6 (6.3) | ф.10, КБ Алгоритм (ул. Гоголя) | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1862 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП40-СШ1 | 6 (6.3) | ф.11, Типография, ввод № 1 *** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1863 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП40-СШ1 | 6 (6.3) | ф.12, Налоговая инспекция, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1864 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП40-СШ1 | 6 (6.3) | ф.14 на клеммное устройства Крестовая 50 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1865 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП40-СШ1 | 6 (6.3) | ф.9, Ателье (Крестовая 45) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1866 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф. 15 В. Набережная 149, стройплощадка | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1867 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф. 16 Крестовая 80, торговый центр | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1868 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф. 2, В.Набережная,131 клеммн. №7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1869 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф. 4, в сторону ул. Пушкина | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
1870 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф. 6, Район | 0.38 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
1871 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф. 7, Балюстрада | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
1872 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф.11, Магазин-салон, Пушкина, 2а, ввод №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1873 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф.12, к/т "Центральный" | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
1874 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф.13, Магазин-салон, Пушкина, 2а, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1875 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф.14 В. Набережная 131 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1876 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф.5, Книгохранилище | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1877 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.3 | ТП8 | 6 (6.3) | ф.8, Уличное освещение, освещение В. Набережной | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 | 3
1878 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.30 | РП26 ф. 2606 | 6 (6.3) | ф.2604 ТП ООО Русские Газовые турбины | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1879 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Полиграфмаш | ф.30 | РП26 ф. 2606 | 6 (6.3) | ф.2602 ТП ОАО "Ярославский бройлер" | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1880 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Герцена, 34 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1881 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП22-СШ1 | 6 (6.3) | фид. 2 Район в ст.бани №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1882 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП22-СШ1 | 6 (6.3) | фид. 8 район в сторону ул.Герцена/Ломоносова | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1883 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.Гоголя-Ломоносова (Военкомат) | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1884 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.3, Румянцевская 52 ввод №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1885 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.6,Район в сторону Румянцевской ,военкомат (основное питание ) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1886 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП33 | 6 (6.3) | ф.8, Район в ст.Румянцевская, Крестовая, 55, Судебные приставы, Гоголя, 12 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1887 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф. 5 РП14 ф. 1413 ТП204 яч. 1 в сторону ТП-26 | ТП94 | 6 (6.3) | ф.1 В сторону Ломоносова-Гоголя | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1888 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.10, Моторостроителей 11 (корп.1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1889 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, Чкалова 59 *** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1890 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.16 | ТП76 СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, Луначарского, 44 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1891 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.16 | ТП76 СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, Коттеджи по ул.Карякинская | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1892 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | ф.18, Клеммник в "Эпицентре" | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
1893 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф.7, Район в ст.Пушкина | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1894 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф.8, р-н в ст. Герцена- Бородулина (кл.5) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1895 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.13, Карякинская 58 | 0.38 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
1896 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.19, Клеммное устройство Пушкина 40 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1897 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.8, Район в ст.Луначарского | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1898 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП32 СШ2 | 6 (6.3) | ф. 15, район | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1899 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 3, Бородулина, 47, детский комбинат, ввод № 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1900 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф.1, Бородулина 44(не наш) | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1901 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф.6, Дома дор.машины | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1902 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 10, Ломоносова 25 (ввод № 1) | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1903 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 4, п-ка "Семашко", ВДПО, Гоголя,29 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1904 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 7, Ломоносова, 26,30 (клеммник на доме) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1905 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, Гоголя,30-32; Радищева,12; Ломоносова,34;.склады | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1906 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП44 | 6 (6.3) | ф.7 Плеханова,30 ;район Бебеля | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1907 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф.6 р-н в сторону ул.Пушкина | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1908 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП51 | 6 (6.3) | ф.14, Район ул.Добролюбова в ст.ул.Полиграфской | 0.38 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 47
1909 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП51 | 6 (6.3) | ф.16, Район ул.Добролюбова в ст.ул.Рабкоровской | 0.38 | 87 |  |  | 87 |  |  |  | 87
1910 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | ф. 3, жилой дом 2-ая Выборгская 22/Локомотивный п-к 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1911 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | ф. 7, 2-я Выборгская,24 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1912 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | ф.11, Район Выборгская 1-ая | 0.38 | 81 |  |  | 81 |  |  |  | 81
1913 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.12, В сторону Хвойного переулка | 0.38 | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82
1914 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | ф.16 Район в ст.Локомотивного пер. | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
1915 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф,6, Район ул, Собинова | 0.38 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17
1916 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф.4, Собинова в ст. Волочаевской | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
1917 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП59-Сш1 | 6 (6.3) | ф.1, в ст.Гремячевской,Софийская | 0.38 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48
1918 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф.6, Район в ст.пр.Батова | 0.38 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
1919 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.ш.К.Либкнехта | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
1920 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.10, Район в ст.ул.Глубокая | 0.38 | 81 |  |  | 81 |  |  |  | 81
1921 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.9, Сельскохозяйственная 28, Полиграфская, 2, 4 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1922 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП77 | 6 (6.3) | ф. 9, в сторону ул. Февральской | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1923 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф10 | ТП79 | 6 (6.3) | ф. 1, в сторону 2-ой Выборгской | 0.38 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
1924 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф. 3, В ст. ул. Труда, 10а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1925 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф.2, В ст. ул .Комсомольской,Чапаева | 0.38 | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43
1926 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф.4, Район в ст. ул. Труда | 0.38 | 76 |  |  | 76 |  |  |  | 76
1927 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф.5, Район в ст. ТП-54 | 0.38 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69
1928 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП54 | 6 (6.3) | ф.1,, Район ул.Крестьянская в ст. ул.Труда | 0.38 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18
1929 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП54 | 6 (6.3) | ф.2, Район ул.Федоровская в ст. ул.С.Разина | 0.38 | 101 |  |  | 101 |  |  |  | 101
1930 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП54 | 6 (6.3) | ф.3, Район ул.Федоровская в ст. ул.Ключевая | 0.38 | 118 |  |  | 118 |  |  |  | 118
1931 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП54 | 6 (6.3) | ф.4, Район ул.Крестьянская в ст. ул.Кожевенная | 0.38 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 74
1932 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.3, Софийская 21 (отключен) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1933 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.7, Пархинская 63 (кл.2) ,магазин | 0.38 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27
1934 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.9, Район в ст. ш.К.Либкнехта | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1935 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП63 | 6 (6.3) | ТП63 / ф. 5, Писарева/Гагарина кл. №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
1936 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф2 | ТП63 | 6 (6.3) | ф. 5, Писарева/Гагарина кл. №2 | 0.38 | 14 |  | 1 | 13 |  |  |  | 14
1937 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф3 | ТП61Сш2 | 6 (6.3) | ф.7, С.Перовской 1,Район | 0.38 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
1938 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Рыбинская (Южная)) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.18, М.Горького, 3а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1939 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП 204 | 6 (6.3) | ф.Горэлектросеть | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
1940 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | РП14 ф.1406 | 6 (6.3) | РП14-ТП226 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1941 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП203 Блиц | 6 (6.3) | ф.ТП22-КТПБлиц | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1942 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 8, В ст. Гоголя, Герцена, Ломоносова | 0.38 | 9 |  | 1 | 8 |  |  |  | 9
1943 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 9, Стройка гостиницы | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1944 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Герцена, 34 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
1945 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Герцена, 34/Ломоносова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1946 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | фид 3. торговый центр Герцена 15 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1947 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 11 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1948 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 12 Поликлиника им.Семашко (рентген) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1949 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП21-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 5 в ст.КВД стационара, Гоголя-Герцена | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1950 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП22-СШ1 | 6 (6.3) | фид. 1, ООО Городской сквер | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1951 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП22-СШ1 | 6 (6.3) | фид. 2 Район в ст.бани №1 | 0.38 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
1952 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП22-СШ1 | 6 (6.3) | фид. 3 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1953 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП22-СШ1 | 6 (6.3) | фид. 8 район в сторону ул.Герцена/Ломоносова | 0.38 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
1954 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.10, Склад | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1955 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.13, уличное освещение детского сада | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1956 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.14 Детский комбинат | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1957 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15, Карякинская 3, Румянцевская, 51 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1958 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.Гоголя-Ломоносова (Военкомат) | 0.38 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
1959 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.3, Румянцевская 52 ввод №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1960 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, Район в ст.Ломоносова 48а | 0.38 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61
1961 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.6,Район в сторону Румянцевской ,военкомат (основное питание ) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1962 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП26-СШ1 | 6 (6.3) | ф.8 Жилой дом, Радищева 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1963 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.10, Типография №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.11, Типография №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1965 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.12, Типография №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1966 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.13 Банк "БФГ-Кредит" | 0.38 | 6 |  | 1 | 5 |  |  |  | 6
1967 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.14, Котельная, ул. Стоялая, 19, ввод № 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1968 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15, Скорая помощь, ввод № 1, СВПЧ-8 Герцена 4 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2
1969 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.16, Стоялая-Чкалова кл.20 Ввод№1 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
1970 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.17, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1971 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП2-СШ1 | 6 (6.3) | ф.9, Типография №2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1972 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП33 | 6 (6.3) | ф.2, ООО "Поиск" , ул. Чкалова, 24а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1973 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП33 | 6 (6.3) | ф.3, ввод №2 Крестовая 51 Кафе "Муза" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1974 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП33 | 6 (6.3) | ф.5, Сбербанк,ул.Гоголя 10а | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
1975 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП33 | 6 (6.3) | ф.6,ЗАГС (ул. Гоголя, 14), сбербанк Гоголя 10А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1976 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП33 | 6 (6.3) | ф.7, Центр детского и юношеского туризма, Чкалова, 25 | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
1977 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП33 | 6 (6.3) | ф.8, Район в ст.Румянцевская, Крестовая, 55, Судебные приставы, Гоголя, 12 | 0.38 | 60 |  |  | 60 |  |  | 1 | 59
1978 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП94 | 6 (6.3) | ф.1 В сторону Ломоносова-Гоголя | 0.38 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
1979 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП94 | 6 (6.3) | ф.3, времянка ул.Крестовая, д.41 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1980 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП94 | 6 (6.3) | фид.2, кафе "Муза", Крестовая, 51, ввод № 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1981 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф. 5 | ТП204 | 6 (6.3) | ТП204-ТП227 | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1982 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) |  | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1983 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) | ф.10 Моторостроителей 3 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1984 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) | ф.12 Плеханова 37 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
1985 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) | ф.14 Плеханова 39 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1986 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) | ф.15 Моторостроителей 1а (магазин №95) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1987 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) | ф.16 Моторостроителей 4 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1988 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) | ф.213 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1989 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) | ф.214 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1990 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | РП2-СШ2 (Ф.216) | 6 (6.3) | ф.9 Кустова 2а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1991 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП1-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Торговый центр, Луначарского, 58а | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1992 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП1-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, театр кукол, Вокзальная, 14 ввод № 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
1993 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП1-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12 Плеханова 33 (кафе) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1994 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП1-СШ2 | 6 (6.3) | ф.13, Торговый центр Плеханова 37Б ввод №2 | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
1995 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП1-СШ2 | 6 (6.3) | ф.14, Плеханова 33 2-я очередь | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
1996 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП1-СШ2 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1997 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП1-СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, Плеханова 33 1-я очередь | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1998 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП1-СШ2 | 6 (6.3) | ф.9, Вокзальная 27 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
1999 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф. 1, Торговый комплекс, ул. Карякинская, д. 94 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2000 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф. 6, Радищева 85 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2001 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф.10, Кирова 34 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2002 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф.11, Радищева 83 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2003 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф.2. Карякинская 90 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2004 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф.3, Салон красоты, Фотосалон, ул. Карякинская, 88 | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
2005 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф.4, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2006 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф.5, Карякинская 88 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2007 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП42 | 6 (6.3) | ф.8, Радищева 85 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2008 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф. 11 Насосная станция, ввод № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2009 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф. 4 Насосная станция ввод № 1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2010 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф. 7, Фитнес центр, Плеханова, 43 ( ввод 1) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2011 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.1, Торговый павильон "Арбат" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2012 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.10, Плеханова 41 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2013 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.12. Детский комбинат №63 "Ладушки " | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2014 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.13 Базовая станция сотовой связи, Моторостроителей, 12 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2015 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.14. Моторостроителей 8 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2016 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2017 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.2, Фурманова 5 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2018 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.215 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2019 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.3, Фурманова 1 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2020 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.5, Фурманова 1а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2021 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.6, Черкасова 5,3 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2022 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.8, Моторостроителей 10 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2023 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | ф.9, ГРП | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2024 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП48 | 6 (6.3) | фид.16 Фитнес центр, Плеханова 43 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2025 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.12, Моторостроителей 7 | 0.38 | 5 |  | 1 | 4 |  |  |  | 5
2026 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.13, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2027 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.14, Моторостроителей 9 | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
2028 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.15, Моторостроителей 11 (корп.3) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2029 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.2, Моторостроителей 11 (корп.3) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2030 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.3 , Моторостроителей, 7 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2031 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.4. Кустова 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2032 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.5, Моторостроителей 11 (корп.2) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2033 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.6, Черкасова 1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2034 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.8, Моторостроителей 11 (корп.1) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2035 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП49 | 6 (6.3) | ф.9, Катодная станция | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2036 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП76 СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Карякинская 70 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2037 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП76 СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, Карякинская 78 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2038 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.14 | ТП76 СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, Гостевой дом по ул.Луначарского, 40 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2039 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | РП9-СШ1 (Ф.910) | 6 (6.3) | ф.18 Радищева 46 подземная автостоянка жилого дома (резерв) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2040 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | РП9-СШ1 (Ф.910) | 6 (6.3) | ф.20, Луначарского (пивбар) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2041 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП10-СШ1 | 6 (6.3) | ф, 17, Гаражи | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2042 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП10-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 13, В. Набережная, д. 163 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2043 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП10-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 14, РГАТА (корпус 2) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2044 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП10-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 15, Луначарского, д 2А, ввод №1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2045 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП10-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 16, Сретенский храм | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2046 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП10-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 18, РГАТА (спотр. комплекс) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2047 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП10-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 19, Торговый дом ( кафе"Волжские зори",Альбион,КБО,склады,гаражи,1-й этаж гостинки) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2048 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП10-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 20, РГАТА (корпус 3) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2049 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, Чкалова 59 *** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2050 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, Детская больница (старая) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2051 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.14, Спортшкола, Пушкина | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2052 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2053 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, Детская больница, ввод № 1 ( как на ф.12) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2054 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.17, Шахматный клуб *** | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2055 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.19, ООО "Стейк", ввод № 1, Чкалова, 58а(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2056 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП17-СШ2 | 6 (6.3) | ф.20, торгово-офисное здание | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2057 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф. 3, Крестовая 135 (Магазин) кл. №9 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2058 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, Почтовое отд. №34(Кирова 30) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2059 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Сберкасса (Кирова 30) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2060 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, Крестовая,135 кл.1 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2061 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф.5, Чкалова 71 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2062 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, ул. Чкалова, д. 71 ( УК " Муниципальная") | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2063 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф.7, Кирова 26 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2064 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф.8, Школа №26 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2065 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП18СШ1 | 6 (6.3) | ф.ТП18-ТП220-СШ1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2066 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | Универмаг | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2067 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 3, клеммник в "Эпицентре" | 0.38 | 10 |  | 1 | 9 |  |  | 2 | 8
2068 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 5, Луначарского 10, "Эпицентр" ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2069 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 6, Торговый центр Крестовая 109 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2070 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 9, Луначарского 10, "Эпицентр" ввод №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2071 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, Сенной рынок ввод №1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2072 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Ярсоцбанк | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2073 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2074 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф.7, Световой видеоэкран | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
2075 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП20-СШ1 | 6 (6.3) | ф.8, Луначарского 10 стройка ввод №1 (ток=0) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2076 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП278 СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, АТС-21 (ул.Чкалова) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2077 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП37 СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Луначарского 27(откл) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2078 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП37 СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, ул. Пушкина, д.24, ввод №2 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
2079 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП37 СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, Герцена 39 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2080 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП37 СШ2 | 6 (6.3) | ф.14, ФОК, ул. Радищева, д. 44 (Ввод №2) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2081 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП37 СШ2 | 6 (6.3) | ф.9, Магазин "Старт"(Герцена 39) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2082 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.1, Общежитие ул. Кирова 32 (щит1) | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
2083 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.4, Детский комбинат №10 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
2084 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.6 кафе "Дива" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2085 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.7, Общежитие ул. Кирова 32 (щит 2) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2086 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.8, Герцена 93 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2087 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП39 СШ1 | 6 (6.3) | ф.13, Союзпечать | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2088 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП39 СШ1 | 6 (6.3) | ф.16, Музыкальная школа | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2089 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП39 СШ1 | 6 (6.3) | ф.3, Кирова 11 | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
2090 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП39 СШ1 | 6 (6.3) | ф.9, Детский комбинат №104 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2091 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП76 СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, КНС-22, Яна Гуса, 17 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2092 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП76 СШ2 | 6 (6.3) | ф.13, КНС-22 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2093 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП76 СШ2 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2094 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП76 СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, Карякинская 70 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2095 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.16 | ТП9 | 6 (6.3) | - | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2096 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | РП9-СШ2 (Ф.913) | 6 (6.3) | ф.10, Радищева 77 (ввод 1) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2097 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | РП9-СШ2 (Ф.913) | 6 (6.3) | ф.11, Кирова 13 (ввод 1) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2098 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | РП9-СШ2 (Ф.913) | 6 (6.3) | ф.12, Яна-Гуса 8 (ввод 2) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2099 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | РП9-СШ2 (Ф.913) | 6 (6.3) | ф.921 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2100 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | РП9-СШ2 (Ф.913) | 6 (6.3) | фид. 2 Кирова, 15 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2101 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ТП17-ТП220 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2102 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, Насосная | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2103 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Герцена 58 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2104 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.21, Детская больница , ввод № 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2105 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.23, ТОО "Стейк", ввод № 2, Чкалова, 58а(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2106 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.4, "Сенной рынок" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2107 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.5, Прачечная дет.больницы | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2108 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.6, Луначарского 23, магазины, Энергосбыт (Луначарского, 21а) | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  | 1 | 6
2109 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.7, Чкалова 65, аптека | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2110 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП17-СШ1 | 6 (6.3) | ф.8, Луначарского 21 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2111 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Герцена 64 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2112 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, Район Герцена-Чкалова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2113 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, Крестовая, 133 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2114 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.13, Насосная(не наш) ** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2115 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.14, Чкалова 88 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2116 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, "Юный техник, ПТУ" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2117 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.17, Ввод №2 Сберкасса (Кирова 30) | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
2118 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.19, Насосная ул. Кирова ,30 (насосы горячей воды) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2119 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.20, "Джокер" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2120 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.9, Герцена 66 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2121 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП18-СШ2 | 6 (6.3) | ф.уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2122 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП202 | 6 (6.3) | ф.ТП23-ТП202 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2123 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 20 Торговый центр ул. Крестовая 109 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2124 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | ф. Универмаг ввод №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2125 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Кафе-ресторан (ввод 1)(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2126 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, Гостиница"Колос" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2127 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | ф.14, Сенной рынок ввод №2 м-н "Звездочка" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2128 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | ф.15, Административное здание, мастерские , склад | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2129 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | ф.18, Клеммник в "Эпицентре" | 0.38 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
2130 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП20-СШ2 | 6 (6.3) | фид. 12, Кафе-ресторан (ввод 2)(не наш, отк) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2131 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф. 2,ООО "Акварель" Герцена, 31 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2132 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф. 5, Бородулина,23 | 0.38 | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 1
2133 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф. 6, р-н в ст. Румянцевской (оп. №1) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2134 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф.1, Герцена 42-44, Торговый комплекс Bosh | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2135 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф.3, Пушкина, 39 (оп.4) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2136 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф.4, ФСО, ул.Румянцевская,34а Д/г | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2137 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф.7, Район в ст.Пушкина | 0.38 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22
2138 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП23 | 6 (6.3) | ф.8, р-н в ст. Герцена- Бородулина (кл.5) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2139 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП232-СШ1(ЦТП) | 6 (6.3) | ф.ТП23-ТП232СШ1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2140 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП232-СШ2(ЦТП) | 6 (6.3) | ф.ТП37-ТП232-СШ2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2141 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.1, Госпиталь | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2142 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.12, Стоматологическая поликлиника | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2143 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.13, Карякинская 58 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2144 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.14, ул. Луначарского 53/66 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2145 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.15, Карякинская 64 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2146 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.19, Клеммное устройство Пушкина 40 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2147 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.3, Радищева 73 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2148 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.4, Уличное освещение *** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2149 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.5, Яна Гуса.4 *** | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2150 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.6, Пушкина.34 | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
2151 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.8, Район в ст.Луначарского | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2152 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф.9 ,Луначарского.29 (ввод №1) *** | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2153 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф10, Насосная | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2154 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП24 | 6 (6.3) | ф18, Яна Гуса, 5 вв.№1 *** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2155 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП278-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 8, АТС-21(ул.Чкалова) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2156 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП28 | 6 (6.3) | ф.16, Щитовая 1(ввод 1) Гл.корп.(не наш) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2157 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП32 СШ1 | 6 (6.3) | ф. 14, Карякинский парк | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2158 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП32 СШ1 | 6 (6.3) | ф. 7 .Карякинская 50 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2159 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП32 СШ1 | 6 (6.3) | ф.1 ж.д.Плеханова -Луначарского, секция 2 | 0.38 | 8 |  | 8 | 0 |  |  |  | 8
2160 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП32 СШ2 | 6 (6.3) | ф. 15, район | 0.38 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
2161 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП32 СШ2 | 6 (6.3) | ф. 8, Плеханова 20, освещение двора | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2162 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 12 Насосная (ввод №1) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2163 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 13 Радиоузел | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2164 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 17, ГРП | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2165 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ1 | 6 (6.3) | ф.10 - Герцена ,31 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2166 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 3, Бородулина, 47, детский комбинат, ввод № 1 | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
2167 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 4, Бородулина 42/Пушкина, 49 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2168 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 5, ОАО "ЯСК"Административное здание ул.Румянцевская 36 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2169 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф.1, Бородулина 44(не наш) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2170 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф.6, Дома дор.машины | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2171 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф.7, Школа №1 (ввод №2) | 0.38 | 3 |  | 3 | 0 |  |  |  | 3
2172 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП34-СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, Пушкина 47 (ввод №1) ,ФАПСИ | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2173 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 14, В сторону клеммного устройства Ломоносова, 30а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2174 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 2, в ст. Герцена, мебельный цех,м-н ООО "Дружба" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2175 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 3, Лаборатория, кухня, поликлиника КВД | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2176 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 4, п-ка "Семашко", ВДПО, Гоголя,29 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2177 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 6, ФСО, Румянцевская, 34А | 0.38 | 2 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2
2178 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 7, Ломоносова, 26,30 (клеммник на доме) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2179 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 8, Медицинское училище Гоголя, 35 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2180 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 9, ООО" Стиль" (Мишин) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2181 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1, Гоголя,30-32; Радищева,12; Ломоносова,34;.склады | 0.38 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
2182 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП35-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15, Гоголя,31 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2183 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП37 СШ1 | 6 (6.3) | ф. 1, ФОК, ул. Радищева, д. 44 (Ввод №1) | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2184 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП37 СШ1 | 6 (6.3) | ф. 4, ООО "Недвижимость", Пушкина, 22 | 0.38 | 9 |  | 2 | 7 |  |  |  | 9
2185 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП37 СШ1 | 6 (6.3) | ф. 7, ул. Пушкина, д. 24 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2186 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП37 СШ1 | 6 (6.3) | ф.2, Луначарского 27 | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
2187 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП37 СШ1 | 6 (6.3) | фид. 6, Радищева 46 жилой дом (Ввод №1) , корп. 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2188 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП37 СШ1 | 6 (6.3) | фид. 8, Радищева 46 жилой дом (Ввод №2), корп. 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2189 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП38 | 6 (6.3) | ф. 3, Электрооборудование теплосети | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2190 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.10, Магазин "Русь" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2191 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.11, Общежитие (щит 2) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2192 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.12, Магазин ООО "Русь" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2193 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП38 | 6 (6.3) | ф.9, Общежитие ул. Кирова 32 (щит 2) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2194 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП39 СШ2 | 6 (6.3) | ф. 3, Кирова 11 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2195 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП39 СШ2 | 6 (6.3) | ф.1, Луначарского 22 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2196 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП39 СШ2 | 6 (6.3) | ф.2, Торговый комплекс "Рябинушка" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2197 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП39 СШ2 | 6 (6.3) | ф.4, Насосная *** | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2198 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП39 СШ2 | 6 (6.3) | ф.5, Кирова 11 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2199 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП39 СШ2 | 6 (6.3) | ф.6, Герцена 87 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2200 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП39 СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, Герцена 87 (жилой дом ф.6) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2201 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП41 | 6 (6.3) | ф.8 РГАТА общежитие | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2202 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП44 | 6 (6.3) | ф.1 Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2203 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП44 | 6 (6.3) | ф.12 Детский комбинат №102 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2204 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП44 | 6 (6.3) | ф.13 Магазин (Плеханова 32) | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2205 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП44 | 6 (6.3) | ф.2 Детский комбинат №102 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2206 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП44 | 6 (6.3) | ф.3 Кирова 17 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2207 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП44 | 6 (6.3) | ф.5 Плеханова 32 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2208 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП44 | 6 (6.3) | ф.7 Плеханова,30 ;район Бебеля | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2209 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 10, В. Набережная, 163 кл.№19 Ввод №1 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
2210 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 13 Чебуречная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2211 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 15, ООО "Класс". ул. Чкалова 64 А Ввод № | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2212 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 2, ООО "Строй Фонд" ул. Чкалова, д. 64 Ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2213 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 3, Оленев Э.Н.ул. Луначарского, 11 Ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2214 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 7, ООО "Класс". ул. Чкалова 64 А Ввод №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2215 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф.1 кафе "Венеция" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2216 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, Оленев Э.Н. .ул. Луначарского, 11 Ввод №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2217 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, ООО "Строй Фонд" ул. Чкалова, д 64 Ввод №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2218 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф.14 р-н в сторону ул.Луначарского | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2219 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, р-н в ст. ул. Крестовой на КУ № 20 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2220 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф.6 р-н в сторону ул.Пушкина | 0.38 | 54 |  |  | 54 |  |  |  | 54
2221 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | ф.7 | ТП78-СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, Чкалова, 52 стройплощадка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2222 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП51 | 6 (6.3) | ф.14, Район ул.Добролюбова в ст.ул.Полиграфской | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2223 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП51 | 6 (6.3) | ф.15, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2224 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП51 | 6 (6.3) | ф.16, Район ул.Добролюбова в ст.ул.Рабкоровской | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2225 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП51 | 6 (6.3) | ф.2, Детский комбинат №114 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2226 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП51 | 6 (6.3) | ф.7, Хлебопекарня д. Выборгская 28 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2227 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.1,Бойлерная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2228 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.10, Выборгская 1-ая, 28 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2229 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | ф.11, Район Выборгская 1-ая | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2230 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.12, В сторону Хвойного переулка | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2231 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.13, Щепкина, 25 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2232 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.14, Щепкина, 21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2233 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.15, Щепкина, 23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2234 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.2,Бойлерная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2235 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.4,Бойлерная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2236 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | ф.8 Щепкина, 29 А | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2237 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП55 | 6 (6.3) | Ф.9, Рабкоровская, 27 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2238 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф,6, Район ул, Собинова | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2239 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф.1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2240 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф.12, Волочаевская 19 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2241 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф.2, Волочаевская 13,21 | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
2242 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф.3, Район ул. Февральская | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2243 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф.5, Рабкоровская 21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2244 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП56 | 6 (6.3) | ф.8, Рабкоровская 23 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2245 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП59-Сш1 | 6 (6.3) | ф. 2, С А Х | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2246 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП59-Сш1 | 6 (6.3) | ф.1, в ст.Гремячевской,Софийская | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2247 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП59-Сш1 | 6 (6.3) | ф.12 Софийская, 72 ввод 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2248 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП59-Сш1 | 6 (6.3) | ф.3, 2-х эт.ж.дом тюрьмы | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2249 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП59-Сш1 | 6 (6.3) | ф.4, Тюрьма Ввод №1, дизель-генератор | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2250 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП59-Сш1 | 6 (6.3) | ф.5,питомник служебного собаководства,гаражи ,сады,гараж изыскателей | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  | 1 | 7
2251 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП59-Сш1 | 6 (6.3) | ф.6,коллективные сады | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2252 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП65 | 6 (6.3) | ф. 1, Писарева/Гагарина, кл. №2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2253 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП65 | 6 (6.3) | ф.2, К/т "Космос" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2254 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП65 | 6 (6.3) | ф.3, Гагарина, 8,6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2255 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП65 | 6 (6.3) | ф.4, Интернат глухонемых (силовая) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2256 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф. 7, ул. Волочаевская, 6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2257 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф.1, Школа №22,уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2258 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф.2, Интернат для престарелых (освещение) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2259 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф.3, пр.Батова 2 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2260 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф.4, Интернат для престарелых (силовая) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2261 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф.5, пр.Батова 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2262 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф.6, Волочаевская, 3, 4, 5, 7 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2263 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф.8, Волочаевская 1,Гагарина 9 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2264 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП66 | 6 (6.3) | ф.ТП77-ТП66 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2265 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф. 1, ООО "Новые технологии" | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 | 1
2266 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф. 13, клеммник на наружной стене ТП (со стороны Батова) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2267 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф. 2, Торговая палатка Батова, 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2268 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф.14, ФОК (ввод 2) спорт-школа № 3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2269 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф.16, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2270 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф.3, ФОК (ввод 1) спорт-школа № 3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2271 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф.4, Автовокзал | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2272 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф.6, Район в ст.пр.Батова | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2273 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП67 | 6 (6.3) | ф.8, Волочаевская 11,9 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 | 3
2274 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.1,Район в ст.ш.К.Либкнехта | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2275 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.2,Ангар, крытая стоянка | 0.38 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
2276 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.3,Горэлектросеть ,столярка | 0.38 | 1 |  |  | 1 | 1
2277 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.4,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2278 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.5,Гараж электросети | 0.38 | 1 |  |  | 1 | 1
2279 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.6,Управление газопровода | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2280 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.7,Похоронное бюро | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2281 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП73 | 6 (6.3) | ф.8,Горэлектросеть | 0.38 | 1 |  |  | 1 | 1
2282 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф. 5 КНС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2283 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф. 6, пр.Батова 34(кл.1) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2284 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.1, пр.Батова 30 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2285 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.10, Район в ст.ул.Глубокая | 0.38 | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13
2286 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.11,КНС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2287 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.12, Сельскохозяйственная 22 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2288 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.2, Рабкоровская 5 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2289 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.3, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2290 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.4, Детский комбинат №83 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2291 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.8 пр.Батова 34 (кл.2) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2292 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП75 | 6 (6.3) | ф.9, Сельскохозяйственная 28, Полиграфская, 2, 4 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2293 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП77 | 6 (6.3) | ф. 12, Пархинская 1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2294 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП77 | 6 (6.3) | ф. 9, в сторону ул. Февральской | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2295 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП77 | 6 (6.3) | ф.3 ул. Волочаевская 13б | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2296 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП79 | 6 (6.3) | ф. 15, Кабельная колонка № 5, ул. Щепкина, 9 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2297 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП79 | 6 (6.3) | ф. 2, Бойлерная, кл.3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2298 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП79 | 6 (6.3) | ф.10 ул.Гагарина 35 кл.2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2299 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП79 | 6 (6.3) | ф.12, магазин Гагарина, д. 25, д. 27 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2300 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП79 | 6 (6.3) | ф.13 ул. Гагарина 35 А ввод №2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2301 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП79 | 6 (6.3) | ф.14 Бойлерная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2302 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП79 | 6 (6.3) | ф.6 ул.Гагарина 35 кл.1 сбербанк | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2303 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф10 | ТП97Сш2 | 6 (6.3) | ф.ТП67-ТП97Сш2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2304 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП205 | 6 (6.3) | ф.ТП54-ТП205,ТП206,ТП59Сш2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2305 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП206 | 6 (6.3) | ф.ТП54-ТП205,ТП206,ТП59Сш2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2306 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП50 | 6 (6.3) | Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2307 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП50 | 6 (6.3) | ф. ,Производственный корпус | 0.38 | 1 |  |  | 1 | 1
2308 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф. 3, В ст. ул. Труда, 10а | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2309 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф.1 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2310 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф.2, В ст. ул .Комсомольской,Чапаева | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2311 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф.4, Район в ст. ул. Труда | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2312 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП53 | 6 (6.3) | ф.6, в сторону ул. Труда, 61 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2313 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП54 | 6 (6.3) | ф. уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2314 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП54 | 6 (6.3) | ф.2, Район ул.Федоровская в ст. ул.С.Разина | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2315 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП54 | 6 (6.3) | ф.4, Район ул.Крестьянская в ст. ул.Кожевенная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2316 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.1, Щепкина 12, ЦТП | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2317 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.10, Щепкина 17,19 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2318 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.11, ООО "Сокмас" (один кабель отключен) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2319 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.12, ул.К.Либкнехта ,11 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2320 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.13, ООО "Сокмас", кл. № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2321 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.16, ул.К.Либкнехта ,9 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2322 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.4, Таробаза | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2323 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.5, Пархинская 63(кл.2) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2324 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.6, Пархинская 67 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2325 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.7, Пархинская 63 (кл.2) ,магазин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2326 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.8, Щепкина 15 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2327 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП57 | 6 (6.3) | ф.9, Район в ст. ш.К.Либкнехта | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2328 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП58 | 6 (6.3) | ф.1, Детский комбинат "Сказка" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2329 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП58 | 6 (6.3) | ф.2, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2330 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП58 | 6 (6.3) | ф.4, Щепкина 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2331 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП58 | 6 (6.3) | ф.5, Щепкина 4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2332 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП58 | 6 (6.3) | ф.6, ул. К Либкнехта, 7 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2333 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП58 | 6 (6.3) | ф.7, ул.К.Либкнехта 3, 5,, Щепкина 8, Гагарина 51 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2334 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП58 | 6 (6.3) | ф.8, Щепкина 10, Пархинская 50, ул.К.Либкнехта 7 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2335 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП59-Сш2 | 6 (6.3) | ф.10, Гараж ООО "РАСКАТ-РОС" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2336 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП59-Сш2 | 6 (6.3) | ф.11, ООО "Техно-Строй" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2337 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП59-Сш2 | 6 (6.3) | ф.13, Софийская, 72 ввод № 2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2338 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП59-Сш2 | 6 (6.3) | ф.7, гараж Яртелекома | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2339 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП59-Сш2 | 6 (6.3) | ф.8, Тюрьма, Ввод № 2, дизель-генератор | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2340 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП59-Сш2 | 6 (6.3) | ф.9, Д Э У | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2341 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП61Сш1 | 6 (6.3) | ф.2, Котельная | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2342 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП61Сш1 | 6 (6.3) | ф.3, С.Перовской 6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2343 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП61Сш1 | 6 (6.3) | ф.4, Гагарина 26,36 | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
2344 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП62 | 6 (6.3) | ф. 4, Дом быта , ул.Гагарина, 24 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2345 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП62 | 6 (6.3) | ф.1, Гагарина 24(60 кв.часть дома) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2346 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП62 | 6 (6.3) | ф.2, Магазин "Восток" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2347 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП62 | 6 (6.3) | ф.3, Гагарина 20 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2348 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП62 | 6 (6.3) | ф.5, Детский комбинат № 73 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2349 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП62 | 6 (6.3) | ф.6, Кафе, Гагарина 31 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2350 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП62 | 6 (6.3) | ф.7 ,Гагарина 14,16,18 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2351 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП62 | 6 (6.3) | ф.8, Школа №44 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2352 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП63 | 6 (6.3) | ф. ,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2353 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП63 | 6 (6.3) | ф. 3, Детский сад №43 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2354 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП63 | 6 (6.3) | ф. 5, Писарева/Гагарина кл. №2 | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
2355 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП63 | 6 (6.3) | ф.1, Детский сад №14 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2356 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП63 | 6 (6.3) | ф.2, Гагарина, 12 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2357 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП63 | 6 (6.3) | ф.4, Гагарина 5,12а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2358 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП64 | 6 (6.3) | ф.1, Детский комбинат №83 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2359 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП64 | 6 (6.3) | ф.2, Боткина, 19 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2360 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП64 | 6 (6.3) | ф.3, Гаражи | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2361 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП64 | 6 (6.3) | ф.4, Боткина 14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2362 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП64 | 6 (6.3) | ф.5 Боткина, 17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2363 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП64 | 6 (6.3) | ф.6, Боткина 18,20, Гагарина 16а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2364 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП64 | 6 (6.3) | ф.7, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2365 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП64 | 6 (6.3) | ф.8, Боткина 23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2366 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП70 | 6 (6.3) | ф.1 ,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2367 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП70 | 6 (6.3) | ф.2 Боткина 8,12 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2368 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП70 | 6 (6.3) | ф.3, Боткина 13,15 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2369 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП70 | 6 (6.3) | ф.4, Боткина 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2370 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП70 | 6 (6.3) | ф.5 Боткина 9,11 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2371 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП71 | 6 (6.3) | ф.1, Боткина 7 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2372 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП71 | 6 (6.3) | ф.2, Гагарина 10 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2373 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП71 | 6 (6.3) | ф.3, К/т "Космос" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2374 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП71 | 6 (6.3) | ф.6, Магазин "Мебель"(Боткина 5) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2375 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф2 | ТП71 | 6 (6.3) | ф.8, Боткина 5,насосная | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2376 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | РП10-СШ2 (Ф.1009) | 6 (6.3) | ф.1, Расплетина 37, Расплетина 39 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2377 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | РП10-СШ2 (Ф.1009) | 6 (6.3) | ф.2, Куйбышева 38 (ресторан) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2378 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | РП10-СШ2 (Ф.1009) | 6 (6.3) | ф.3, Ухтомского 8 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2379 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | РП10-СШ2 (Ф.1009) | 6 (6.3) | ф.4, Куйбышева 38 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2380 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | РП10-СШ2 (Ф.1009) | 6 (6.3) | ф.5 Блюхера 11 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2381 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | РП10-СШ2 (Ф.1009) | 6 (6.3) | ф.6, Ухтомского 16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2382 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | РП10-СШ2 (Ф.1009) | 6 (6.3) | ф.7, Блюхера 7 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2383 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | РП10-СШ2 (Ф.1009) | 6 (6.3) | ф.8, Ухтомского 12а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2384 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП100 | 6 (6.3) | ф.1004 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2385 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП107-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, Выпрямительная-2д/г | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2386 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП107-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, администрация | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
2387 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП107-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, Щитовая корпуса связи-2 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
2388 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП107-СШ2 | 6 (6.3) | ф.6, Столовая | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2389 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП107-СШ2 | 6 (6.3) | ф.8, ШС | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2390 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП226(абонентская) | 6 (6.3) | ячейка №1 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
2391 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП61Сш2 | 6 (6.3) | ф. 5, С.Перовской 4 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2392 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП61Сш2 | 6 (6.3) | ф.6, Магазин "Стимул" С.Перовской 4а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2393 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП61Сш2 | 6 (6.3) | ф.7, С.Перовской 1,Район | 0.38 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11
2394 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП61Сш2 | 6 (6.3) | ф.8, Котельная | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2395 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф. 5, М.Горького 3 ( III секция ) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2396 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2397 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.10, Ухтомского 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2398 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.11, Банк | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2399 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.12, Ухтомского 3 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2400 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.13, М.Горького 1 (кл.2) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2401 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.14, Магазин (М.Горького 1 кл.4) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2402 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.15, М.Горького 1 (кл.3) | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2403 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.16, Магазин (М.Горького 1 кл.1) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2404 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.18, М.Горького, 3а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2405 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.19 Банк | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2406 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.2, Спортшкола (Бори Новикова 4) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2407 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.3, Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2408 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.4, М.Горького 3/Ухтомского 1 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2409 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП93 | 6 (6.3) | ф.6, Б.Новикова 6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2410 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Рыбинская (Южная) | Ф3 | ТП97Сш1 | 6 (6.3) | ф.КНС №7 ТР-Р №1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2411 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | ЗАО ЭНМАШ ф. 17 ТП 13 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
2412 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | ЗАО ЭНМАШ ф. 23 зд. 70 ц17 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2413 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | ЗАО ЭНМАШ ф. 28 зд. 70 ц17 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2414 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | МУП Теплоэнерго ф. 14 ТП 16 котельная | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  | 2
2415 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | МУП Теплоэнерго ф. 5 ТП16 котельная | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2
2416 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | ОАО РМ ф.1 ТП15 ц16 | 0.38 | 8 |  | 8 | 0 |  |  | 4 | 4
2417 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | СГТ ф. 10 РУ 21 ц 8 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2418 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | СГТ ф. 15 компрессорная | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2419 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | СГТ ф.11 здание 98 ц925 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2420 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | СГТ ф.19 РУ 21 ц. 8 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2421 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | СГТ ф.22 ТП30 ц18 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2422 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | СГТ ф.24 здание 68 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2423 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | СГТ ф.3 компрессорная | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2424 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | 6 (6.3) | СГТ ф.6 ТП8А Ц2 | 0.38 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 4
2425 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП509 | 6 (6.3) | ф. 1, Целинная, 61 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2426 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП509 | 6 (6.3) | ф. 2 РП-0,4 кВ,Жилой поселок | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
2427 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП509 | 6 (6.3) | ф. 7, КНС-34 Целинная, д. 30 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2428 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП509 | 6 (6.3) | ф. 8, Гаражи (резерв) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2429 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП509 | 6 (6.3) | ф.3, КНС, ул. Целинная, 63 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2430 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП509 | 6 (6.3) | ф.5 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2431 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ1 | 6 (6.3) | ф. 1, РП 1-2 (Русская механика) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2432 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ1 | 6 (6.3) | ф. 3, РП 5-6 (Русская механика) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2433 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ1 | 6 (6.3) | ф. 6, ШР-3 Блохин | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2434 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ1 | 6 (6.3) | ф.2 Блохин ввод №1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2435 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ1 | 6 (6.3) | ф.ТП515СШ1-ЮН83-14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2436 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ1 | 6 (6.3) | фид. 7, Магистральный щит освещения (Русская механика) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2437 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ2 | 6 (6.3) | ф.10 Блохин (Барк) ввод№2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2438 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ2 | 6 (6.3) | ф.11, РП 3-4 (Русская механика) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2439 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ2 | 6 (6.3) | ф.12 ШР-1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2440 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ2 | 6 (6.3) | ф.14 Блохин (Барк) ввод№1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2441 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП515СШ2 | 6 (6.3) | ф.9, АБК (Русская механика) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2442 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП517-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 13 Новый БРУ щит 2(ЖБК) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2443 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП517-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 26, ул. Толбухина, д. 15 А Орлов С.Е. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2444 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП517-СШ1 | 6 (6.3) | ф15.ул. Целинная 12 А | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
2445 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП517-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 1 Известкование (ЖБИ) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2446 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП517-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 5 Станция перекачки | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2447 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП517-СШ2 | 6 (6.3) | ф.2 ИП Толоконцев С. А. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2448 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП517-СШ2 | 6 (6.3) | ф.7 Целинная 6 А (магазин, ОАО "Стройгрупп") | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2449 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП519-СШ1 | 6 (6.3) | ф.Кислородная ШР-1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2450 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП519-СШ2 | 6 (6.3) | ф.Кислородная ШР-2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2451 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ВМЗ-1 ГПП-1 тр.2 | ТП-база ОРСа яч.5 | 6 (6.3) | ф.ТП517СШ1-ТП-25 яч.2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2452 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ОАО РМ ф.17 ТП50-1 | 0.38 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 3
2453 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ОАО РМ ф.29 ТП13А | 0.38 | 4 |  | 4 | 0 |  |  | 4
2454 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ОАО РМ ф.31 ТП58 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2455 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ОАО РМ ф.32 ТП56 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
2456 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ОАО РМ ф.8 ТП58 | 0.38 | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 3
2457 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ОАО РМ ф.9 ТП55 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
2458 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ООО РЭК ф. 1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2459 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ООО РЭК ф. 1а | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2460 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ООО РЭК ф. 20 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2461 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | ООО РЭК ф. 24 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2462 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | СГТ ф.16 зд. 98 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2463 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | СГТ ф.2 зд. 98 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2464 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | СГТ ф.26 ТП1 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  | 1 | 1
2465 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | СГТ ф.34 ТП1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2466 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | СГТ ф.35 ТП1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1
2467 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | 6 (6.3) | СГТ ф.36 ТП11 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  | 1 | 1
2468 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | КТП "Лесное №6" | 6 (6.3) | ф."Лесное №6" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2469 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | РП ул.Толбухина1 | 6 (6.3) | фид.2 ул. Толбухина клеммное устр-во №1 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  | 1 | 6
2470 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП-513 | 6 (6.3) | ф.ТП514СШ2-ТП513 | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2471 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП514-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1 РЭК | 6.0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2472 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП514-СШ2 | 6 (6.3) | ф.ТП516СШ1-ТП514СШ2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2473 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 1, РЭК | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2474 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 2, РЭК | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2475 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 3, РЭК (ШВР 4) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2476 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 4, Свинарник"Волжский" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2477 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 5, ООО Профиль (бывш. Промсклад, ЧП Шелкова) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2478 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 6, РЭК | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2479 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 8, РЭК | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2480 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, РЭК | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2481 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12, ООО Профиль (ввод 1) (бывш. ЧП Шелкова) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2482 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ2 | 6 (6.3) | ф.13, Алькасар | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2483 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ2 | 6 (6.3) | ф.14, РЭК | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2484 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ2 | 6 (6.3) | ф.15, РЭК | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2485 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП516-СШ2 | 6 (6.3) | ф.16, РЭК | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2486 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП518 | 6 (6.3) | ф.2-х эт. дача | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2487 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП518 | 6 (6.3) | ф.Бойлерная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2488 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП521 | 6 (6.3) | фид. 1, СНТ "Лесное 7" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2489 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП557 | 6 (6.3) | ф.ТП516СШ1-ТП557 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
2490 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 1, Петренко О.В. , Шекснинское шоссе 13 Г | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2491 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 14 ГКС №6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2492 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 17 ГКС №6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2493 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 18 ГКС №4,стрельбище | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2494 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 19 ИП Лебедева | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2495 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 20 Гаражи № 3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2496 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 3, ООО "Деревянный дом", Шексниннское шессе 13 Д | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2497 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 5 Сараи (животновод) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2498 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 6 ул. Шекснинское шоссе 13 Л | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2499 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 9, Шекснинское шоссе 13 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2500 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10, здание склада,Шекснинское шоссе 13 Н | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2501 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12 Свинокомплекс "Волжский" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2502 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф.16 Гаражи №5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2503 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | Волжская-1 ГПП-2 тр.1 | ТП561-СШ2 | 6 (6.3) | ф.8 Свинокомплекс "Волжский" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2504 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП554 | 6 (6.3) | ф. №1 ПЧ-1, дом Шекснинская ш.3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2505 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП554 | 6 (6.3) | яч.12 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2506 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП554 | 6 (6.3) | яч.2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2507 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП554 | 6 (6.3) | яч.9 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2508 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП563-СШ1 | 6 (6.3) | ф.11 МУП "Волжский-14" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2509 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП563-СШ2 | 6 (6.3) | ф. 8 Гаражные боксы | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2510 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП563-СШ2 | 6 (6.3) | ф.1 Водоканал | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2511 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП563-СШ2 | 6 (6.3) | ф.2 ООО "Блок-плюс" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2512 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.1 | ТП563-СШ2 | 6 (6.3) | ф.4 ООО "Резонанс" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2513 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.2 | ТП564 | 6 (6.3) | ф.2 Светофор, ул. Рокоссовского | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2514 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.2 | ТП564 | 6 (6.3) | ф.5, СНТ "Волжский-4" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2515 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | РП18-СШ2 (ф.1821) | 6 (6.3) | ф.2 КНС-32 ул.Качалова 42 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2516 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | РП18-СШ2 (ф.1821) | 6 (6.3) | ф.3 Уличное освещение | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2517 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | РП18-СШ2 (ф.1821) | 6 (6.3) | ф.4 ул.Качалова д.40А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2518 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | РП18-СШ2 (ф.1821) | 6 (6.3) | ф.6 бульвар 200 лет Рыбинска д.2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2519 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | РП18-СШ2 (ф.1821) | 6 (6.3) | ф.7 АТС-27 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2520 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | РП18-СШ2 (ф.1821) | 6 (6.3) | ф.8 Начальная школа №25 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2521 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф. 6 Качалова 6 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2522 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф. 7 Детский комбинат №79 (Качалова 6а) | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2523 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф. 8, НФС перекачка, ул. Целинная | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
2524 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф.1 Толбухина 13 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2525 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф.10, Толбухина, д. 13А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2526 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф.12, ул. Владимирского, 3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2527 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф.2 Толбухина 11 | 0.38 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1
2528 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф.3 Толбухина 12 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2529 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф.4 Толбухина 14 | 0.38 | 4 |  | 1 | 3 |  |  |  | 4
2530 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП544 | 6 (6.3) | ф.5 Уличное освещение ,гаражи | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2531 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф. 5 Палатки рынка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2532 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.10 Школа №8 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2533 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.11 Школа №8 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2534 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.12, ул. Звездная, д. 5 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2535 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.14, ТЦ Звездная,5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2536 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.16, Магазин "Уют" (2-й эт.), Черняховского, 31 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2537 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.2 Школа №8 (столовая) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2538 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.7 Магазин ул.Звездная д.5а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2539 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.8 ул.Звездная д.8/1 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2540 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП551 | 6 (6.3) | ф.9 ГРП и НО | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2541 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП556СШ2 | 6 (6.3) | ф.ТП544-ТП556СШ2 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2542 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП581-СШ2 | 6 (6.3) | ф.4 200 лет Рыбинску д.6 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2543 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП583-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1 Поликлиника | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2544 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.6 | ТП583-СШ1 | 6 (6.3) | ф.8 Наб.Космонавтов д.9 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2545 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | РП18-СШ1 (ф.1803) | 6 (6.3) | ф.10 КНС-32 ул.Качалова 42 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2546 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | РП18-СШ1 (ф.1803) | 6 (6.3) | ф.12 ул.Качалова д.40А | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  | 1 | 6
2547 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | РП18-СШ1 (ф.1803) | 6 (6.3) | ф.14 Школа №25 ввод 1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2548 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | РП18-СШ1 (ф.1803) | 6 (6.3) | ф.15 АТС-27 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2549 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | РП18-СШ1 (ф.1803) | 6 (6.3) | ф.16 бульвар 200 лет Рыбинска д.2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2550 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | САДЫ | 6 (6.3) | ф.ТП556СШ1-САДЫ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2551 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП541-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 7, УК "Волжский №14", ОАО "РГЭ" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2552 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП541-СШ1 | 6 (6.3) | ф.10 Общежитие №1 (Желябова 20) | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2553 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП541-СШ1 | 6 (6.3) | ф.11 Наб.Космонавтов д.5 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2554 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП541-СШ1 | 6 (6.3) | ф.12 Наб.Космонавтов д.1 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2555 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП541-СШ1 | 6 (6.3) | ф.5 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2556 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП541-СШ1 | 6 (6.3) | ф.6 Наб.Космонавтов д.7,7А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2557 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП541-СШ1 | 6 (6.3) | ф.8 Управление ЖКХ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2558 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП541-СШ1 | 6 (6.3) | ф.9 Детский комбинат №57 | 0.38 | 3 |  |  | 3 | 1 |  |  | 2
2559 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП542 | 6 (6.3) | ф. 1, Кафе "У Татьяны" (Сеченова, 15) (реально - паспортный стол) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2560 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП542 | 6 (6.3) | ф. 2, Желябова, 6,8,10, Толбухина 4,6,8 | 0.38 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18
2561 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП542 | 6 (6.3) | ф. 4, Сеченова, 19, Желябова 16, Славского, 3 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2562 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП542 | 6 (6.3) | ф. 5, Сеченова, 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2563 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП542 | 6 (6.3) | ф. 6, Желябова, 12, 14 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2564 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП542 | 6 (6.3) | ф. 7, Сеченова, 17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2565 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП542 | 6 (6.3) | ф. 8, Сеченова, 9,11,11а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2566 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП542 | 6 (6.3) | ф. 9, Сеченова, 15 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2567 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП543 | 6 (6.3) | ф. 8.ул.Толбухина д.3 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2568 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП543 | 6 (6.3) | ф.1,ул.Владимирская д.1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2569 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП543 | 6 (6.3) | ф.10 ул.Чекистов д.4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2570 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП543 | 6 (6.3) | ф.2,ул.Владимирская д.4,6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2571 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП543 | 6 (6.3) | ф.3, Владимирская 6,4,2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2572 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП543 | 6 (6.3) | ф.4,ул.Владимирская д.8,10 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2573 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП543 | 6 (6.3) | ф.6, ул.Сеченова д.3,1,5 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2574 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП543 | 6 (6.3) | ф.7, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2575 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП550-СШ2 | 6 (6.3) | ф.1 Д/К "Волжский" рез. | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2576 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП550-СШ2 | 6 (6.3) | ф.2 Танцплощадка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2577 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП550-СШ2 | 6 (6.3) | ф.3 Школа №25 | 0.38 | 3 |  | 3 | 0 |  |  |  | 3
2578 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП550-СШ2 | 6 (6.3) | ф.5 200 лет Рыбинска 14 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2579 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП552 | 6 (6.3) | ф. 1, Баня, музыкальная школа | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2580 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП552 | 6 (6.3) | ф. 2, Магазин "Март", Бар "Лучный" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2581 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП552 | 6 (6.3) | ф. 3, Черняховского 6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2582 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП552 | 6 (6.3) | ф. 4, Черняховского 19 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2583 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП552 | 6 (6.3) | ф. 5 , Черняховского 25,27,27а | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2584 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП552 | 6 (6.3) | ф. 6, Магазин "Север" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2585 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП552 | 6 (6.3) | ф. 7, Уличное освещение, стройка многоквартирного жилого дома по. ул. Черняховского,6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2586 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП552 | 6 (6.3) | ф. 8, Качалова 30,32 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2587 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП556СШ1 | 6 (6.3) | ф.ТП543-ТП556СШ1 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2588 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП581-СШ1 | 6 (6.3) | ф.10 Наб.Космонавтов д.15 3 подъезд | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2589 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП581-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2590 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП581-СШ1 | 6 (6.3) | ф.16 200 лет Рыбинску д.6 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2591 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП582 | 6 (6.3) | ф. 12 Качалова 46, 48, 50 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2592 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП582 | 6 (6.3) | ф. 14 , Дом быта, 200 лет Рыбинска, 16 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
2593 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП582 | 6 (6.3) | ф.1 200 лет Рыбинску 10 | 0.38 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9
2594 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП582 | 6 (6.3) | ф.16 ул.Качалова д.44 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2595 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП582 | 6 (6.3) | ф.4 Качалова 46,48,50 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2596 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП582 | 6 (6.3) | ф.5 Детский комбинат№109 | 0.38 | 3 |  | 3 | 0 |  |  |  | 3
2597 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП582 | 6 (6.3) | ф.9 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2598 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП583-СШ2 | 6 (6.3) | ф.11 Черняховского д.12,10 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2599 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП583-СШ2 | 6 (6.3) | ф.12 ул.Звездная д.1 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2600 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП583-СШ2 | 6 (6.3) | ф.15 Аптека | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2601 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП583-СШ2 | 6 (6.3) | ф.19 Поликлиника | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2602 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | ф.14 ул.Качалова д.14 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2603 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | ф.15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2604 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | ф.1ул.Качалова д.14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2605 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | ф.2 Качалова д.16 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2606 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | ф.4 ул Черняховского д.13,15 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2607 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | ф.6 Качалова д.26 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2608 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | ф.8 ул.Качалова д..20-24 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2609 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | ф.9 Сбербанк | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2610 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.7 | ТП586 | 6 (6.3) | фид.7 Магазин Магнит,Черняховского17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2611 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.13, Башня | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2612 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.14, Биофильтр | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2613 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.15, Станция "Билайн" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2614 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.16, ул. Моисеенко 7,8,9,10,12,14, Вяземского 1, амбулатория прод.магазин | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
2615 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.18, База ЗАО "Спецгидроэлектромонтаж" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2616 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.20, станция МТС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2617 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.22, гаражи частные | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2618 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.23, Котельная ввод № 2 осн.кабель | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2619 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.24, уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2620 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП166 | 6 (6.3) | ф. 2, ул. Гончарова Харитонова | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2621 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП166 | 6 (6.3) | ф. 7, в стор. ул. Береговая | 0.38 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27
2622 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП166 | 6 (6.3) | ф.5 в стор. ул. Каскадная | 0.38 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 72
2623 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП166 | 6 (6.3) | ф.7 в стор. ул. Береговая - Харитонова | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2624 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП166 | 6 (6.3) | ф.8, Харитонова 33 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2625 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП167 | 6 (6.3) | ф. 1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2626 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП167 | 6 (6.3) | ф. 2, "Северный садовод" | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
2627 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП167 | 6 (6.3) | ф. 3, в сторону ул. Урожайная | 0.38 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49
2628 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП168 | 6 (6.3) | ф.1 Катодная станция | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2629 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП168 | 6 (6.3) | ф.2 СНТ "Волга" массив 2 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2630 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП168 | 6 (6.3) | ф.3 СНТ "Волга" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2631 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП169 | 6 (6.3) | ф. 3, Пос. Жуковка | 0.38 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
2632 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП169 | 6 (6.3) | ф.ТП170-ТП169 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2633 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП170 | 6 (6.3) | ф. 3, Моисеенко 18, частный дом | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2634 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП170 | 6 (6.3) | ф.2 Моисеенко 11 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 2
2635 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП170 | 6 (6.3) | ф.4 ул.Моисеенко ул.Гончарова | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2636 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП170 | 6 (6.3) | ф.5 ООО "Союз 2000" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2637 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП170 | 6 (6.3) | ф.6 Гончарова 15 ввод №1 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2638 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП170 | 6 (6.3) | ф.ТП585СШ2-ТП170 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2639 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП510-СШ1 | 6 (6.3) | ф.4 Главный корпус | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2640 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП553 | 6 (6.3) | ф. 12 ГПТУ №38 (сварочный уч-к) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2641 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП553 | 6 (6.3) | ф. 14 ГПТУ №38 (общежитие) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2642 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП553 | 6 (6.3) | ф. 15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2643 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП553 | 6 (6.3) | ф. 2 ГПТУ №38 (мастерские) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2644 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП553 | 6 (6.3) | ф. 6 ГПТУ №38 (бытовой корпус) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2645 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП553 | 6 (6.3) | ф. 8 ГПТУ №38 (общежитие) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2646 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП562 | 6 (6.3) | ф. 5, ГРП, бункер | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2647 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП562 | 6 (6.3) | ф.15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2648 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП562 | 6 (6.3) | ф.16 Бассейн | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2649 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП562 | 6 (6.3) | ф.2 Бассейн | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2650 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП562 | 6 (6.3) | ф.3 АЗС | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2651 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП584 | 6 (6.3) | ф.10 Детский комбинат №70 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2652 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП584 | 6 (6.3) | ф.12 ул.Фестивальная д.5 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2653 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП584 | 6 (6.3) | ф.14 Наб. Космонавтов д.55 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2654 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП584 | 6 (6.3) | ф.16 Наб. Космонавтов д.53 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2655 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП584 | 6 (6.3) | ф.2 Детский комбинат №70 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2656 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП584 | 6 (6.3) | ф.4 Наб. Космонавтов д.53 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2657 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП584 | 6 (6.3) | ф.6 Наб. Космонавтов д.55 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2658 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП584 | 6 (6.3) | ф.8 ул.Фестивальная д.5 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2659 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП585-СШ2 | 6 (6.3) | ф.1913 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2660 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП585-СШ2 | 6 (6.3) | ф.2 Рокоссовского 20 | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2661 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.8 | ТП585-СШ2 | 6 (6.3) | ф.3 Рокоссовского 22 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2662 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП163 | 6 (6.3) | ф. 1, Котельная ввод №1, резерв | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2663 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП163 | 6 (6.3) | ф. 2, ул. Вяземского 10, Вяземского 9а, Вяземского 16 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2664 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП163 | 6 (6.3) | ф. 4, ул.Вяземского 11 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2665 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП163 | 6 (6.3) | ф. 5, Бомбоубежище | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2666 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП163 | 6 (6.3) | ф.10 Биофильтр очист. сооружения | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2667 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП163 | 6 (6.3) | фид. 6, ул.Моисеенко, 16 КНС №33, Моисеенко 3,5, Вяземского,2 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2668 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП163 | 6 (6.3) | фид. 8, ул. Моисеенко 1,2,4,6, Вяземского, 8, ул. Гончарова,2 ДК | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
2669 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП510-СШ2 | 6 (6.3) | ф.10 Главный корпус | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2670 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП524 | 6 (6.3) | ф.1916 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
2671 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП524 | 6 (6.3) | ф.4 Борцовский зал | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2672 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП524 | 6 (6.3) | ф.6 Освещение западной стороны | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2673 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП524 | 6 (6.3) | ф.8 Хоккейная коробка | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2674 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф. 7, Резерв | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2675 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф.1 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2676 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф.11 Дом торговли | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2677 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф.2 ул.Рокоссовского д.4А | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2678 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф.3 Общежитие №3 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2679 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф.4 ул.Рокоссовского д.8А | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2680 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф.5 Дом торговли | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2681 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф.8 Наб. Космонавтов д.31 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2682 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП545 | 6 (6.3) | ф.9 Общежитие №3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2683 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП546 | 6 (6.3) | ф.3 Детский комбинат №97 (энергетиков д.6) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2684 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП546 | 6 (6.3) | ф.4 ул.Энергетиков д.6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2685 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП546 | 6 (6.3) | ф.6 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2686 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП546 | 6 (6.3) | ф.8 ул.Энергетиков д.8 | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2687 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП547 | 6 (6.3) | ф.1 Наб. Космонавтов д.21, 23 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2688 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП547 | 6 (6.3) | ф.2 ул.Энергетиков д.4 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2689 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП547 | 6 (6.3) | ф.3 ул.Энергетиков д.4а | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2690 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП547 | 6 (6.3) | ф.4 ул.Энергетиков д.4 п2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2691 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП547 | 6 (6.3) | ф.7 Наб. Космонавтов д.25 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2692 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП547 | 6 (6.3) | ф.8 Наб. Космонавтов д.29, 27 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2693 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП549 | 6 (6.3) | ф. 6, Стройка, ул. Рокоссовского, 18 | 0.38 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  | 2
2694 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП549 | 6 (6.3) | ф.1 Детский дом (Н.Космонавтов д.31а) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2695 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП549 | 6 (6.3) | ф.10 Наб. Космонавтов д.47 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2696 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП549 | 6 (6.3) | ф.11 Наб. Космонавтов д.41 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2697 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП549 | 6 (6.3) | ф.12 Наб. Космонавтов д.51 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2698 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП549 | 6 (6.3) | ф.16 Школа №17 (учебный блок) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2699 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП549 | 6 (6.3) | ф.8 Школа №17 (учебный блок) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2700 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП549 | 6 (6.3) | фид. 2 ВРУ у дома 43, 41, 45 ул.Н.Космонавтов | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2701 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП550-СШ1 | 6 (6.3) | ф.11 Школа №25 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2702 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП550-СШ1 | 6 (6.3) | ф.7 Д/К "Волжский" | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2703 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП550-СШ1 | 6 (6.3) | ф.8 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2704 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП585-СШ1 | 6 (6.3) | ф. 10 Рокоссовского 20 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2705 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП585-СШ1 | 6 (6.3) | ф.12 Рокоссовского 20 | 0.38 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5
2706 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП585-СШ1 | 6 (6.3) | ф.13 Рокоссовского 24 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2707 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП585-СШ1 | 6 (6.3) | ф.14 Пекарня (Рокоссовского 26) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2708 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП585-СШ1 | 6 (6.3) | ф.15 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2709 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Сатурн | ф.9 | ТП585-СШ1 | 6 (6.3) | ф.1916 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
2710 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП153 | 6 (6.3) | ф. 2, в сторону Левитана (2хэтажные дома) | 0.38 | 136 |  |  | 136 |  |  |  | 136
2711 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП153 | 6 (6.3) | ф. 3, Деревня Диково | 0.38 | 13 |  |  | 13 |  |  | 2 | 11
2712 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП153 | 6 (6.3) | ф.1, Район в ст.магазина | 0.38 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 32
2713 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП153 | 6 (6.3) | ф.4, В сторону ул. Балобановской | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2714 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП153 | 6 (6.3) | ф.5, Коттедж, линия наружного освещения | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2715 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП156 | 6 (6.3) | ф. 2, Яхт-клуб | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2716 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП156 | 6 (6.3) | ф. 3, дер. Бурково | 0.38 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34
2717 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП209 | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2718 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП211 | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2719 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП212 | 6 (6.3) | ф.,База маломерного флота | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2720 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП216 | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2721 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП217 к ФГУП канал имени Москвы | 6 (6.3) | 0 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2722 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Селехово | ф.3 | ТП-219 к Демченко | 6 (6.3) |  | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2723 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП128 | 6 (6.3) | ф. 3, ул. Пестеля в сторону пер. Пришкольный | 0.38 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
2724 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП128 | 6 (6.3) | ф. 6, ул. Волкова в сторону ул. Тракторной | 0.38 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
2725 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП128 | 6 (6.3) | ф.2,Район ул.Пестеля -Волкова в ст. ул. Тракторная | 0.38 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 79
2726 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП128 | 6 (6.3) | ф.5,Район ул.Волкова в ст. ул.Планировочная | 0.38 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90
2727 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП128 | 6 (6.3) | ф.7,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2728 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП129 | 6 (6.3) | ф.1 .ул.Леваневского в сторону ул. Планировочная | 0.38 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60
2729 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП129 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.ул.Тракторная | 0.38 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90
2730 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП129 | 6 (6.3) | ф.3,Район в ст.ул.Муравьева | 0.38 | 31 |  |  | 31 |  |  |  | 31
2731 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП129 | 6 (6.3) | ф.4 ул. Леваневского в сторону ул. Жуковского | 0.38 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
2732 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП129 | 6 (6.3) | ф.5,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2733 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП129 | 6 (6.3) | ф.6,Район в ст.школы №14 | 0.38 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
2734 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф. 13 Магазин Колышкина 17 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2735 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф. 15, ГРП-30 ул. Колышкина | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2736 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф. 4, ул. Планировочная, 5 | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
2737 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф. 5, Планировочная, 3, жилой район в сторону Планировочной | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2738 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф. 8, ул.Планировочная, 5 , Ростовская, 6, 8 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2739 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.1,Колышкина 15 ,поликлиника | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2740 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.10,Колышкина 23 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2741 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.11,Колышкина 19 дет.полик.№2 б-цы водников | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2742 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.12,Колышкина 17 и жилой р-он по ул.Полтининской | 0.38 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
2743 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.16,Колышкина 11 | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2744 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.2,Колышкина 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2745 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.3,Детский комбинат №29 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2746 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.6,Насосная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2747 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП135 | 6 (6.3) | ф.9,АТС (Колышкина 19) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2748 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП136 | 6 (6.3) | ф.Ростовская 3 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2749 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП180 | 6 (6.3) | ф. 1 Колышкина 25, III-Тарнопольская | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
2750 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП180 | 6 (6.3) | ф. Колышкина 25, III Тарнопольская | 0.38 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
2751 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП180 | 6 (6.3) | ф. уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2752 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП180 | 6 (6.3) | ф.Ширшова, 23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2753 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП190 | 6 (6.3) | ф. 1 в сторону ул. 5-я Тарнопольская, ул. Усадебная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2754 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.1 | ТП190 | 6 (6.3) | ф. 4 в сторону ул. 5-я Тарнопольская 31-33 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2755 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | 6 (6.3) | ф.10,Шевченко 19 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2756 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | 6 (6.3) | ф.12,Южная 18 (пром.магазин №68) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2757 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | 6 (6.3) | ф.5,Южная 18 (1-8 подъезд) | 0.38 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
2758 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | 6 (6.3) | ф.6,Шевченко 17 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2759 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | 6 (6.3) | ф.7,Южная 16 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2760 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | 6 (6.3) | ф.8, Южная 18 (пожарная часть) кл1 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2761 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | РП16-СШ2 (ф.1604) | 6 (6.3) | ф.9,Южная 18 (6-7 подъезд) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2762 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП133 | 6 (6.3) | ф. 8 ЖКО Судостр.з-да, жил.район | 0.38 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34
2763 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП133 | 6 (6.3) | ф.10,Столовая (силовая ) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2764 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП133 | 6 (6.3) | ф.3,ДК "Слип" | 0.38 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
2765 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП133 | 6 (6.3) | ф.4,Пивбар | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2766 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП133 | 6 (6.3) | ф.5,"ДК СЛИП" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2767 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП133 | 6 (6.3) | ф.6,ДК "Слип" | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2768 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП133 | 6 (6.3) | ф.7,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2769 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП133 | 6 (6.3) | ф.9,Район ул.Лосевская в ст.ул.Пятилетки | 0.38 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 28
2770 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП134 | 6 (6.3) | ф. 1, ул.Тракторная 2а,2б,2в,2г, Колышкина 3,5 | 0.38 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48
2771 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП134 | 6 (6.3) | ф. 10, магазин №103 ул. Колышкина,6 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2772 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП134 | 6 (6.3) | ф. 2, ул.Тракторная , 3-б и 3 в (общ. з-да) Колышкина 3А, 12,13 | 0.38 | 76 |  |  | 76 |  |  |  | 76
2773 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП134 | 6 (6.3) | ф. 3, ул. Пестеля, д. 2, Детский сад № 29 | 0.38 | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1
2774 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП134 | 6 (6.3) | ф. 4, Д/К № 84, Магазин | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
2775 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП134 | 6 (6.3) | ф. 6,Северный пр,3 ул. Тракторная, 2д. ж.р-н в ст.Пестеля | 0.38 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
2776 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП134 | 6 (6.3) | ф. уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2777 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП134 | 6 (6.3) | фид. 8 Колышкина, 5, 7, Пестеля 1а, 1б, Северный пр. 6 | 0.38 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 26
2778 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.1,ГРЩ ПТУ каб № 2 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2779 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.10,Лосевская, 23 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2780 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.11,Лосевская, 21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2781 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.12,Магазин № 11 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2782 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.13,Лосевская, 17 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2783 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.14,Лосевская, 19 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2784 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.15,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2785 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.2,ГРЩ ПТУ каб № 1 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2786 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.4,ПТУ столовая | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2787 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.7,РЩ-6 2 ПТУ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2788 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.8,склад ПТУ | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2789 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП138 | 6 (6.3) | ф.9,Лосевская, 21 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2790 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП140 | 6 (6.3) | ф. 6 в ст. Красина | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2791 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП140 | 6 (6.3) | ф.12,производ. помещение, Шевченко, 8 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2792 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП140 | 6 (6.3) | ф.14,Шевченко 13 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2793 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.10 | ТП140 | 6 (6.3) | ф.8,фид. в ст. Л. Толстого | 0.38 | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19
2813 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | РП16-СШ1 (ф.1614) | 6 (6.3) | ф.1,Шевченко 21 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2814 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | РП16-СШ1 (ф.1614) | 6 (6.3) | ф.4,Магазин (Шевченко 17) | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2815 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП124 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.ул.Папанина | 0.38 | 49 |  |  | 49 |  |  |  | 49
2816 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП124 | 6 (6.3) | ф.3,Район в ст.ул.Крупской | 0.38 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
2817 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП124 | 6 (6.3) | ф.4,Район в ст.ул.Леваневского | 0.38 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42
2818 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП124 | 6 (6.3) | ф.5,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2819 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП125 | 6 (6.3) | ф. 1, Ак. Павлова (нечетная сторона) | 0.38 | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82
2820 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП125 | 6 (6.3) | ф. 2, Ак. Павлова (четная сторона) | 0.38 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100
2821 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП125 | 6 (6.3) | ф.3,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2822 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП125 | 6 (6.3) | ф.5,Район в ст.ул.Карпунинской | 0.38 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14
2823 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП126 | 6 (6.3) | ф. 3, Район в ст.ул. Аббакумовская | 0.38 | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70
2824 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП126 | 6 (6.3) | ф.1 Район в ст.ул.Н.Лосевская | 0.38 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35
2825 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП126 | 6 (6.3) | ф.2 Район в ст.ул.Карпунинская | 0.38 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71
2826 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП126 | 6 (6.3) | ф.4 Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2827 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП127 | 6 (6.3) | ф. 7, ст. ул. Каляева | 0.38 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23
2828 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП127 | 6 (6.3) | ф.1, в ст. ул. Первомайская | 0.38 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34
2829 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП127 | 6 (6.3) | ф.13,Уличное освещение | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2830 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП127 | 6 (6.3) | ф.14,ул Южная 14 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2831 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП127 | 6 (6.3) | ф.16,Район в сторону ул. Халтурина | 0.38 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7
2832 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП127 | 6 (6.3) | ф.5,ул. Южная13 | 0.38 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
2833 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП132 | 6 (6.3) | ф.1,Район ул.Новолосевская в ст.ул.Глаголь | 0.38 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 65
2834 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП132 | 6 (6.3) | ф.2,Район в ст.ул.Сигнальная | 0.38 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67
2835 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП132 | 6 (6.3) | ф.3,Район ул.Новолосевская в ст.ул.Тракторная | 0.38 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16
2836 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП132 | 6 (6.3) | ф.5,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2837 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП139 | 6 (6.3) | ф.10,Тракторная 5 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2838 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП139 | 6 (6.3) | ф.11,Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2839 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП139 | 6 (6.3) | ф.12, Тракторная 12, школа | 0.38 | 12 |  | 12 | 0 |  |  |  | 12
2840 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП139 | 6 (6.3) | ф.4,Пирогова 4 (1,2 подъезд) | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2841 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП139 | 6 (6.3) | ф.5,Тракторная 5а | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2842 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП139 | 6 (6.3) | ф.7,Ширшова 4 | 0.38 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
2843 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП139 | 6 (6.3) | фид. 8, ул. Тракторная 12, школа | 0.38 | 4 |  | 4 | 0 |  |  |  | 4
2844 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП139 | 6 (6.3) | фид. 9 район в сторону ул. Южная | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2845 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП179 | 6 (6.3) | ф.2,В сторону Планировочной | 0.38 | 63 |  |  | 63 |  |  |  | 63
2846 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП179 | 6 (6.3) | ф.4,В сторону Тарнопольской (1.2.3.4) | 0.38 | 117 |  |  | 117 |  |  |  | 117
2847 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.3 | ТП179 | 6 (6.3) | фид. 1, Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2857 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.5 | КТП- Козлова, Мелкая | 6 (6.3) | ул.Козловская | 0.38 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21
2858 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.5 | КТП- Козлова, Мелкая | 6 (6.3) | Уличное освещение | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2859 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.5 | ТП178 | 6 (6.3) | ф. 1 Район в ст. ул. Мелкая, 3-я Тарнопольская | 0.38 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 38
2860 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.5 | ТП178 | 6 (6.3) | ф. 2 "Центр реабилитации" ул. Пятилетки, 55 | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2861 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Судоверфь | ф.5 | ТП178 | 6 (6.3) | ф. 3, ул. Пятилетки, д. 90 А | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
2862 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Ярославль Главный | ф. 11-6 (ОАО РЖД) | ТП-Магистраль | 6 (6.3) | яч.3 ф.11-ТП Магистраль | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2863 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Ярославль Главный | ф. 22 (АО МЭК) | ТП-Магистраль | 6 (6.3) | яч.1 ф.22-ТП Магистраль | 6.0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2864 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Ярославская (Пансионат) | ф. Т1 | ТП Пансионат Ярославль | 6 (6.3) |  | 0.38 | 4 |  |  | 4 |  |  | 1 | 3
2866 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | Ярославская (Пансионат) | ф. Т2 | ТП Пансионат Ярославль | 6 (6.3) |  | 0.38 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Общий итог | [5 empty] | 15847 |  |  |  | 9 | 17 | 1068 | 14753
|  | начальник УТЭ | Мантров И.М.
|  | Должность | Ф.И.О. | Подпись

## Плпн ДТЭ
Расчет показателей качества и надежности ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Показатели | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
1
Предложение предприятия
1. Надежности
П факт saidi 2016 | 3.1874
П факт saidi 2017 | 3.173
П факт saidi 2018 | 3.1641
П факт saidi 2019 | 2.4197
П факт saidi 2020 | 2.7422
П план saidi 2020 | 2.7422
П план saidi 2021 | 2.7011
П план saidi 2022 | 2.6606
П план saidi 2023 | 2.6207
П план saidi 2024 | 2.5814
C saidi баз. | 2.331
C saidi | 2.296
r saidi (темп улучшения показателей уровня надежности оказываемых услуг) | 0.034897
R saidi (Коэффициент максимальной динамики улучшения, рассчитанный Минэнерго) | 0.21968
p (темп улучшения фактических значений показателей надежности и качества услуг) | 0.015
Выбор темпа улучшения показателя | 0.015
П факт saifi 2016 | 0.8565
П факт saifi 2017 | 0.8753
П факт saifi 2018 | 0.89425
П факт saifi 2019 | 1.1133
П факт saifi 2020 | 1.1295
П план saifi 2020 | 1.0457
П план saifi 2021 | 1.03
П план saifi 2022 | 1.0146
П план saifi 2023 | 0.99935
П план saifi 2024 | 0.98436
C saifi баз. | 0.56439
C saifi | 0.55592
r saifi (темп улучшения показателей уровня надежности оказываемых услуг) | 0.11871
R saifi (Коэффициент максимальной динамики улучшения, рассчитанный Минэнерго) | 0.17379
p (темп улучшения фактических значений показателей надежности и качества услуг) | 0.015
Выбор темпа улучшения показателя | 0.015
2. Качества
Пптр факт 2016 | 1
Пптр факт 2017 | 1
Пптр факт 2018 | 1
Пптр факт 2019 | 1
Пптр факт 2020 | 1
Пптр план 2020 | 1
Пптр план 2021 | 1
Пптр план 2022 | 1
Пптр план 2023 | 1
Пптр план 2024 | 1
p (темп улучшения фактических значений показателей надежности и качества услуг) | 0
Начальник ОДС ОАО "Рыбинская городская электросеть" | С.В. Баранов
Note on B12: Показатель продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки
Note on B17: Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 N 976 таб.1 п.5
Note on B18: п.4.2.5 ПП1256 (18)
Note on B20: Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 N 976 т.1 п5
Note on B25: Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки
Note on B33: Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 N 976 таб.2 п.5
Note on B36: Приказ Минэнерго России от 18.10.2017 N 976 таб.2 п.5

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь