Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Зимние нагрузки (ток в А), 21 декабря 2022 г, t = -15°C с повышением до -3°C

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 1 | 37 | 67 | 124 | 48 | 5 | 79 | 50 | 61 | 46 |  | 61 |  | 82 | 66 | 81 | 83 | 108 | 70 | 145 |
| 2.00 | 1 | 32 | 61 | 123 | 48 | 5 | 76 | 47 | 56 | 45 |  | 58 | 105 | 68 | 63 | 77 | 78 | 102 | 67 | 141 |
| 3.00 | 1 | 34 | 62 | 126 | 50 | 5 | 73 | 51 | 56 | 43 |  | 53 | 104 | 76 | 64 | 73 | 78 | 100 | 65 | 139 |
| 4.00 | 1 | 35 | 61 | 126 | 47 | 5 | 73 | 49 | 51 | 45 |  | 57 | 105 | 58 | 64 | 75 | 86 | 98 | 65 | 131 |
| 5.00 | 1 | 35 | 65 | 125 | 48 | 5 | 79 | 52 | 55 | 43 |  | 62 | 129 | 78 | 70 | 78 | 112 | 104 | 68 | 136 |
| 6.00 | 1 | 36 | 78 | 131 | 48 | 4 | 90 | 53 | 57 | 49 |  | 72 | 153 | 87 | 89 | 87 | 124 | 124 | 74 | 162 |
| 7.00 | 1 | 46 | 90 | 140 | 48 | 4 | 106 | 63 | 89 | 51 |  | 80 | 166 | 85 | 99 | 98 | 136 | 138 | 86 | 188 |
| 8.00 | 1 | 49 | 102 | 144 | 52 | 12 | 114 | 64 | 71 | 49 |  | 92 | 185 | 123 | 115 | 111 | 135 | 148 | 102 | 223 |
| 9.00 | 1 | 53 | 103 | 150 | 62 | 15 | 114 | 93 | 108 | 55 |  | 106 | 196 | 106 | 122 | 126 | 136 | 175 | 114 | 235 |
| 10.00 | 1 | 56 | 108 | 146 | 60 | 16 | 118 | 95 | 108 | 58 |  | 114 | 193 | 128 | 132 | 121 | 138 | 186 | 121 | 250 |
| 11.00 | 1 | 49 | 109 | 148 | 63 | 16 | 115 | 107 | 90 | 64 |  | 113 | 195 | 123 | 136 | 120 | 136 | 180 | 116 | 262 |
| 12.00 | 1 | 48 | 104 | 147 | 60 | 18 | 117 | 116 | 105 | 55 |  | 114 | 192 | 126 | 129 | 121 | 135 | 176 | 110 | 255 |
| 13.00 | 1 | 52 | 103 | 143 | 61 | 16 | 115 | 111 | 99 | 57 |  | 113 | 205 | 122 | 124 | 118 | 140 | 179 | 114 | 252 |
| 14.00 | 1 | 49 | 107 | 139 | 64 | 15 | 111 | 107 | 115 | 50 |  | 115 | 204 |  |  | 117 | 143 | 170 | 116 | 256 |
| 15.00 | 1 | 51 | 103 | 122 | 54 | 16 | 113 | 113 | 108 | 53 |  | 110 | 203 | 123 | 121 | 114 | 150 | 168 | 113 | 261 |
| 16.00 | 1 | 57 | 110 | 129 | 48 | 17 | 124 | 109 | 90 | 55 |  | 110 | 193 | 126 | 122 | 124 | 166 | 171 | 115 | 252 |
| 17.00 | 1 | 58 | 128 | 159 | 42 | 17 | 142 | 123 | 92 | 53 |  | 105 | 170 | 126 | 127 | 129 | 162 | 182 | 123 | 251 |
| 18.00 | 1 | 63 | 125 | 152 | 49 | 17 | 153 | 120 | 112 | 56 |  | 108 | 141 | 120 | 127 | 121 | 155 | 197 | 119 | 257 |
| 19.00 | 1 | 59 | 127 | 151 | 49 | 16 | 150 | 114 | 87 | 59 |  | 107 | 105 | 122 | 126 | 125 | 154 | 196 | 122 | 261 |
| 20.00 | 1 | 62 | 125 | 152 | 47 | 14 | 149 | 92 | 105 | 61 |  | 98 | 104 | 106 | 116 | 121 | 136 | 186 | 123 | 243 |
| 21.00 | 1 | 59 | 110 | 146 | 45 | 11 | 134 | 65 | 82 | 60 |  | 91 | 105 | 113 | 106 | 122 | 117 | 180 | 111 | 232 |
| 22.00 | 1 | 52 | 95 | 133 | 46 | 6 | 111 | 57 | 92 | 59 |  | 78 | 129 | 105 | 90 | 106 | 83 | 165 | 105 | 208 |
| 23.00 | 1 | 44 | 67 | 124 | 47 | 6 | 79 | 50 | 61 | 55 |  | 73 | 153 | 94 | 77 | 98 | 78 | 141 | 90 | 184 |

|  | ЮЖНАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ* |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 85 | 56 | 55 | 138 | 116 | 73 | 49 |  | 108 | 74 |  |  | 71 | 57 | 87 | 51 | 39 | 46 | 46 |
| 2.00 | 83 | 56 | 54 | 133 | 109 | 68 | 47 |  | 106 | 72 |  |  | 70 | 57 | 80 | 49 | 37 | 43 | 46 |
| 3.00 | 84 | 50 | 52 | 124 | 108 | 65 | 45 |  | 103 | 71 |  |  | 67 | 57 | 86 | 47 | 39 | 46 | 57 |
| 4.00 | 83 | 47 | 51 | 124 | 109 | 64 | 46 |  | 102 | 72 |  |  | 67 | 58 | 82 | 49 | 37 | 50 | 49 |
| 5.00 | 85 | 50 | 54 | 122 | 112 | 64 | 47 |  | 109 | 71 |  |  | 68 | 59 | 89 | 48 | 38 | 50 | 49 |
| 6.00 | 96 | 55 | 57 | 151 | 118 | 73 | 60 |  | 118 | 82 |  |  | 76 | 60 | 101 | 56 | 41 | 59 | 60 |
| 7.00 | 110 | 61 | 73 | 179 | 137 | 93 | 71 |  | 131 | 86 |  |  | 91 | 77 | 106 | 66 | 47 | 54 | 71 |
| 8.00 | 120 | 68 | 93 | 210 | 144 | 98 | 77 |  | 127 | 91 |  |  | 114 | 107 | 121 | 72 | 48 | 72 | 86 |
| 9.00 | 127 | 68 | 104 | 249 | 159 | 100 | 88 |  | 134 | 95 |  |  | 123 | 144 | 142 | 80 | 53 | 99 | 102 |
| 10.00 | 126 | 77 | 106 | 278 | 163 | 99 | 95 |  | 134 | 96 |  |  | 131 | 144 | 146 | 82 | 58 | 95 | 108 |
| 11.00 | 128 | 78 | 112 | 294 | 155 | 109 | 93 |  | 129 | 102 |  |  | 123 | 137 | 149 | 80 | 55 | 112 | 134 |
| 12.00 | 125 | 77 | 121 | 282 | 152 | 106 | 98 |  | 141 | 97 |  |  | 123 | 137 | 145 | 79 | 57 | 96 | 103 |
| 13.00 | 127 | 82 | 112 | 303 | 164 | 101 | 99 |  | 132 | 90 |  |  | 124 | 138 | 147 | 84 | 59 | 85 | 101 |
| 14.00 | 120 | 82 | 122 | 290 | 157 | 105 | 97 |  | 135 | 92 |  |  | 125 | 149 | 137 | 95 | 56 | 97 | 114 |
| 15.00 | 129 | 88 | 116 | 286 | 156 | 108 | 103 |  | 131 | 94 |  |  | 128 | 130 | 141 | 88 | 56 | 92 | 129 |
| 16.00 | 128 | 82 | 114 | 274 | 166 | 116 | 100 |  | 139 | 97 |  |  | 129 | 109 | 139 | 81 | 56 | 93 | 84 |
| 17.00 | 128 | 83 | 98 | 282 | 167 | 114 | 101 |  | 137 | 100 |  |  | 124 | 107 | 131 | 83 | 53 | 62 | 68 |
| 18.00 | 126 | 74 | 90 | 290 | 185 | 134 | 106 |  | 133 | 97 |  |  | 126 | 102 | 140 | 76 | 51 | 65 | 72 |
| 19.00 | 122 | 68 | 81 | 270 | 172 | 131 | 93 |  | 149 | 98 |  |  | 127 | 103 | 124 | 76 | 57 | 56 | 62 |
| 20.00 | 123 | 70 | 82 | 250 | 178 | 131 | 85 |  | 140 | 95 |  |  | 119 | 86 | 116 | 64 | 59 | 59 | 66 |
| 21.00 | 117 | 72 | 73 | 216 | 170 | 119 | 82 |  | 139 | 90 |  |  | 115 | 48 | 127 | 60 | 53 | 57 | 95 |
| 22.00 | 109 | 68 | 68 | 197 | 156 | 112 | 74 |  | 130 | 89 |  |  | 100 | 58 | 115 | 57 | 51 | 45 | 72 |
| 23.00 | 103 | 57 | 63 | 161 | 145 | 95 | 61 |  | 122 | 81 |  |  | 87 | 53 | 103 | 55 | 47 | 45 | 81 |

* ТП-108, 201, 86 взяты на ф.612 ВСТ;  ТП-28 взята на ф.15 Западная

Зимние нагрузки, 22/23г

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.23 | ф.27 | ф.12 | ф.16 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 00.00 |  |  |  | 64 |  |  |  | 57 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 1.00 | 30 | 4 | 10 | 60 | 57 | 13 |  | 54 | 32 |  | 38 | 73 |  | 30 |  | 62 | 96 |  | 33 |
| 2.00 | 29 | 4 | 9 | 53 | 57 | 14 |  | 54 | 31 |  | 38 | 69 |  | 29 |  | 60 | 95 |  | 34 |
| 3.00 | 30 | 4 | 9 | 54 | 56 | 13 |  | 53 | 35 |  | 36 | 69 |  | 30 |  | 60 | 94 |  | 33 |
| 4.00 | 30 | 4 | 9 | 53 | 50 | 13 |  | 58 | 39 |  | 36 | 70 |  | 29 |  | 61 | 91 |  | 35 |
| 5.00 | 32 | 4 | 10 | 52 | 52 | 14 |  | 61 | 48 |  | 38 | 69 |  | 29 |  | 60 | 94 |  | 35 |
| 6.00 | 36 | 4 | 9 | 63 | 57 | 13 |  | 72 | 55 |  | 41 | 75 |  | 33 |  | 71 | 107 |  | 38 |
| 7.00 | 36 | 4 | 10 | 78 | 70 | 13 |  | 78 | 63 |  | 48 | 86 |  | 37 |  | 84 | 127 |  | 54 |
| 8.00 | 48 | 4 | 11 | 91 | 82 | 14 |  | 75 | 69 |  | 47 | 83 |  | 53 |  | 87 | 141 |  | 65 |
| 9.00 | 61 | 8 | 11 | 123 | 98 | 16 |  | 86 | 67 |  | 48 | 80 |  | 56 |  | 113 | 145 |  | 62 |
| 10.00 | 65 | 10 | 11 | 113 | 107 | 16 |  | 82 | 72 |  | 47 | 81 |  | 58 |  | 99 | 142 |  | 73 |
| 11.00 | 69 | 11 | 12 | 115 | 105 | 16 |  | 81 | 64 |  | 46 | 83 |  | 55 |  | 99 | 149 |  | 65 |
| 12.00 | 77 | 10 | 11 | 121 | 104 | 15 |  | 80 | 65 |  | 47 | 81 |  | 58 |  | 97 | 147 |  | 64 |
| 13.00 | 79 | 10 | 12 | 123 | 102 | 16 |  | 79 | 70 |  | 44 | 81 |  | 56 |  | 95 | 159 |  | 64 |
| 14.00 | 77 | 9 | 10 | 124 | 108 | 15 |  | 76 | 65 |  | 46 | 81 |  | 55 |  | 98 | 154 |  | 65 |
| 15.00 | 76 | 9 | 12 | 123 | 100 | 15 |  | 77 | 62 |  | 45 | 82 |  | 52 |  | 100 | 146 |  | 62 |
| 16.00 | 74 | 10 | 11 | 126 | 104 | 15 |  | 81 | 62 |  | 48 | 86 |  | 57 |  | 101 | 152 |  | 38 |
| 17.00 | 82 | 11 | 11 | 120 | 112 | 14 |  | 79 | 69 |  | 52 | 91 |  | 59 |  | 109 | 147 |  | 38 |
| 18.00 | 72 | 9 | 10 | 111 | 106 | 14 |  | 81 | 71 |  | 58 | 89 |  | 66 |  | 113 | 156 |  | 37 |
| 19.00 | 60 | 8 | 10 | 98 | 99 | 14 |  | 79 | 68 |  | 56 | 97 |  | 65 |  | 113 | 154 |  | 36 |
| 20.00 | 52 | 4 | 11 | 93 | 90 | 13 |  | 79 | 61 |  | 56 | 96 |  | 64 |  | 110 | 153 |  | 39 |
| 21.00 | 46 | 4 | 9 | 85 | 82 | 14 |  | 73 | 54 |  | 57 | 96 |  | 57 |  | 102 | 146 |  | 36 |
| 22.00 | 35 | 4 | 9 | 79 | 73 | 13 |  | 67 | 48 |  | 53 | 91 |  | 52 |  | 95 | 136 |  | 35 |
| 23.00 | 34 | 4 | 10 | 71 | 67 | 14 |  | 59 | 37 |  | 46 | 83 |  | 42 |  | 79 | 121 |  | 38 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 40 | 2 | 37 | 43 | 63 | 36 |
| 2.00 | 38 | 2 | 37 | 38 | 67 | 35 |
| 3.00 | 41 | 2 | 34 | 40 | 64 | 35 |
| 4.00 | 39 | 2 | 36 | 44 | 66 | 40 |
| 5.00 | 43 | 2 | 38 | 46 | 78 | 45 |
| 6.00 | 41 | 2 | 41 | 56 | 82 | 46 |
| 7.00 | 73 | 2 | 46 | 60 | 88 | 53 |
| 8.00 | 69 | 2 | 56 | 62 | 95 | 59 |
| 9.00 | 66 | 2 | 66 | 68 | 89 | 62 |
| 10.00 | 65 | 2 | 65 | 64 | 87 | 48 |
| 11.00 | 46 | 2 | 67 | 68 | 87 | 48 |
| 12.00 | 53 | 2 | 66 | 64 | 94 | 49 |
| 13.00 | 59 | 2 | 67 | 69 | 94 | 57 |
| 14.00 | 53 | 2 | 64 | 64 | 92 | 54 |
| 15.00 | 62 | 2 | 62 | 71 | 95 | 59 |
| 16.00 | 44 | 2 | 71 | 74 | 99 | 69 |
| 17.00 | 43 | 2 | 70 | 83 | 100 | 71 |
| 18.00 | 48 | 2 | 71 | 81 | 105 | 68 |
| 19.00 | 40 | 2 | 70 | 84 | 104 | 71 |
| 20.00 | 40 | 2 | 66 | 76 | 99 | 64 |
| 21.00 | 40 | 2 | 64 | 68 | 89 | 58 |
| 22.00 | 40 | 2 | 57 | 61 | 85 | 51 |
| 23.00 | 38 | 2 | 44 | 51 | 71 | 43 |
| 00.00 | 39 | 2 | 39 | 42 | 69 | 38 |

| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | * | г1-13 | В-1 | г2-04 | В-2 | * | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 43 | 251 | 26 |  | 149 | 15 | 88 | 11 | 64 | 49 |
| 2.00 | 42 | 247 | 25 |  | 148 | 14 | 83 | 11 | 63 | 49 |
| 3.00 | 39 | 225 | 25 |  | 148 | 15 | 86 | 11 | 63 | 49 |
| 4.00 | 35 | 204 | 26 |  | 149 | 15 | 85 | 11 | 64 | 49 |
| 5.00 | 42 | 243 | 25 |  | 144 | 14 | 82 | 11 | 66 | 51 |
| 6.00 | 41 | 237 | 25 |  | 147 | 15 | 90 | 13 | 73 | 57 |
| 7.00 | 42 | 245 | 28 |  | 161 | 17 | 98 | 14 | 81 | 62 |
| 8.00 | 46 | 267 | 42 |  | 247 | 26 | 153 | 17 | 98 | 74 |
| 9.00 | 51 | 297 | 52 |  | 305 | 35 | 202 | 18 | 108 | 81 |
| 10.00 | 55 | 321 | 50 |  | 289 | 36 | 210 | 18 | 103 | 77 |
| 11.00 | 51 | 296 | 49 |  | 288 | 36 | 212 | 17 | 102 | 75 |
| 12.00 | 50 | 292 | 38 |  | 220 | 28 | 163 | 17 | 99 | 72 |
| 13.00 | 47 | 277 | 40 |  | 236 | 28 | 166 | 16 | 95 | 71 |
| 14.00 | 48 | 281 | 46 |  | 268 | 34 | 199 | 17 | 102 | 74 |
| 15.00 | 48 | 278 | 43 |  | 252 | 33 | 190 | 18 | 105 | 76 |
| 16.00 | 42 | 243 | 41 |  | 237 | 33 | 194 | 17 | 97 | 72 |
| 17.00 | 38 | 222 | 32 |  | 188 | 25 | 145 | 12 | 72 | 57 |
| 18.00 | 39 | 228 | 36 |  | 208 | 21 | 122 | 12 | 68 | 53 |
| 19.00 | 39 | 225 | 34 |  | 199 | 19 | 112 | 12 | 68 | 54 |
| 20.00 | 34 | 199 | 32 |  | 189 | 17 | 101 | 11 | 64 | 52 |
| 21.00 | 34 | 197 | 32 |  | 186 | 16 | 95 | 11 | 61 | 50 |
| 22.00 | 34 | 200 | 32 |  | 187 | 17 | 99 | 10 | 60 | 48 |
| 23.00 | 34 | 198 | 31 |  | 179 | 17 | 98 | 10 | 58 | 47 |
| 00.00 | 47 | 275 | 24 |  | 142 | 16 | 94 | 9 | 53 | 43 |

* - наш расчёт при cosФ=1; почти совпадают при cosФ=0,85