## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
117 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ, ТП366 ф.10-опора№1 | 0.38 | 09:00 2024.04.01 | 14:00 2024.04.01 | В | 5 | КЛ-0,4кВ, ТП366 ф.10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | Акт №16 от 2024.04.01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
118 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.04.01 | 12:30 2024.04.01 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
119 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП72 ф.5, ф.16 | 0.38 | 09:30 2024.04.01 | 11:30 2024.04.01 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП72 ф.5, ф.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
120 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КВЛ-6кВ, ПС Веретье ф.34-РП15 ф.1517 | 6 (6.3) | 15:55 2024.04.01 | 16:35 2024.04.01 | В | 0.67 | РП15с2 | 0 | Котельная Веретье, ЗАО"Стройинжиниринг" | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 600 |  | Акт №17 от 2024.04.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
121 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ ПС Полиграфмаш ф.12-РП1 ф.112 | 6 (6.3) | 17:00 2024.04.01 | 17:00 2024.04.01 | В | 0 | ТП9, ТП11, ТП376, ТП371, ТП369, ТП368с.2, ТП16с1, ТП40с2, ТП7, ТП6с1, ТП14с2 | 0 | ОСВ1, Музей , торгово офисное здание, банк | 221 | 0 | 11 | 210 | 0 | 0 | 25 | 196 | 0 | 1100 |  | Акт №18 от 2024.04.02 | 3.4.14 | 4.12 | 0
122 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западная ф.45-РП5 ф.503 | 6 (6.3) | 01:55 2024.04.02 | 02:25 2024.04.02 | В | 0.5 | ТП333с1, ТП332с2 | 0 | Гор.Больница №1, №6 | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 200 |  | Акт №19 от 2024.04.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
123 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП163с1,с2 | 6 (6.3) | 10:00 2024.04.02 | 13:00 2024.04.02 | П | 3 | ТП163с1,с2 | 0 | Котельная ГЭС14 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
124 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.04.02 | 12:30 2024.04.02 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
125 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ, РП13 ф.20 - ВРУ ул.Моторостроителей д.26 | 0.38 | 06:20 2024.04.03 | 07:35 2024.04.03 | В | 1.25 | КЛ-0,4кВ, РП13 ф.20 - ВРУ ул.Моторостроителей д.26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | Акт №20 от 2024.04.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1
126 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП161 | 6 (6.3) | 09:30 2024.04.03 | 12:00 2024.04.03 | П | 2.5 | ТП161 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
127 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.04.03 | 12:30 2024.04.03 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
128 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-552 фид.6, ф.8 | 0.38 | 09:30 2024.04.03 | 12:30 2024.04.03 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
129 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП166 | 0.38 | 09:30 2024.04.04 | 12:30 2024.04.04 | П | 3 | ТП166 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
130 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.04.04 | 12:30 2024.04.04 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
131 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ, ТП478яч.№5-ТП410яч.№5 | 10 (10.5) | 19:45 2024.04.04 | 21:05 2024.04.04 | В | 1.33 | ТП409, ТП410с1,ТП478с1,ТП474с1,ТП480с2, | 0 | ООО "Производственное предприятие Полимерпласт", Каток, МКД | 117 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 16 | 101 | 0 | 250 |  | Акт №21 от 2024.04.04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
132 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП337-ТПОСВ2 | 6 (6.3) | 10:25 2024.04.05 | 11:50 2024.04.05 | В | 1.42 | ТП301с1, ТП306с1, ТП337с2,ТП332с1, ТП333с2 | 0 | Гор.Больница №1, №6, ИП Шамоян, дет.сад | 107 | 0 | 17 | 90 | 0 | 0 | 11 | 96 | 0 | 550 |  | Акт №22 от 2024.04.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
133 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-351с.2 | 0.38 | 11:30 2024.04.05 | 14:00 2024.04.05 | П | 2.5 | ТП-351с.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
134 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-355 | 6 (6.3) | 13:30 2024.04.05 | 16:00 2024.04.05 | П | 2.5 | ТП-355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
135 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП87-ТП110 | 6 (6.3) | 00:10 2024.04.06 | 00:55 2024.04.06 | В | 0.75 | ТП87, ТП111, ТП110,ТП99 | 0 | ЦТП | 275 | 0 | 3 | 272 | 0 | 0 | 11 | 264 | 0 | 300 |  | Акт №23 от 2024.04.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
136 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП11 ф.1109-ТП317 | 6 (6.3) | 20:20 2024.04.06 | 21:55 2024.04.06 | В | 1.58 | ТП317, ТП315, ТП314, П321, ТП320с1, ТП313, ТП304, ТТП310с2, ТП300с1, ТП303 | 0 | Котельная Бабушкина, АТС, Дет сад №33 | 219 | 0 | 8 | 211 | 0 | 0 | 12 | 207 | 0 | 1700 |  | Акт №24 от 2024.04.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
137 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ РП-2 ф.14 | 0.38 | 09:00 2024.04.08 | 12:00 2024.04.08 | П | 3 | КЛ-0,38кВ РП-2 ф.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
138 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 10:30 2024.04.08 | 13:30 2024.04.08 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
139 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.04.09 | 12:30 2024.04.09 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
140 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-336 ф.10 | 0.38 | 09:30 2024.04.09 | 10:30 2024.04.09 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП-336 ф.10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
141 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-339 ф.17 | 0.38 | 10:30 2024.04.09 | 12:00 2024.04.09 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ ТП-339 ф.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
142 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-91 ф.7 | 0.38 | 10:30 2024.04.10 | 11:00 2024.04.10 | П | 0.5 | КЛ-0,38кВ ТП-91 ф.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
143 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-66 ф.3 | 0.38 | 10:00 2024.04.12 | 12:00 2024.04.12 | П | 2 | КЛ-0,38кВ ТП-66 ф.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
144 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-375 ф.7, ф.5 | 0.38 | 07:00 2024.04.13 | 11:00 2024.04.13 | П | 4 | КЛ-0,38кВ ТП-375 ф.7, ф.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
145 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-375 ф.4, ф.2, ф.3 | 0.38 | 13:30 2024.04.15 | 15:30 2024.04.15 | П | 2 | КЛ-0,38кВ ТП-375 ф.4, ф.2, ф.3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
146 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-170 | 6 (6.3) | 10:00 2024.04.16 | 13:00 2024.04.16 | П | 3 | ТП-170 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
147 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-375 | 6 (6.3) | 14:00 2024.04.17 | 16:00 2024.04.17 | П | 2 | ТП-375 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
148 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-321 фид.10 | 0.38 | 14:00 2024.04.18 | 16:00 2024.04.18 | П | 2 | КЛ-0,38кВ ТП-321 фид.10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
149 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 09:00 2024.04.22 | 11:00 2024.04.22 | П | 2 | ТП-13 | 0 | МКД, В. Набережная, 129 | 32 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
150 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 10:00 2024.04.22 | 12:00 2024.04.22 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
151 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ ТП342-ТП329 | 6 (6.3) | 21:35 2024.04.22 | 22:25 2024.04.22 | В | 0.83 | ТП342 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |  | Акт №25 от 2024.04.23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
152 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-314 | 6 (6.3) | 09:00 2024.04.23 | 11:00 2024.04.23 | П | 2 | ТП-314 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
153 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-70 | 6 (6.3) | 09:00 2024.04.24 | 12:00 2024.04.24 | П | 3 | ТП-70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
154 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09:00 2024.04.25 | 11:30 2024.04.25 | П | 2.5 | ТП-5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
155 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-63 | 6 (6.3) | 09:00 2024.04.26 | 11:00 2024.04.26 | П | 2 | ТП-63 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
156 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-175 | 6 (6.3) | 11:00 2024.04.26 | 13:00 2024.04.26 | П | 2 | ТП-175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
157 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-176 | 6 (6.3) | 09:00 2024.04.27 | 10:00 2024.04.27 | П | 1 | ТП-176 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
158 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП61 ф.10-КУ№1 С.Перовской д.1 | 0.38 | 17:05 2024.04.27 | 19:35 2024.04.27 | В | 2.5 | КЛ-0,38кВ ТП61 ф.10-КУ№1 С.Перовской д.1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | Акт №26 от 2024.05.02 | 3.4.14 | 4.4 | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.