## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
245 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.07.01 | 14:30 2024.07.01 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
246 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.16 | 0.38 | 09:30 2024.07.01 | 15:00 2024.07.01 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
247 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | РП4 | 0.38 | 09:30 2024.07.01 | 11:30 2024.07.01 | П | 2 | РУ-0,4кВ РП4 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
248 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-352, ТП348 | 6 (6.3) | 09:00 2024.07.02 | 12:00 2024.07.02 | П | 3 | ТП352, ТП348, ТП-АГНКС | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 6 | 67 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
249 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.16 | 0.38 | 10:30 2024.07.02 | 14:00 2024.07.02 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
250 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП131 ф.1 | 0.38 | 09:30 2024.07.03 | 10:30 2024.07.03 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ ТП131 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
251 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.16 | 0.38 | 10:30 2024.07.03 | 14:00 2024.07.03 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
252 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.11 | 0.38 | 10:30 2024.07.03 | 11:00 2024.07.03 | П | 0.5 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.11 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
253 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП477 ф.9 | 0.38 | 09:00 2024.07.04 | 10:00 2024.07.04 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП477 ф.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
254 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП15 ф.2,10 | 0.38 | 10:00 2024.07.04 | 12:00 2024.07.04 | П | 2 | КЛ-0,38кВ ТП15 ф.2,10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
255 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.11,16 | 0.38 | 10:30 2024.07.04 | 14:30 2024.07.04 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.11,16 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
256 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.1,2 | 0.38 | 09:30 2024.07.04 | 14:30 2024.07.04 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф.1,2 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
257 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП35 ф.8 | 0.38 | 09:00 2024.07.05 | 10:00 2024.07.05 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП35 ф.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
258 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП107 ф.6 | 0.38 | 10:00 2024.07.05 | 11:00 2024.07.05 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП107 ф.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
259 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП326 ф.16 | 0.38 | 09:00 2024.07.08 | 10:00 2024.07.08 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП326 ф.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
260 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП339 ф.10 | 0.38 | 10:00 2024.07.08 | 11:00 2024.07.08 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП339 ф.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
261 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП30 ф.8 | 0.38 | 11:00 2024.07.08 | 12:00 2024.07.08 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП30 ф.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
262 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП56 ф.2,4 | 0.38 | 09:00 2024.07.08 | 11:30 2024.07.08 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ ТП56 ф.2,4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
263 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.16 | 0.38 | 09:30 2024.07.08 | 11:30 2024.07.08 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
264 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.11 | 0.38 | 13:30 2024.07.08 | 15:30 2024.07.08 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.11 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
265 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-341Т1,Т2 | 0.38 | 09:30 2024.07.09 | 11:00 2024.07.09 | П | 1.5 | ТП-341 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
266 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 ф.11 | 0.38 | 10:00 2024.07.09 | 15:30 2024.07.09 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.11 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
267 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП7 ф.6 | 0.38 | 09:30 2024.07.09 | 10:30 2024.07.09 | П | 1 | ТП7 ф.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
268 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП2 ф.18 | 0.38 | 08:30 2024.07.09 | 09:30 2024.07.09 | П | 1 | ТП2 ф.18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
269 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП55 ф.12 | 0.38 | 09:30 2024.07.10 | 11:30 2024.07.10 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.12 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
270 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП59 ф.3 | 0.38 | 11:00 2024.07.10 | 12:30 2024.07.10 | П | 1.5 | ВЛ-0,38кВ ТП59 ф.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
271 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП178 ф.1,2 | 0.38 | 09:00 2024.07.10 | 12:30 2024.07.10 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ ТП178 ф.1,2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
272 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП129 ф.3 | 0.38 | 12:00 2024.07.10 | 14:30 2024.07.10 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ ТП129 ф.3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
273 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КВЛ | КВЛ-6кВ, РП22 ф.2212 | 6 (6.3) | 13:55 2024.07.10 | 15:15 2024.07.10 | В | 1.33 | ТП184, ТП183,ТП185 ТП115, ТП120,ТП114 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 709 | 0 | 0 | 1 | 708 | 0 | 500 |  | Акт №55 от 2024.07.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
274 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП49 ф.14 | 0.38 | 09:00 2024.07.11 | 11:30 2024.07.11 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ ТП49 ф.14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
275 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП8 ф.5,11 | 0.38 | 09:30 2024.07.11 | 10:30 2024.07.11 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП8ф.5,11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
276 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП8 ф.13,14 | 0.38 | 10:30 2024.07.11 | 11:30 2024.07.11 | П | 1 | КЛ-0,38кВ ТП8ф.13,14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
277 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП347 | 6 (6.3) | 10:00 2024.07.11 | 15:00 2024.07.11 | П | 5 | ТП345 ТП346 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
278 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП376-ТП377 | 6 (6.3) | 12:45 2024.07.11 | 14:10 2024.07.11 | В | 1.42 | ТП29, ТП25, ТП19, ТП45, ТП12, ТП377, ТП376, ТП371, ТП369, ТП368с2 | 0 | Детский сад №7, УВД | 203 | 0 | 8 | 195 | 0 | 0 | 20 | 183 | 0 | 900 |  | Акт №56 от 2024.07.11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
279 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП345 ф.5.7 | 0.38 | 09:30 2024.07.12 | 11:00 2024.07.12 | П | 1.5 | ВЛ-0,38кВ ТП345 ф.5.7 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
280 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП304 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.07.12 | 11:00 2024.07.12 | П | 1.5 | ТП304 ф.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
281 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП301 ф.11 | 0.38 | 10:00 2024.07.12 | 12:00 2024.07.12 | П | 2 | ТП301 ф.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
282 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | РП22 ф.2 | 0.38 | 11:00 2024.07.12 | 14:00 2024.07.12 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ РП22 ф.2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
283 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | РП22 ф.2 | 0.38 | 11:00 2024.07.15 | 14:00 2024.07.15 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ РП22 ф.2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
284 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-8 РУ0,4кВ СШ2 | 0.38 | 10:30 2024.07.15 | 13:00 2024.07.15 | П | 2.5 | ТП-8 РУ0,4кВ СШ2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
285 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП19-ТП25 | 6 (6.3) | 10:40 2024.07.15 | 12:15 2024.07.15 | В | 1.58 | ТП377, ТП19, ТП12, ТП25 | 0 | Детский сад | 97 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 400 |  | Акт №57 от 2024.07.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
286 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП345, ТП347, ТП349 | 6 (6.3) | 13:40 2024.07.15 | 17:00 2024.07.15 | П | 3.33 | ТП345, ТП347, ТП349 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
287 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-91 | 6 (6.3) | 09:30 2024.07.16 | 11:10 2024.07.16 | П | 1.667 | ТП-91 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
288 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП116 ф.4 | 0.38 | 09:40 2024.07.16 | 12:10 2024.07.16 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП116 ф.4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
289 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф. 2 | 0.38 | 10:30 2024.07.16 | 14:30 2024.07.16 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф. 2 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
290 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП309 ф.8-РЩ Бульвар Победы д.15а | 0.38 | 10:00 2024.07.17 | 10:10 2024.07.17 | В | 0.167 | КЛ-0,38кВ, ТП309 ф.8-РЩ Бульвар Победы д.15а | 0 | ООО "Русский Осевой Импеллер" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Акт №58 от 2024.07.17 | 3.4.8 | 4.4 | 1
291 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-11 с1 | 6 (6.3) | 10:00 2024.07.17 | 12:40 2024.07.17 | П | 2.667 | РП-11 с1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
292 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-182 | 6 (6.3) | 11:00 2024.07.17 | 13:10 2024.07.17 | П | 2.167 | ТП-182 | 0 | КНС-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
293 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП323яч.№2-ТП3234яч.№7 | 6 (6.3) | 18:40 2024.07.17 | 19:15 2024.07.17 | В | 0.58 | ТП323с2, ТП324с2, ТП357с2 | 0 | МКД 4шт. | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 300 |  | Акт №59 от 2024.07.18 | 3.4.8 | 4.4 | 1
294 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-410, ТП-411 | 6 (6.3) | 09:00 2024.07.18 | 12:30 2024.07.18 | П | 3.5 | ТП-410, ТП-411 | 0 | МКД 2шт. | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
295 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-118 ф.1 | 0.38 | 09:30 2024.07.18 | 13:30 2024.07.18 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-118 ф.1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
296 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП477-ТП479 | 6 (6.3) | 07:05 2024.07.19 | 08:45 2024.07.19 | В | 1.67 | ТП477, ТП478, ТП411, ТП474с2, ТП481с2, ТП480, ТП469, РП7с1 | 0 | Котельная Тема, МКД, Сбербанк | 183 | 0 | 7 | 176 | 0 | 0 | 24 | 159 | 0 | 240 |  | Акт №60 от 2024.07.19 | 3.4.14 | 4.12 | 1
297 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ТП-150 | 10 (10.5) | 11:00 2024.07.19 | 15:10 2024.07.19 | П | 4.17 | ТП-150 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
298 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП99 ф.20 | 0.38 | 13:00 2024.07.19 | 15:00 2024.07.19 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП99 ф.20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
299 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ, ПС Селехово ф.3-ТП153 | 6 (6.3) | 13:30 2024.07.21 | 15:00 2024.07.21 | В | 1.5 | ТП-153, ТП-156 ТП-211, ТП212, ТП217 , ТП216, ТП209, ТП219 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 8 | 155 | 0 | 400 |  | Акт №61 от 2024.07.22 | 3.4.12 | 4.21 | 1
300 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-103 ф.13-КУ Куйбышева д.53 | 0.38 | 06:30 2024.07.23 | 07:50 2024.07.23 | В | 1.33 | КЛ-0,38кВ, ТП-103 ф.13-КУ Куйбышева д.53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | Акт №62 от 2024.07.23 | 3.4.8 | 4.4 | 1
301 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-13 с.2 | 6 (6.3) | 09:00 2024.07.23 | 11:30 2024.07.23 | П | 2.5 | РП-13 с.2 | 0 | ТП-238 ИП Роздухов | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
302 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-126 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.07.23 | 14:00 2024.07.23 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-126 ф.2 | 0 | ТП-238 ИП Роздухов | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
303 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-192 | 6 (6.3) | 13:30 2024.07.24 | 16:00 2024.07.24 | П | 2.5 | ТП-192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
304 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП481 с.1 | 6 (6.3) | 09:30 2024.07.25 | 11:30 2024.07.25 | П | 2 | ТП481 с.1 | 0 | Торговый центр | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
305 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП128 ф.6 | 0.38 | 10:00 2024.07.25 | 13:30 2024.07.25 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
306 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП55 ф.11 | 0.38 | 10:00 2024.07.25 | 12:00 2024.07.25 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП55 ф.11 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
307 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП55 ф.16 | 0.38 | 10:00 2024.07.25 | 14:00 2024.07.25 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП55 ф.16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
308 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ, ТПАТП-ТП213 | 6 (6.3) | 10:00 2024.07.26 | 14:00 2024.07.26 | П | 4 | ТП355, ТП356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
309 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-7 | 10 (10.5) | 13:30 2024.07.26 | 16:00 2024.07.26 | П | 2.5 | РП-7 | 0 | Котельная Тема | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
310 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф2 | 0.38 | 09:30 2024.07.29 | 13:00 2024.07.29 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф. 2 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
311 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-150 | 6 (6.3) | 10:00 2024.07.29 | 16:00 2024.07.29 | П | 6 | ТП-150 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
312 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП149-ТП160 | 6 (6.3) | 16:40 2024.07.29 | 17:00 2024.07.29 | В | 0.33 | ТП149, ТП160с1, ТП161 | 0 | Школа, дет.сад | 178 | 0 | 2 | 176 | 0 | 0 | 6 | 172 | 0 | 150 |  | Акт №63 от 2024.07.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
313 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-319 | 6 (6.3) | 09:00 2024.07.30 | 12:00 2024.07.30 | П | 3 | ТП-319 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
314 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП87 ф.6 | 0.38 | 10:00 2024.07.30 | 12:00 2024.07.30 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП87 ф.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
315 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП369-ТП368с2 | 6 (6.3) | 16:05 2024.07.30 | 17:00 2024.07.30 | В | 0.92 | ТП11, ТП10с2, ТП368с2, ТП371, ТП369, ТП376 | 0 | МАУ СШ Полёт | 124 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 17 | 107 | 0 | 720 |  | Акт №64 от 2024.07.30 | 3.4.8 | 4.4 | 1
316 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП65 ф.1-КУ№2 оп.1 | 0.38 | 06:05 2024.07.31 | 07:05 2024.07.31 | В | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП65 ф.1-КУ№2 оп.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №65 от 2024.07.31 | 3.4.8 | 4.4 | 1
317 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-134 | 6 (6.3) | 13:30 2024.07.31 | 16:00 2024.07.31 | П | 2.5 | ТП-134 | 0 | Дет сад | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
318 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП77-ТП66 | 6 (6.3) | 18:20 2024.07.31 | 19:00 2024.07.31 | В | 0.67 | ТП55, ТП59с1, ТП73, ТПСНТ Восход, ТП56, ТП75, ТП51, ТП66, ТП65, ТП67, ТП79, ТП61с1, ТП62, ТП63, ТП64, ТП70, ТП71, ТП97с1, ТП77 | 0 | КНС .МКД, Тюрьма, производство, МФЦ Мои Документы | 697 | 0 | 9 | 688 | 0 | 0 | 27 | 670 | 0 | 1200 |  | Акт №66 от 2024.07.31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.