## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
319 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-135 | 6 (6.3) | 09:00 2024.08.01 | 12:00 2024.08.01 | П | 3 | ТП-135 | 0 | Дет сад | 51 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
320 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф2 | 0.38 | 09:30 2024.08.01 | 14:00 2024.08.01 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф. 2 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
321 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф2 | 0.38 | 09:30 2024.08.02 | 12:00 2024.08.02 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф. 2 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
322 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП102 ф.4 | 0.38 | 10:30 2024.08.02 | 12:30 2024.08.02 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП102 ф.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
323 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-331 ф.9, ф.10, ф12, ф.13, ф.14, ф.15, ф.16 | 0.38 | 13:30 2024.08.02 | 16:00 2024.08.02 | П | 2.5 | ТП-331 ф.9, ф.10, ф12, ф.13, ф.14, ф.15, ф.16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
324 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП118-ТП122 | 6 (6.3) | 18:20 2024.08.02 | 19:50 2024.08.02 | В | 1.5 | ТП119,ТП117, ТП189, ТП118,ТП121, ТП176, ТП116, ТП130, ТП-Кипячево | 0 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 1434 | 0 | 0 | 1 | 1433 | 0 | 450 |  | Акт №67 от 2024.08.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
325 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП23-ТП232 | 6 (6.3) | 16:35 2024.08.04 | 17:30 2024.08.04 | В | 0.92 | ТП24, ТП23, ТП232с2, ТП34с2, ТП202, | 0 | СОШ№1, ООО Акварель, КНС-22, ЦТП | 120 | 0 | 8 | 112 | 0 | 0 | 9 | 111 | 0 | 400 |  | Акт №68 от 2024.08.05 | 3.4.8 | 4.4 | 1
326 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Рыбинская ф.5-РП14 ф.1407 | 6 (6.3) | 16:35 2024.08.04 | 18:35 2024.08.04 | В | 2 | ТП21, ТП33, ТП13с2, ТП94, ТП2с1, ТП26с1, РП14, ТП204, ТП203 | 0 | Скорая помощь, Сбербанк | 232 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 18 | 214 | 0 | 650 |  | Акт №69 от 2024.08.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
327 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП115 ф2 | 0.38 | 09:30 2024.08.05 | 14:00 2024.08.05 | П | 4.5 | ВЛ-0,38кВ ТП115 ф. 2 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
328 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ,ТП55 ф.11 | 0.38 | 09:30 2024.08.05 | 14:30 2024.08.05 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ ТП55 ф.11 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
329 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-49 ф.4 | 0.38 | 10:00 2024.08.05 | 12:00 2024.08.05 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-49 ф.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
330 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, РП-2 ф.9 | 0.38 | 10:00 2024.08.05 | 12:00 2024.08.05 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, РП-2 ф.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
331 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-481 с.1 | 6 (6.3) | 09:00 2024.08.06 | 12:00 2024.08.06 | П | 3 | ТП-481 с.1 | 0 | Торговый центр | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
332 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ,ТП-74 ф.16 | 0.38 | 09:30 2024.08.06 | 11:30 2024.08.06 | П | 2 | КЛ-0,38кВ,ТП-74 ф.16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
333 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ,ТП-353 ф.5. ф.7 | 0.38 | 10:30 2024.08.06 | 11:00 2024.08.06 | П | 0.5 | КЛ-0,38кВ,ТП-353 ф.5. ф.7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
334 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ,ТП-31 ф.3 | 0.38 | 12:30 2024.08.06 | 14:30 2024.08.06 | П | 2 | КЛ-0,38кВ,ТП-31 ф.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
335 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западная ф.42-РП21 ф.2111 | 6 (6.3) | 04:00 2024.08.07 | 05:35 2024.08.07 | В | 1.58 | ТП380, ТП381, ТП378, ТП379, РП21 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 400 |  | Акт №70 от 2024.08.07 | 3.4.14 | 4.12 | 1
336 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ,ТП55 ф.11 | 0.38 | 10:00 2024.08.07 | 12:00 2024.08.07 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ,ТП55 ф.11 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
337 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ,ТП55 ф.16 | 0.38 | 10:00 2024.08.07 | 15:00 2024.08.07 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ,ТП55 ф.16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
338 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-327 | 6 (6.3) | 13:30 2024.08.07 | 15:30 2024.08.07 | П | 2 | ТП-327 | 0 | МКД пр. Революции д.28 | 229 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
339 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-31 ф.16, ф.14 | 0.38 | 09:30 2024.08.08 | 11:30 2024.08.08 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-31 ф.16, ф.14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
340 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-301 ф.16 | 0.38 | 11:00 2024.08.08 | 12:30 2024.08.08 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-301 ф.16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
341 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-306 ф.2 | 0.38 | 11:00 2024.08.08 | 12:30 2024.08.08 | П | 1.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-306 ф.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
342 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-315 | 6 (6.3) | 13:30 2024.08.08 | 15:30 2024.08.08 | П | 2 | ТП-315 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
343 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-47 ф.14 | 0.38 | 09:30 2024.08.09 | 11:30 2024.08.09 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-47 ф.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
344 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-301 ф.11, ф.15 | 0.38 | 09:30 2024.08.09 | 11:30 2024.08.09 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-47 ф.14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
345 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-306 ф.8 | 0.38 | 12:30 2024.08.09 | 14:30 2024.08.09 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-306 ф.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
346 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-69 ф.1 | 0.38 | 12:30 2024.08.09 | 14:30 2024.08.09 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-69 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
347 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП57-ТП58 | 6 (6.3) | 16:40 2024.08.09 | 17:30 2024.08.09 | В | 0.83 | ТП57, ТП58, ТП50, ТП59с2, ТП53, ТП60, ТП54, ТП26, ТП205, ТП206 | 0 | ОАО РГЭ, ФГУ ИЗ-76/2 УФСИН России по ЯО | 636 | 1 | 2 | 633 | 1 | 2 | 11 | 622 | 0 | 700 |  | Акт №71 от 2024.08.12 | 3.4.8 | 4.4 | 1
348 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ, ТП11 ф.12, ф.13, ф.5, ф.15 | 0.38 | 06:00 2024.08.10 | 11:00 2024.08.10 | П | 5 | КЛ-0,4кВ, ТП11 ф.12, ф.13, ф.5, ф.15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
349 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-74 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.08.12 | 11:00 2024.08.12 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-74 ф.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
350 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП166-ТП163 | 6 (6.3) | 10:30 2024.08.13 | 11:40 2024.08.13 | В | 1.17 | ТП168, ТПСеверный Садовод, ТПСады, ТП-Тонких, ТП170, ТП169, ТП166, ТП163с2 | 0 | Котельная "ГЭС" | 194 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 16 | 178 | 0 | 350 |  | Акт №72 от 2024.08.13 | 3.4.8 | 4.4 | 1
351 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-51 | 6 (6.3) | 13:30 2024.08.13 | 16:00 2024.08.13 | П | 2.5 | ТП-51 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
352 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-17 сек.1 | 6 (6.3) | 09:30 2024.08.14 | 11:30 2024.08.14 | П | 2 | РП-17 сек.1 | 0 | Котельная Сельхозтехника | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
353 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП370-ТП361 | 6 (6.3) | 07:50 2024.08.15 | 08:50 2024.08.15 | В | 1 | ТП370, ТП361с1, ТП367с2, ТП368с1, ТП375с1, ТП374, ТП374с2, ТП390 | 0 | ДК Авиатор. Макдональс, Школа, дет.сад. | 408 | 0 | 17 | 391 | 0 | 0 | 18 | 390 | 0 | 400 |  | Акт №73 от 2024.08.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
354 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-196 | 6 (6.3) | 09:30 2024.08.15 | 11:30 2024.08.15 | П | 2 | ТП-196 | 0 | ДК Авиатор. Макдональс, Школа, дет.сад. | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
355 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП22 ф.2210-РП4 ф.403 | 6 (6.3) | 15:05 2024.08.16 | 15:55 2024.08.16 | В | 0.83 | РП4, ТП181, ТП123, ТП234, ТП113, ТП112 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 15 | 775 | 0 | 600 |  | Акт №74 от 2024.08.18 | 3.4.8 | 4.4 | 1
356 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП62 ф.4 - Гагарина д.31 | 0.38 | 11:10 2024.08.17 | 12:10 2024.08.17 | В | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП62 ф.4 - Гагарина д.31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | Акт №75 от 2024.08.18 | 3.4.8 | 4.4 | 1
357 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП57-ТП58 | 6 (6.3) | 15:40 2024.08.19 | 17:05 2024.08.19 | В | 1.42 | ТП-58 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 60 |  | Акт №76 от 2024.08.20 | 3.4.8 | 4.4 | 1
358 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-17 сек.2 | 6 (6.3) | 09:30 2024.08.20 | 12:00 2024.08.20 | П | 2.5 | РП-17 сек.2 | 0 | Котельная | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
359 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-157 | 6 (6.3) | 13:30 2024.08.20 | 16:00 2024.08.20 | П | 2.5 | ТП-157 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
360 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Восточная ф.614А-ТП194 | 6 (6.3) | 17:25 2024.08.20 | 18:45 2024.08.20 | В | 1.33 | ТП196, ТП191, ТП192 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 13 | 42 | 0 | 450 |  | Акт №77 от 2024.08.21 | 3.4.8 | 4.4 | 1
361 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-18 | 6 (6.3) | 09:30 2024.08.21 | 12:00 2024.08.21 | П | 2.5 | РП-18 | 0 | насосная | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
362 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.16 | 0.38 | 09:30 2024.08.21 | 14:30 2024.08.21 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
363 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-234 | 6 (6.3) | 13:30 2024.08.21 | 16:00 2024.08.21 | П | 2.5 | ТП-234 | 0 | псих больница | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
364 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | КЛ-0,38кВ, ТП23 ф.2 | 0.38 | 10:30 2024.08.22 | 13:00 2024.08.22 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ, ТП23 ф.2 | 0 | ООО Акварель | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
365 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-160 | 6 (6.3) | 13:30 2024.08.22 | 16:00 2024.08.22 | П | 2.5 | ТП-160 | 0 | СОШ №36 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
366 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.№6 | 0.38 | 09:30 2024.08.22 | 12:00 2024.08.22 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.№6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
367 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0.38 | 09:30 2024.08.22 | 14:30 2024.08.22 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
368 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0.38 | 09:30 2024.08.23 | 14:30 2024.08.23 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
369 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.10, ф.9 | 0.38 | 09:30 2024.08.23 | 12:00 2024.08.23 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.10, ф.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
370 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.4, ф.8 | 0.38 | 07:30 2024.08.24 | 11:00 2024.08.24 | П | 3.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.4, ф.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
371 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-10 ф.№13 | 0.38 | 08:55 2024.08.26 | 13:45 2024.08.26 | В | 4.83 | КЛ-0,38кВ, ТП-10 ф.№13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | Акт №78 от 2024.08.26 | 3.4.8 | 4.4 | 1
372 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0.38 | 09:30 2024.08.26 | 14:30 2024.08.26 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
373 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-12 СШ№1, ТП354 | 6 (6.3) | 09:00 2024.08.27 | 11:00 2024.08.27 | П | 2 | РП-12 СШ№1, ТП354 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1 | 184 | 1 | 160 |  |  |  |  | 1
374 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП334 ф.1, ф.3, ф.9 | 0.38 | 09:00 2024.08.27 | 11:00 2024.08.27 | П | 2 | РП-12 СШ№1, ТП354 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
375 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-480 с.1 | 6 (6.3) | 09:00 2024.08.28 | 11:00 2024.08.28 | П | 2 | ТП-480 с.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
376 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-115 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.08.29 | 11:00 2024.08.29 | П | 2 | ТП-115 ф.2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
377 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0.38 | 09:30 2024.08.29 | 14:30 2024.08.29 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
378 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-116 ф.1 | 0.38 | 09:00 2024.08.30 | 13:00 2024.08.30 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-116 ф.1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.