## Лист1
Приложение №7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ОАО "Рыбинская городская электросеть" за 2023 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1 Количество потребителей услуг на 31.12.23
| Тип потребителей | Уровень напряжения | количество по уровню напряжения | категория надежности
| Юридические лица | ВН | 17 | II
|  |  | 38 | III
|  | СН-1 | 17 | II
|  | СН-2 | 270 | II
|  |  | 849 | III
|  | НН | 1 | I
|  |  | 244 | II
|  |  | 4260 | III
| Физические лица (частный сектор) | НН | 10505 | III
| Всего |  | 16201
1.2. Количество точек поставки
2023 год
| Всего | 16201
| Точки поставки , не оснащенные приборами учета | 548
| Юридические лица | 35
| Физические лица (частный сектор) | 403
| МКД | 110
| Точки поставки , оснащенные приборами учета | 15653
| Юридические лица | 3710
| Физические лица (частный сектор) | 10102
| ОДПУ | 1841
| Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных | 8663
| Юридические лица | 1966
| Физические лица (частный сектор) | 5236
| ОДПУ | 1461
1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства.
| Наименование | Ед. изм | Количество 2022 | Количество 2023 | Динамика %
| ВЛ-0,4 кВ | км | 393.13 | 399.29 | 1.567%
| ВЛ-10 кВ | км | 0.835 | 0.835 | 0%
| ВЛ-6 кВ | км | 68.325 | 83.33 | 21.96%
| КЛ-0,4 кВ | км | 368.414 | 370.375 | 0.5323%
| КЛ-6 кВ | км | 363.694 | 362.07 | -0.4465%
| КЛ-10 кВ | км | 8.4 | 8.4 | 0%
| ТП-10/0,4 кВ | шт | 360 | 363 | 0.8333%
| РП-10кВ | шт | 26 | 31 | 19.23%
1.4 Уровень физического износа электросетевого хозяйства
| Наименование | Ед.изм. | 2022 | 2023 | Динамика, %
Уровень напряжения СН-2
| Оборудование ТП | % | 69 | 68 | 1.449%
| Оборудование РП | % | 24 | 23 | 4.167%
| ВЛ-10кВ | % | 33 | 33 | 0%
| КЛ-10кВ | % | 68 | 68 | 0%
Уровень напряжения НН
| ВЛ-0,4кВ | % | 27 | 26 | 3.704%
| КЛ-0,4кВ | % | 75 | 75 | 0%
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ОАО "Рыбинская городская электросеть в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0.71667 | 1.4956 | 108.7%
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0.42431 | 0.75083 | 76.95%
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, ПЛАН) | 2.6585 | 3.6527 | 37.39%
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, ПЛАН) | 0.83871 | 1.1755 | 40.15%
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии за 2023 год
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ОАО Рыбинская городская электросеть | 1.4956 |  |  |  | 0.75083 |  |  |  | 3.6527 |  |  |  | 1.1755
2 | Всего по сетевой организации | 1.4956 |  |  |  | 0.75083 |  |  |  | 3.6527 |  |  |  | 1.1755
2.3. Перечень мероприятий по улучшению качества электрической энергии и повышению пропускной способности в распределительных сетях:
1. Замены неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода большего сечения.
2. Прокладка дополнительных кабельных линий .
3. Разукрупнение распределительных линий 0,38кВ.
4. Замена силовых трансформатором с истекшим сроком службы и работающих с перегрузкой.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности
| Название п/ст | вкл/ выкл. | Марка | U(кВ) | P(кВА) | I дейст. (А) | P дейст. (кВт) | % загр | Р своб. (кВт) | Пит.район. п/ст | Пит. фидер | Мощность энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к центрам питания Сумм. заявл.мощн.(кВт) | Заявки на технологическое присоединение, по которым утверждены технические условия- заключены договоры ТП |  | Резерв мощности с учетом заявок на технологическое присоединение, по которым утверждены технические условия- заключены договоры ТП, кВт
[13 empty] | Кол-во, шт. | Мощность, кВт
| ГПП-1, 35/6кВ | [10 empty] | 41800
| тр.№ 1 | вкл | ТДНС | 35 | 10000 | 14000 | 5320 | 59.7753 | 3580 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТДНС | 35 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8900 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0
| ГПП-2, 35/6кВ | [10 empty] | 21602
| тр.№ 1 | вкл | ТДНС | 35 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 14240 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТДНС | 35 | 16000 | 8500 | 3230 | 22.6826 | 11010 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| тр.№ 3 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 4 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| РП- 1 | [10 empty] | 1500
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0
| тр.№ 2 | вкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 0
| РП- 2 | [10 empty] | 543
| тр.№ 1 | выкл | ТМФ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.15 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 674 | 444.84 | 79.3365 | 115.86 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 1146.76 | 1 | 15 | 444.84
| РП- 3 | [10 empty] | 1506
| тр.№ 1 | вкл | секция (нет тр-ра) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0
| РП- 4 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 187 | 123.42 | 34.6685 | 232.58 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 426 | 3 | 40 | 123.42
| РП- 5 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 89 | Западная 110/6 | фид.45 | 0
| тр.№ 2 | выкл | нет трансформатора |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| РП- 6 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Оптика 110/10 | фид.1 | 406 | 1 | 30 | 95.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Оптика 110/10 | фид.6 | 350 |  |  | 89.1
| РП- 7 | [10 empty] | 650
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Оптика 110/10 | фид.1 | 482
| тр.№ 2 | выкл | секция (нет тр.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0
| РП- 8 | [10 empty] | 43
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 213 | 140.58 | 63.182 | 81.92 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 483.8
| РП- 9 | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 73 | 48.18 | 13.5337 | 307.82 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 425
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 184 | 121.44 | 34.1124 | 234.56 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 420
| РП- 10 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 735.4 | 1 | 7 | 168.3
| РП- 11 | [10 empty] | 200
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 110 | 72.6 | 32.6292 | 149.9 | Веретье 110/6 | фид.24 | 145
| РП- 12 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Веретье 110/6 | фид.47 | 371.5
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0
| РП- 13 | [10 empty] | 400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 205 | 135.3 | 38.0056 | 220.7 | Западная 110/6 | фид.23 | 580
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 297 | 196.02 | 34.9599 | 364.68 | Западная 110/6 | фид.41 | 1054.46
| РП- 15 | [10 empty] | 4368
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.25 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 16 | 10.56 | 2.9663 | 345.44 | Веретье 110/6 | фид.34 | 15
| РП- 16 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 229 | 151.14 | 42.4551 | 204.86 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 684.5
| РП- 17 | [10 empty] | 3143
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 540
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 660
| РП- 18 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 1000
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 134 | 88.44 | 15.7731 | 472.26 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 555
| РП- 19 | [10 empty] | 0
| РП- 20 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 263 | 173.58 | 30.9577 | 387.12 | Западная 110/6 | фид.25 | 832.12
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 174 | 114.84 | 20.4815 | 445.86 | Западная 110/6 | фид.44 | 783
| РП- 21 | [10 empty] | 3580
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 105 | 69.3 | 24.3329 | 215.5 | Западная 110/6 | фид.42 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 90 | 59.4 | 20.8567 | 225.4 | Западная 110/6 | фид.42 | 0
| РП- 22 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 100 | 66 | 46.3483 | 76.4 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 115
| РП- 23 | [10 empty] | 0
| РП- 24 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Веретье 110/6 | фид. 3 | 436.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Веретье 110/6 | фид.39 | 454.64
| РП- 25 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | Т М | 6 | 100 | 37 | 24.42 | 27.4382 | 64.58 | Веретье 110/6 | фид.46 | 68.5
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0
| РП- 26 | [10 empty] | 6200
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 35 | 23.1 | 25.9551 | 65.9 | Полиграфмаш 110/6 | фид.27 | 11.25
| РП-Толбухина | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 17 | 11 | 5 | 211 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 183 | 1 | 15 | 11.5
| Яр_ПС Марс 110/6 кВ | [10 empty] | 9120
| тр.№ 1 | вкл | ТДН | 16000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | _ТЭЦ-1-Северная, ТЭЦ-2-Северная (г. Ярославль) | / | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТДН | 16000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 97.9 | _ТЭЦ-1-Северная, ТЭЦ-2-Северная (г. Ярославль) | / | 0
| Яр_ТП Красные Ткачи | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 250 | 184 | 121.44 | 54.5798 | 101.06 | _ПС Селифонтово (Гаврилов-Ямский) | / | 570
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 250 | 41 | 27.06 | 12.1618 | 195.44 | _ПС Ярославская (Ярославский р-н) | / | 667
| Яр_ТП Красный холм | [10 empty] | 0
| Яр_ТП Магистраль | [10 empty] | 120
| тр.№ 1 | вкл | ТМВ | 400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | Веретье 110/6 | фид.40 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМВ | 400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | Веретье 110/6 | фид.40 | 0
| Яр_ТП- 1413 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | _ТП-413 яч.7 (г.Ярославль) | / | 1315.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | _ТП-413 яч.8 (г.Ярославль) | / | 1315.8
| Яр_ТП-1023 (ТЦ " Космос") | [10 empty] | 1330
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗ | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | _ТП-1008яч.7(секц1),яч.8(секц2);ТП-1009яч.6(секц2) | / | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТЗС | 10 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | _ТП-1008яч.7(секц1),яч.8(секц2);ТП-1009яч.6(секц2) | / | 0
| Яр_ТП-141 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | - | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | / | 403.9
| тр.№ 2 | вкл | - | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | / | 580
| Яр_ТП-167 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 241 | 159.06 | 44.6798 | 196.94 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | / | 1199.1001
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ |  | 400 | 96 | 63.36 | 17.7978 | 292.64 | _ТП-172, ТП-168, ТП-140 (г. Ярославль) | / | 685.5
| Яр_ТП-1712 (Манеж) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 400 | 6 | 64 | 42.24 | 791.0113 | -36.9 | _ТП-1714 яч.6 (г.Ярославль) | / | 259.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 400 | 6 | 52 | 34.32 | 642.6966 | -28.98 | _ТП-1714 яч.5 (г.Ярославль) | / | 259.6
| Яр_ТП-ОАО"Инкомпроект-Инвест" Мукомол.завод №1 | [10 empty] | 665
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | _ПС Полиграф фид.623 секц.4/ фид.Ф-Л-10 секц.1 | / | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | _ПС Полиграф фид.623 секц.4/ фид.Ф-Л-10 секц.1 | / | 0
| тр.№ 3 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | _ПС Полиграф фид.623 секц.4/ фид.Ф-Л-10 секц.1 | / | 0
| тр.№ 4 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | _ПС Полиграф фид.623 секц.4/ фид.Ф-Л-10 секц.1 | / | 0
| тр.№ 5 | выкл | ТМ | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | _ПС Полиграф фид.623 секц.4/ фид.Ф-Л-10 секц.1 | / | 0
| тр.№ 6 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | _ПС Полиграф фид.623 секц.4/ фид.Ф-Л-10 секц.1 | / | 0
| ЗТПП 58 - Ростовская финифть | [10 empty] | 280
| тр.№ 1 | вкл | - | 400 | 10 | 135 | 89.1 | 1001.1236 | -80.2 | _ЗТПП-46, ЗТПП-63 (г.Ярославль) | / | 40
| РУ-0,4 кВ ООО "Свобода" | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | нет трансформатора |  | 0 | 170 | 112.2 | 0 | -112.2 | Веретье 110/6 | фид. 1 | 413.55
| ТП ГАИ | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ОМП | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.2 РУ-10кВ | 0
| ТП Козлова,Мелкая | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 63 | 11 | 7.26 | 12.9481 | 48.81 | Судоверфь 110/6 | фид. 5 | 8
| ТП Метеор | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 90 | 59.4 | 10.5939 | 501.3 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 150
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 0
| ТП ООО "Резерв-1" | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | - |  | 630 | 575 | 379.5 | 67.6833 | 181.2 | Западная 110/6 | фид.42 | 980
| тр.№ 2 | выкл | - |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.40 | 0
| ТП ПАТП №1 | [10 empty] | 250.2
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.41 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Западная 110/6 | фид.41 | 0
| ТП- 1 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 61 | 40.26 | 7.1803 | 520.44 | Западная 110/6 | фид.15 | 606.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 245 | 161.7 | 28.839 | 399 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 587.35
| ТП- 2 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 375 | 247.5 | 44.1413 | 313.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 916
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 268 | 176.88 | 31.5463 | 383.82 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 1208 | 1 | 15 | 176.88
| ТП- 3 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 143 | 94.38 | 33.6651 | 185.97 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 316.8
| ТП- 4 | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 120 | 79.2 | 35.5955 | 143.3 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 658.9999 | 1 | 50 | 79.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 296 |  |  | 59.4
| ТП- 5 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 175 | 115.5 | 41.1985 | 164.85 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 584 | 3 | 53 | 115.5
| ТП- 6 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 265 | 174.9 | 31.1931 | 385.8 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 832.3 | 1 | 30 | 174.9
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 305 | 201.3 | 35.9016 | 359.4 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 714.14 |  |  | 201.3
| ТП- 7 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТУ-AI | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 842.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 0
| ТП- 8 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 445 | 293.7 | 82.5 | 62.3 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 1118.9399
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 0
| ТП- 9 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 0
| тр.№ 2 | выкл |  | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 0
| ТП- 10 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 365 | 240.9 | 67.6685 | 115.1 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 500
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 338
| ТП- 11 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 136 | 89.76 | 25.2135 | 266.24 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 570.75 | 1 | 5 | 89.76
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 260 | 171.6 | 48.2022 | 184.4 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 604.95 |  |  | 171.6
| ТП- 12 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Западная 110/6 | фид.74 | 477.25 | 1 | 15 | 125.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Западная 110/6 | фид.74 | 619.9 |  |  | 168.3
| ТП- 13 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 175 | 115.5 | 20.5993 | 445.2 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 288.26
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 83 | 54.78 | 15.3876 | 301.22 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 386.55
| ТП- 13 пром_пл | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТСО | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТСМ | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| ТП- 13а пром_пл | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМЗ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТМЗ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| ТП- 14 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 124 | 81.84 | 22.9888 | 274.16 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 414.67 |  |  | 81.84
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 117 | 77.22 | 21.691 | 278.78 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 453.7 | 1 | 15 | 77.22
| ТП- 15 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 400 | 272 | 179.52 | 50.427 | 176.48 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 1170.7 | 3 | 75 | 179.52
| ТП- 15 пром_пл | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМФ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТМФ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| ТП- 16 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 698 | 1 | 15 | 148.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 230 | 151.8 | 42.6404 | 204.2 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 1054.25 | 1 | 100 | 151.8
| ТП- 17 | [10 empty] | 645
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 410 | 270.6 | 48.2611 | 290.1 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 919.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 215 | 141.9 | 25.3076 | 418.8 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 552.9
| ТП- 18 | [10 empty] | 650
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 170 | 112.2 | 20.0107 | 448.5 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 784.61
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 245 | 161.7 | 28.839 | 399 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 955.97
| ТП- 19 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 259 | 170.94 | 48.0169 | 185.06 | Западная 110/6 | фид.74 | 684.3 | 1 | 37 | 170.94
| ТП- 20 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 330 | 217.8 | 38.8443 | 342.9 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 980.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 707
| ТП- 21 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 80 | 52.8 | 14.8315 | 303.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 622.5 | 1 | 15 | 52.8
| ТП- 22 | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 215 | 141.9 | 25.3076 | 418.8 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 1254.0601 | 8 | 385 | 141.9
| ТП- 23 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 445 | 293.7 | 82.5 | 62.3 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 1069 | 2 | 60 | 293.7
| ТП- 24 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 487 | 321.42 | 57.3248 | 239.28 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 1362.8
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0
| ТП- 25 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Западная 110/6 | фид.74 | 415.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| ТП- 26 | [10 empty] | 400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 732.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная 110/6 | фид.15 | 0
| ТП- 27 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Западная 110/6 | фид.15 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ11 | 6 | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Западная 110/6 | фид.15 | 297
| ТП- 28 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 290 | 191.4 | 53.764 | 164.6 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 430
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0
| ТП- 29 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 200 | 132 | 37.0787 | 224 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 480.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 244 | 161.04 | 45.236 | 194.96 | Западная 110/6 | фид.74 | 411
| ТП- 30 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 158 | 104.28 | 18.5982 | 456.42 | Западная 110/6 | фид.41 | 706
| тр.№ 2 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 270 | 178.2 | 31.7817 | 382.5 | Западная 110/6 | фид.41 | 778.5
| ТП- 31 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 166 | 109.56 | 19.5399 | 451.14 | Западная 110/6 | фид.23 | 520 |  |  | 109.56
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 185 | 122.1 | 21.7764 | 438.6 | Западная 110/6 | фид.23 | 533.65 | 1 | 149 | 122.1
| ТП- 32 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Западная 110/6 | фид.15 | 326.9 |  |  | 56.1
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 101.3 | 1 | 15 | 99
| ТП- 33 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 240 | 158.4 | 28.2504 | 402.3 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 605.7
| ТП- 34 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 50 | 33 | 9.2697 | 323 | Западная 110/6 | фид.15 | 550.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 603.7
| ТП- 35 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Западная 110/6 | фид.15 | 491.7
| ТП- 36 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 182 | 120.12 | 33.7416 | 235.88 | Западная 110/6 | фид.74 | 608.57
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 83 | 54.78 | 15.3876 | 301.22 | Западная 110/6 | фид.74 | 186.5
| ТП- 37 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 210 | 138.6 | 38.9326 | 217.4 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 708.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 769.1
| ТП- 38 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 566.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 339.6
| ТП- 39 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 20 | 13.2 | 3.7079 | 342.8 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 96 | 1 | 15 | 13.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 518.2 |  |  | 155.1
| ТП- 40 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 934.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 385 | 254.1 | 71.3764 | 101.9 | Полиграфмаш 110/6 | фид.12 | 927.1
| ТП- 41 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Западная 110/6 | фид.15 | 105
| ТП- 42 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 352.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 233 | 153.78 | 43.1966 | 202.22 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 465.5
| ТП- 43 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 282 | 186.12 | 52.2809 | 169.88 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 570.63
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 218 | 143.88 | 40.4157 | 212.12 | Западная 110/6 | фид.15 | 592
| ТП- 44 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 185 | 122.1 | 42.8722 | 162.7 | Западная 110/6 | фид.15 | 499.1
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 104 | 68.64 | 19.2809 | 287.36 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 304
| ТП- 45 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 230 | 151.8 | 68.2247 | 70.7 | Западная 110/6 | фид.74 | 413
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| ТП- 46 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 415 | 273.9 | 48.8497 | 286.8 | Западная 110/6 | фид.23 | 1087 | 1 | 100 | 273.9
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.23 | 0 |  |  | -1.2207e-05
| ТП- 47 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 180 | 118.8 | 21.1878 | 441.9 | Западная 110/6 | фид.41 | 794.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 435 | 287.1 | 51.2039 | 273.6 | Западная 110/6 | фид.23 | 1062
| ТП- 48 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AI | 6 | 630 | 409 | 269.94 | 48.1434 | 290.76 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 823.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 293 | 193.38 | 34.489 | 367.32 | Западная 110/6 | фид.15 | 428.62
| ТП- 49 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 506 | 333.96 | 37.5236 | 556.04 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 865
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 309 | 203.94 | 22.9146 | 686.06 | Западная 110/6 | фид.23 | 723
| ТП- 50 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 45 | 29.7 | 13.3483 | 192.8 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 80.01
| ТП- 50-1 пром. пл. | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМЗ-630/10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0
| ТП- 50-2 пром. пл. | [10 empty] | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТМЗ-630/10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0
| ТП- 51 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 187 | 123.42 | 34.6685 | 232.58 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 582.6 | 3 | 45 | 123.42
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0
| ТП- 52 к | [10 empty] | 10
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 268 | 176.88 | 49.6854 | 179.12 | Западная 110/6 | фид.23 | 727
| ТП- 53 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ21 | 6 | 630 | 448 | 295.68 | 52.7341 | 265.02 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 1053.5 | 5 | 75 | 295.68
| ТП- 54 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 310 | 204.6 | 57.4719 | 151.4 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 781.7 | 1 | 15 | 204.6
| ТП- 55 | [10 empty] | 125
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 345 | 227.7 | 63.9607 | 128.3 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 987.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 135 | 89.1 | 15.8909 | 471.6 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 520.1
| ТП- 55 пром. пл | [10 empty] | 0
| ТП- 56 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 263 | 173.58 | 78.0135 | 48.92 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 411
| ТП- 56 пром. пл. | [10 empty] | 0
| ТП- 57 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 108 | 71.28 | 20.0225 | 284.72 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 208
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 191 | 126.06 | 35.4101 | 229.94 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 587.2
| ТП- 57 пром. пл. | [10 empty] | 0
| ТП- 58 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 122 | 80.52 | 22.618 | 275.48 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 511
| ТП- 59 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 280 | 184.8 | 51.9101 | 171.2 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 528.7 | 3 | 35 | 184.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 310 |  |  | 29.7
| ТП- 60 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 0
| ТП- 61 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 50 | 33 | 9.2697 | 323 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 375.55
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 255 | 168.3 | 47.2753 | 187.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 491.05
| ТП- 62 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 315 | 257 | 169.62 | 60.5029 | 110.73 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 409.3 | 1 | 10 | 169.62
| ТП- 63 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 444.5
| ТП- 64 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 156 | 102.96 | 46.2742 | 119.54 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 372
| ТП- 65 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 339
| ТП- 66 * | [10 empty] | 0.7
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 419.4
| ТП- 67 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 504.4 | 1 | 15 | 128.7
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 15 | 9.9 | 2.7809 | 346.1 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 159.56 |  |  | 9.9
| ТП- 68 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 135 | 89.1 | 40.0449 | 133.4 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 385
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 365
| ТП- 69 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 213 | 140.58 | 25.0722 | 420.12 | Западная 110/6 | фид.23 | 489
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 159 | 104.94 | 18.7159 | 455.76 | Западная 110/6 | фид.41 | 391.45
| ТП- 70 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 135 | 89.1 | 40.0449 | 133.4 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 380 | 1 | 15 | 89.1
| ТП- 71 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 94 | 62.04 | 27.8831 | 160.46 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 284.75
| ТП- 72 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 267 | 176.22 | 31.4286 | 384.48 | Западная 110/6 | фид.41 | 612.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 351 | 231.66 | 41.3162 | 329.04 | Западная 110/6 | фид.23 | 429
| ТП- 73 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 58 | 38.28 | 10.7528 | 317.72 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 307 | 1 | 15 | 38.28
| ТП- 74 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.23 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 89 | 58.74 | 16.5 | 297.26 | Западная 110/6 | фид.23 | 1046.5
| ТП- 75 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 309 | 203.94 | 36.3724 | 356.76 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 677 |  |  | 203.94
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 204 | 134.64 | 24.0128 | 426.06 | Рыбинская 110/6 | фид. 2 | 635.7 | 1 | 15 | 134.64
| ТП- 76 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 238 | 157.08 | 44.1236 | 198.92 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 735.4
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид.14 | 0
| ТП- 77 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 315 | 112 | 73.92 | 26.367 | 206.43 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 268.42
| ТП- 78 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-12 | 6 | 630 | 260 | 171.6 | 30.6046 | 389.1 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 1058.4399 | 1 | 150 | 171.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-12 | 6 | 630 | 76 | 50.16 | 8.946 | 510.54 | Полиграфмаш 110/6 | фид. 3 | 478.14 |  |  | 50.16
| ТП- 79 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 270 | 178.2 | 50.0562 | 177.8 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 1210.5
| ТП- 80 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 265 | 174.9 | 31.1931 | 385.8 | Западная 110/6 | фид.41 | 534
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 5 | 3.3 | 0.58855 | 557.4 | Западная 110/6 | фид.23 | 534
| ТП- 81 * | [10 empty] | 1150
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 248 |  |  | 69.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 166 | 109.56 | 30.7753 | 246.44 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 290.37 | 1 | 15 | 109.56
| ТП- 82 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 400.3 | 1 | 15 | 85.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 25 | 16.5 | 4.6348 | 339.5 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 276 | 1 | 50 | 16.5
| ТП- 83 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 180 | 118.8 | 53.3933 | 103.7 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 413.3
| ТП- 84 | [10 empty] | 100
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 270
| ТП- 85 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 449
| ТП- 86 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 357.3 | 3 | 45 | 66
| ТП- 87 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 658.3
| ТП- 88 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 90 | 59.4 | 26.6966 | 163.1 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 357.99 | 2 | 30 | 59.4
| ТП- 89 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 107 | 70.62 | 19.8371 | 285.38 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 326.85
| ТП- 90 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 205 | 135.3 | 24.1306 | 425.4 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 997
| ТП- 91 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 660.4 | 1 | 149 | 79.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 156 | 102.96 | 28.9213 | 253.04 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 492 |  |  | 102.96
| ТП- 92 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 130 | 85.8 | 38.5618 | 136.7 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 229
| ТП- 93 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 518.56
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 300 | 198 | 35.313 | 362.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 674.7
| ТП- 94 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 211 | 139.26 | 39.118 | 216.74 | Рыбинская 110/6 | фид. 5 | 619 | 2 | 30 | 139.26
| ТП- 95 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 90 | 59.4 | 26.6966 | 163.1 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 285.8 | 1 | 400 | 59.4
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0 |  |  | 0
| ТП- 96 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 447
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 80 | 52.8 | 14.8315 | 303.2 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 243
| ТП- 97 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 90 | 59.4 | 37.0787 | 100.8 | Рыбинская 110/6 | фид.10 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 0
| ТП- 98 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 100 | 66 | 18.5393 | 290 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 170
| ТП- 99 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 217 | 143.22 | 40.2303 | 212.78 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 865
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 601
| ТП- зд. 104 | [10 empty] | 0
| ТП-100 | [10 empty] | 600
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 375 | 247.5 | 44.1413 | 313.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 0
| ТП-101 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 469
| ТП-102 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 360 | 237.6 | 66.7416 | 118.4 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 835.1
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0
| ТП-103 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТТИ-AI | 6 | 630 | 175 | 115.5 | 20.5993 | 445.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 575 | 1 | 20 | 115.5
| ТП-104 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 285
| ТП-105 | [10 empty] | 83
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 0 | 1 | 15 | 1.2207e-05
| ТП-106 | [10 empty] | 80
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 150 | 99 | 44.4944 | 123.5 | Восточная 110/35/6 | фид.611 | 283
| ТП-107 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 280 | 184.8 | 32.9588 | 375.9 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 761
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 85 | 56.1 | 10.0054 | 504.6 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 308
| ТП-108 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 345 | 227.7 | 63.9607 | 128.3 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 939 | 2 | 225 | 227.7
| ТП-109 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 590.2
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 0
| ТП-110 | [10 empty] | 50
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 410.2
| ТП-111 | [10 empty] | 40
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 110 | 72.6 | 20.3933 | 283.4 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 488
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0
| ТП-112 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 180 | 118.8 | 33.3708 | 237.2 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 853.2 | 1 | 15 | 118.8
| ТП-113 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 246 | 162.36 | 45.6067 | 193.64 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 257.5 | 2 | 30 | 162.36
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0 |  |  | 6.1035e-06
| ТП-113 ст. | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0
| ТП-114 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 302 | 199.32 | 35.5484 | 361.38 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 586 | 1 | 15 | 199.32
| ТП-115 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 495 | 326.7 | 58.2665 | 234 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 972 | 6 | 85 | 326.7
| ТП-116 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 315 | 207.9 | 58.3989 | 148.1 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 943.7 | 2 | 30 | 207.9
| ТП-117 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 719.8 | 1 | 15 | 128.7
| ТП-118 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 238 | 157.08 | 44.1236 | 198.92 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 605.2 | 1 | 15 | 157.08
| ТП-119 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 1043.35 | 6 | 82 | 145.2
| ТП-120 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 112 | 73.92 | 33.2225 | 148.58 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 415
| ТП-121 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 168 | 110.88 | 49.8337 | 111.62 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 384.9 | 1 | 15 | 110.88
| ТП-122 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 127 | 83.82 | 23.5449 | 272.18 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 578.7 | 4 | 48 | 83.82
| ТП-123 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-21 | 6 | 630 | 235 | 155.1 | 27.6619 | 405.6 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 846.45
| ТП-124 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 210 | 138.6 | 62.2921 | 83.9 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 536 | 1 | 15 | 138.6
| ТП-125 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 255 | 168.3 | 75.6404 | 54.2 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 1005.2 | 1 | 15 | 168.3
| ТП-126 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 230 | 151.8 | 68.2247 | 70.7 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 700 | 3 | 45 | 151.8
| ТП-127 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 305 | 201.3 | 56.5449 | 154.7 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 719.3 | 5 | 70 | 201.3
| ТП-128 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 220 | 145.2 | 65.2584 | 77.3 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 802.7 | 2 | 30 | 145.2
| ТП-129 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 215 | 141.9 | 63.7753 | 80.6 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 1122.53
| ТП-130 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 360
| ТП-131 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 110 | 72.6 | 50.9831 | 69.8 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 285 | 1 | 15 | 72.6
| ТП-132 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 190 | 125.4 | 56.3596 | 97.1 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 1020.4 | 2 | 30 | 125.4
| ТП-133 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 111 | 73.26 | 32.9258 | 149.24 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 273
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 56 | 36.96 | 16.6112 | 185.54 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 221 | 1 | 15 | 36.96
| ТП-134 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 305 | 201.3 | 56.5449 | 154.7 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 1048 | 1 | 70 | 201.3
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0 | 2 | 165 | 0
| ТП-135 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 392 | 1 | 60 | 158.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 427.4 |  |  | 174.9
| ТП-136 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 30 | 19.8 | 13.9045 | 122.6 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 40
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 0
| ТП-137 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 150 | 99 | 27.809 | 257 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.608 | 450.027
| ТП-138 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 283 | 186.78 | 52.4663 | 169.22 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 378
| ТП-139 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 186 | 122.76 | 21.8941 | 437.94 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 620 |  |  | 122.76
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 140 | 92.4 | 16.4794 | 468.3 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 545 | 2 | 25 | 92.4
| ТП-140 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 99 | 65.34 | 29.3663 | 157.16 | Судоверфь 110/6 | фид.10 | 232
| ТП-141 | [10 empty] | 280
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 166 | 109.56 | 30.7753 | 246.44 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 450
| ТП-142 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 86 | 56.76 | 15.9438 | 299.24 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 219.3
| ТП-143 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 360 | 237.6 | 66.7416 | 118.4 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 649.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0
| ТП-144 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 275 | 181.5 | 32.3703 | 379.2 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 507.23
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 0
| ТП-145 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 597.6 | 2 | 30 | 128.7
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0 |  |  | 0
| ТП-146 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 188 | 124.08 | 34.8539 | 231.92 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 458.9
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 85 | 56.1 | 15.7584 | 299.9 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 290
| ТП-147 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 267 | 176.22 | 49.5 | 179.78 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 363.3
| ТП-148 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 207 | 136.62 | 38.3764 | 219.38 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 558
| ТП-149 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 110 | 72.6 | 32.6292 | 149.9 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 217 | 2 | 30 | 72.6
| ТП-150 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 214 | 141.24 | 39.6742 | 214.76 | Веретье 110/6 | фид.19 | 677.927 | 6 | 85 | 141.24
| ТП-151 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 234 | 154.44 | 43.382 | 201.56 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 718.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0
| ТП-152 | [10 empty] | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 105 | 69.3 | 19.4663 | 286.7 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 422.4 | 3 | 45 | 69.3
| ТП-153 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 231 | 152.46 | 42.8258 | 203.54 | Селехово 110/6 | фид.3 | 447.554 | 3 | 45 | 152.46
| ТП-154 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 63 | 41.58 | 11.6798 | 314.42 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 340
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 0
| ТП-155 к | [10 empty] | 18
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 105 | 69.3 | 48.6657 | 73.1 | Волжская 110/35/6 | фид.35 | 246
| ТП-156 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 115 | 75.9 | 53.3006 | 66.5 | Селехово 110/6 | фид.3 | 134.027 | 1 | 10 | 75.9
| ТП-157 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 173 | 114.18 | 32.073 | 241.82 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 310
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 98 | 64.68 | 18.1685 | 291.32 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 338
| ТП-158 | [10 empty] | 120
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 166 | 109.56 | 30.7753 | 246.44 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 120
| ТП-159 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-250/6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 120 | 1 | 15 | 0
| ТП-160 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 183 | 120.78 | 33.927 | 235.22 | Волжская 110/35/6 | фид.11 | 383
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 403 | 265.98 | 74.7135 | 90.02 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 362
| ТП-161 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ |  | 250 | 55 | 36.3 | 16.3146 | 186.2 | Волжская 110/35/6 | фид.14 | 449.5 | 1 | 15 | 36.3
| ТП-163 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 619 | 1 | 36 | 92.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 182 | 120.12 | 33.7416 | 235.88 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 455.8 |  |  | 120.12
| ТП-166 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 328.5
| ТП-167 к | [10 empty] | 90
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 90 | 59.4 | 41.7135 | 83 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 364.6 | 2 | 30 | 59.4
| ТП-168 к | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 100 | 66 | 46.3483 | 76.4 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 57 | 1 | 15 | 66
| ТП-169 к | [10 empty] | 0.3
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 33 | 21.78 | 24.4719 | 67.22 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 90 | 1 | 15 | 21.78
| ТП-170 к | [10 empty] | 50
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 101 | 66.66 | 29.9596 | 155.84 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 260
| ТП-171 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 390 | 257.4 | 45.9069 | 303.3 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 450 | 1 | 250 | 257.4
| ТП-172 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 82.4
| ТП-173 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 55 | 36.3 | 10.1966 | 319.7 | Восточная 110/35/6 | фид.616 Б | 360
| ТП-174 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-400/6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 250
| ТП-175 к | [10 empty] | 200
| тр.№ 1 | вкл | ТМ-250/6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 180
| ТП-176 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 100 | 66 | 29.6629 | 156.5 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 472.5 | 1 | 15 | 66
| ТП-177 к (CВПЧ 7) | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Восточная 110/35/6 | фид.612 | 200.2 | 2 | 300 | 29.7
| ТП-178 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 120 | 79.2 | 35.5955 | 143.3 | Судоверфь 110/6 | фид. 5 | 375 | 1 | 15 | 79.2
| ТП-179 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГСУ | 6 | 250 | 225 | 148.5 | 66.7416 | 74 | Судоверфь 110/6 | фид. 3 | 895.5 | 3 | 45 | 148.5
| ТП-180 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 105 | 69.3 | 31.1461 | 153.2 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 178.2 | 1 | 15 | 69.3
| ТП-181 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 115 | 75.9 | 21.3202 | 280.1 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 551 | 1 | 15 | 75.9
| ТП-182 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Западная 110/6 | фид.23 | 549.5 | 1 | 50 | 125.4
| ТП-183 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 45 | 29.7 | 8.3427 | 326.3 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 1115 | 5 | 75 | 29.7
| ТП-184 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 250 | 33 | 21.78 | 9.7888 | 200.72 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 195 | 2 | 30 | 21.78
| ТП-185 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 250 | 10 | 6.6 | 2.9663 | 215.9 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 215 | 4 | 55 | 6.6
| ТП-186 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-21 |  | 630 | 560 | 369.6 | 65.9176 | 191.1 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 380
| ТП-187 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 1000 | 75 | 49.5 | 5.5618 | 840.5 | Восточная 110/35/6 | фид.613 А | 630
| ТП-188 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 20 | 13.2 | 3.7079 | 342.8 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 369
| ТП-189 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 58 | 38.28 | 17.2045 | 184.22 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.603 | 507 | 2 | 30 | 38.28
| ТП-190 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Судоверфь 110/6 | фид. 1 | 105 | 2 | 30 | 0
| ТП-191 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 210 | 138.6 | 38.9326 | 217.4 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 726
| ТП-192 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 100 | 66 | 18.5393 | 290 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 365
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 503.3
| ТП-193 | [10 empty] | 450
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 190 | 125.4 | 22.3649 | 435.3 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 0
| ТП-194 | [10 empty] | 700
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 80 | 52.8 | 23.7303 | 169.7 | Полиграфмаш 110/6 | фид.23 | 0
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 0
| ТП-196 | [10 empty] | 900
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 576 | 380.16 | 106.7865 | -24.16 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 749
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Восточная 110/35/6 | фид.614 А | 0
| ТП-197 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ11 | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 0
| ТП-213 Газсервис | [10 empty] | 25
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 105 | 69.3 | 31.1461 | 153.2 | Веретье 110/6 | фид.44 | 356
| ТП-224 | [10 empty] | 650
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Восточная 110/35/6 | фид.613 Б | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 110 | 72.6 | 25.4916 | 212.2 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 850
| ТП-225 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 110 | 72.6 | 32.6292 | 149.9 | Восточная 110/35/6 | фид.622 Б | 91 | 1 | 15 | 72.6
| ТП-226 Космос | [10 empty] | 650
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 165 | 108.9 | 19.4222 | 451.8 | Полиграфмаш 110/6 | фид.16 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 225 | 148.5 | 26.4848 | 412.2 | Рыбинская 110/6 | фид. 3 | 0
| ТП-232-ЦТП | [10 empty] | 210
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Рыбинская 110/6 | фид. 7 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 90 | 59.4 | 16.6854 | 296.6 | Рыбинская 110/6 | фид.16 | 0
| ТП-234 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 70 | 46.2 | 20.764 | 176.3 | Левобережная 110/35/10-6 | фид.604 | 190
| ТП-300 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 75 | 49.5 | 17.3806 | 235.3 | Западная 110/6 | фид.45 | 255.527
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 20 | 13.2 | 3.7079 | 342.8 | Западная 110/6 | фид.74 | 125.027
| ТП-301 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 228 | 150.48 | 42.2697 | 205.52 | Западная 110/6 | фид.45 | 547
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 363 | 239.58 | 67.2978 | 116.42 | Западная 110/6 | фид.74 | 1058
| ТП-302 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 248 | 163.68 | 45.9775 | 192.32 | Западная 110/6 | фид.45 | 327
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 256 | 168.96 | 47.4607 | 187.04 | Западная 110/6 | фид.74 | 877.85
| ТП-303 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Западная 110/6 | фид.45 | 473.85
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 275 | 181.5 | 50.9831 | 174.5 | Западная 110/6 | фид.45 | 616
| ТП-304 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 287 | 189.42 | 53.2079 | 166.58 | Западная 110/6 | фид.45 | 551 |  |  | 189.42
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 157 | 103.62 | 29.1067 | 252.38 | Западная 110/6 | фид.45 | 335 | 2 | 30 | 103.62
| ТП-305* | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 123 | 81.18 | 22.8034 | 274.82 | Западная 110/6 | фид.74 | 438.3
| тр.№ 2 | выкл | NV | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| ТП-306 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 302 | 199.32 | 55.9888 | 156.68 | Западная 110/6 | фид.74 | 412
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 103 | 67.98 | 19.0955 | 288.02 | Западная 110/6 | фид.45 | 378
| ТП-307 | [10 empty] | 500
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 30 | 19.8 | 6.9522 | 265 | Западная 110/6 | фид.44 | 162.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 150 | 99 | 34.7612 | 185.8 | Западная 110/6 | фид.73 | 156.16
| ТП-309 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Западная 110/6 | фид.74 | 618.6
| ТП-310 | [10 empty] | 200
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 75 | 49.5 | 27.809 | 128.5 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178 | Западная 110/6 | фид.45 | 0
| ТП-311 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 325 | 214.5 | 60.2528 | 141.5 | Западная 110/6 | фид.74 | 573.05
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| ТП-312 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Западная 110/6 | фид.73 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 268 | 176.88 | 62.1067 | 107.92 | Западная 110/6 | фид.44 | 503.5
| ТП-313 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 360 | 237.6 | 42.3756 | 323.1 | Веретье 110/6 | фид.24 | 757.5 |  |  | 237.6
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Западная 110/6 | фид.45 | 315 | 1 | 60 | 79.2
| ТП-314 | [10 empty] | 10
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 116 | 76.56 | 34.409 | 145.94 | Веретье 110/6 | фид.24 | 328 |  |  | 76.56
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 275 | 181.5 | 50.9831 | 174.5 | Веретье 110/6 | фид.24 | 625.9 | 3 | 31 | 181.5
| ТП-315 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 170 | 112.2 | 31.5169 | 243.8 | Веретье 110/6 | фид.24 | 628.62
| ТП-316 | [10 empty] | 700
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 290 | 191.4 | 53.764 | 164.6 | Веретье 110/6 | фид.46 | 850.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0
| ТП-317 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТТИ-AL | 6 | 630 | 150 | 99 | 17.6565 | 461.7 | Веретье 110/6 | фид.24 | 355.35
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 135 | 89.1 | 15.8909 | 471.6 | Веретье 110/6 | фид.24 | 392
| ТП-318 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 315 | 207.9 | 58.3989 | 148.1 | Веретье 110/6 | фид.24 | 594
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0
| ТП-319 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 640
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 962
| ТП-320 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 250 | 165 | 46.3483 | 191 | Веретье 110/6 | фид.24 | 685.3
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 195 | 128.7 | 36.1517 | 227.3 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 567.5
| ТП-321 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 385 | 254.1 | 71.3764 | 101.9 | Веретье 110/6 | фид.24 | 970.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.24 | 0
| ТП-322 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.45 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 285 | 188.1 | 33.5474 | 372.6 | Западная 110/6 | фид.45 | 1165.8
| ТП-323 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 215 | 141.9 | 39.8596 | 214.1 | Веретье 110/6 | фид.44 | 660.03
| ТП-324 | [10 empty] | 0.4
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 320 | 211.2 | 37.6672 | 349.5 | Веретье 110/6 | фид.47 | 705.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 200 | 132 | 23.542 | 428.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 690.38
| ТП-325 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 305 | 201.3 | 56.5449 | 154.7 | Веретье 110/6 | фид.47 | 1236.51
| ТП-326 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ |  | 630 | 525 | 346.5 | 61.7978 | 214.2 | Веретье 110/6 | фид.44 | 1464.6
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0
| ТП-327 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 235 | 155.1 | 27.6619 | 405.6 | Веретье 110/6 | фид.44 | 779
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 295 | 194.7 | 54.691 | 161.3 | Веретье 110/6 | фид.44 | 657
| ТП-328 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0 |  |  | -1.2207e-05
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 360 | 237.6 | 42.3756 | 323.1 | Веретье 110/6 | фид.44 | 1017.5 | 7 | 105 | 237.6
| ТП-329 | [10 empty] | 350
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 465 | 306.9 | 86.2079 | 49.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| ТП-330 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Западная 110/6 | фид.44 | 251
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.44 | 0
| ТП-331 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.44 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 140 | 92.4 | 25.9551 | 263.6 | Западная 110/6 | фид.44 | 680.25
| ТП-332 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 114 | 75.24 | 13.4189 | 485.46 | Западная 110/6 | фид.73 | 490
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 400 | 290 | 191.4 | 53.764 | 164.6 | Западная 110/6 | фид.45 | 525
| ТП-333 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 20 | 13.2 | 2.3542 | 547.5 | Западная 110/6 | фид.45 | 610
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 155 | 102.3 | 18.2451 | 458.4 | Западная 110/6 | фид.73 | 605
| ТП-334 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 270 | 178.2 | 31.7817 | 382.5 | Западная 110/6 | фид.73 | 829
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.73 | 0
| ТП-335 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 385 | 254.1 | 45.3184 | 306.6 | Западная 110/6 | фид.73 | 1013.9 | 3 | 115 | 254.1
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 383 | 252.78 | 45.0829 | 307.92 | Западная 110/6 | фид.73 | 1298.5 | 1 | 100 | 252.78
| ТП-336 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 205 | 135.3 | 38.0056 | 220.7 | Западная 110/6 | фид.73 | 506.1
| тр.№ 2 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 210 | 138.6 | 48.6657 | 146.2 | Западная 110/6 | фид.73 | 492.25
| ТП-337 | [10 empty] | 1800
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Западная 110/6 | фид.73 | 435.5 |  |  | 85.8
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 205 | 135.3 | 38.0056 | 220.7 | Западная 110/6 | фид.45 | 529.2 | 1 | 15 | 135.3
| ТП-338 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 160 | 105.6 | 29.6629 | 250.4 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 600.78
| ТП-339 | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 430 | 283.8 | 50.6153 | 276.9 | Веретье 110/6 | фид.46 | 1085
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0
| ТП-340 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 195 | 128.7 | 22.9535 | 432 | Веретье 110/6 | фид.46 | 645 | 1 | 15 | 128.7
| ТП-341 | [10 empty] | 400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 148 | 97.68 | 27.4382 | 258.32 | Веретье 110/6 | фид.44 | 776 | 1 | 115 | 97.68
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Веретье 110/6 | фид.44 | 0
| ТП-342 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 103 | 67.98 | 19.0955 | 288.02 | Веретье 110/6 | фид.47 | 384.5
| ТП-343 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 108 | 71.28 | 50.0562 | 71.12 | Веретье 110/6 | фид. 8 | 418.4
| ТП-344 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 310 | 204.6 | 36.4901 | 356.1 | Веретье 110/6 | фид.48 | 1205.9 | 5 | 75 | 204.6
| ТП-345 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 224 | 147.84 | 41.5281 | 208.16 | Западная 110/6 | фид.74 | 1266.9399 | 8 | 135 | 147.84
| ТП-346 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 410 | 270.6 | 48.2611 | 290.1 | Западная 110/6 | фид.74 | 1154.9
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| ТП-347 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 100 | 111 | 73.26 | 82.3146 | 15.74 | Западная 110/6 | фид.74 | 225.654
| ТП-348 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 200 | 45 | 29.7 | 16.6854 | 148.3 | Веретье 110/6 | фид.44 | 689.5 | 17 | 225 | 29.7
| ТП-349 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 245 | 161.7 | 45.4213 | 194.3 | Веретье 110/6 | фид.48 | 824 | 3 | 45 | 161.7
| ТП-350н | [10 empty] | 200
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 175 | 115.5 | 20.5993 | 445.2 | Веретье 110/6 | фид.47 | 594
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.47 | 0
| ТП-351 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл |  | 6 | 400 | 61 | 40.26 | 11.309 | 315.74 | Веретье 110/6 | фид.47 | 519.5
| тр.№ 2 | вкл |  | 6 | 400 | 224 | 147.84 | 41.5281 | 208.16 | Веретье 110/6 | фид.44 | 519.5
| ТП-352 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 20 | 13.2 | 9.2697 | 129.2 | Веретье 110/6 | фид.44 | 207 | 12 | 147 | 13.2
| ТП-353 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 304 | 200.64 | 56.3596 | 155.36 | Веретье 110/6 | фид.48 | 929 | 5 | 72 | 200.64
| ТП-354 к | [10 empty] | 120
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 98 | 64.68 | 18.1685 | 291.32 | Веретье 110/6 | фид.47 | 627.1 | 4 | 60 | 64.68
| ТП-355 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 100 | 20 | 13.2 | 14.8315 | 75.8 | Западная 110/6 | фид.41 | 90
| ТП-356 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 20 | 13.2 | 9.2697 | 129.2 | Западная 110/6 | фид.41 | 160
| ТП-357 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 63 | 41.58 | 7.4157 | 519.12 | Веретье 110/6 | фид.47 | 176.1
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Веретье 110/6 | фид.44 | 176.1
| ТП-358 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 39 | 25.74 | 7.2303 | 330.26 | Веретье 110/6 | фид.48 | 392
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 52 | 34.32 | 9.6404 | 321.68 | Веретье 110/6 | фид.46 | 392
| ТП-361 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-0,23 | 6 | 400 | 240 | 158.4 | 44.4944 | 197.6 | Западная 110/6 | фид.25 | 337.6 | 1 | 15 | 158.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ-0,4 | 6 | 630 | 245 | 161.7 | 28.839 | 399 | Западная 110/6 | фид.44 | 545.8 | 3 | 180 | 161.7
| ТП-362 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 213 | 140.58 | 39.4888 | 215.42 | Западная 110/6 | фид.44 | 509.6
| ТП-363 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 243 | 160.38 | 45.0506 | 195.62 | Западная 110/6 | фид.44 | 565.5
| ТП-364 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСМА | 6 | 320 | 225 | 148.5 | 52.1419 | 136.3 | Западная 110/6 | фид.44 | 505.2
| тр.№ 2 | выкл | ТTV-AL | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная 110/6 | фид.44 | 0
| ТП-365 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 145 | 95.7 | 26.882 | 260.3 | Западная 110/6 | фид.44 | 489
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.44 | 0
| ТП-366 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 92 | 60.72 | 17.0562 | 295.28 | Западная 110/6 | фид.44 | 218
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 235 | 155.1 | 43.5674 | 200.9 | Западная 110/6 | фид.44 | 270
| ТП-367 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Западная 110/6 | фид.44 | 584.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 275 | 181.5 | 50.9831 | 174.5 | Западная 110/6 | фид.25 | 613
| ТП-368 | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТС | 6 | 1000 | 270 | 178.2 | 20.0225 | 711.8 | Западная 110/6 | фид.25 | 0 | 1 | 200 | 178.2
| тр.№ 2 | вкл | ТС | 6 | 1000 | 150 | 99 | 11.1236 | 791 | Западная 110/6 | фид.74 | 0 |  |  | 99
| ТП-369 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 190 | 125.4 | 35.2247 | 230.6 | Западная 110/6 | фид.74 | 478.5 | 1 | 10 | 125.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 231 | 152.46 | 42.8258 | 203.54 | Западная 110/6 | фид.74 | 363 |  |  | 152.46
| ТП-370 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 460 | 174.8 | 49.1011 | 181.2 | Западная 110/6 | фид.25 | 393
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 15 | 9.9 | 2.7809 | 346.1 | Западная 110/6 | фид.25 | 195
| ТП-371 | [10 empty] | 150.4
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 162 | 106.92 | 48.0539 | 115.58 | Западная 110/6 | фид.74 | 400.2
| ТП-372 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-11 | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Западная 110/6 | фид.25 | 606.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 40 | 26.4 | 7.4157 | 329.6 | Западная 110/6 | фид.25 | 372
| ТП-373 * | [10 empty] | 744
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | Западная 110/6 | фид.25 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 8 | 5.28 | 3.2959 | 154.92 | Западная 110/6 | фид.25 | 20
| ТП-374 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 300 | 290 | 110.2 | 41.2734 | 156.8 | Западная 110/6 | фид.25 | 305.2
| ТП-374 нов | [10 empty] | 250
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 20 | 13.2 | 3.7079 | 342.8 | Западная 110/6 | фид.44 | 876 | 1 | 88 | 13.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 120 | 79.2 | 22.2472 | 276.8 | Западная 110/6 | фид.25 | 861.85 |  |  | 79.2
| ТП-375 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 315 | 207.9 | 58.3989 | 148.1 | Западная 110/6 | фид.25 | 605.05
| тр.№ 2 | выкл | ТТU-AL | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 | 280.35 | Западная 110/6 | фид.25 | 0
| ТП-376 * | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ-0,23 | 10 | 250 | 185 | 122.1 | 54.8764 | 100.4 | Западная 110/6 | фид.74 | 141.587
| тр.№ 2 | вкл | ТМ-0,23 | 6 | 250 | 90 | 34.2 | 15.3708 | 188.3 | Западная 110/6 | фид.74 | 240
| ТП-377 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 95 | 62.7 | 17.6124 | 293.3 | Западная 110/6 | фид.74 | 336.5
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.74 | 0
| ТП-378 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 195 | 128.7 | 22.9535 | 432 | Западная 110/6 | фид.42 | 393
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная 110/6 | фид.42 | 0
| ТП-379 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Западная 110/6 | фид.42 | 350.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 0
| ТП-380 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 265 | 174.9 | 49.1292 | 181.1 | Западная 110/6 | фид.42 | 587
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 0
| ТП-381 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.42 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 390 | 257.4 | 45.9069 | 303.3 | Западная 110/6 | фид.42 | 1094.45
| ТП-382 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 90 | 59.4 | 10.5939 | 501.3 | Западная 110/6 | фид.25 | 494.4 | 1 | 15 | 59.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 630 | 55 | 36.3 | 6.4741 | 524.4 | Западная 110/6 | фид.44 | 464.4 |  |  | 36.3
| ТП-390 | [10 empty] | 20
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Западная 110/6 | фид.25 | 250
| ТП-391 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | Западная 110/6 | фид.53 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 70 | 46.2 | 12.9775 | 309.8 | Западная 110/6 | фид.53 | 548 | 1 | 15 | 46.2
| ТП-392 | [10 empty] | 1350
| тр.№ 1 | выкл |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.46 | 0
| тр.№ 2 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веретье 110/6 | фид.48 | 0
| ТП-393 | [10 empty] | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ11 | 6 | 400 | 70 | 46.2 | 12.9775 | 309.8 | Западная 110/6 | фид.41 | 339
| ТП-409 | [10 empty] | 150
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 155 | 102.3 | 28.736 | 253.7 | Оптика 110/10 | фид.6 | 255.5
| ТП-410 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 145 | 95.7 | 17.0679 | 465 | Оптика 110/10 | фид.6 | 889
| тр.№ 2 | выкл | ТМГ | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0
| ТП-411 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 125 | 82.5 | 23.1742 | 273.5 | Оптика 110/10 | фид.1 | 676 | 7 | 105 | 82.5
| ТП-469 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 130 | 85.8 | 24.1011 | 270.2 | Оптика 110/10 | фид.1 | 486.2
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 135 | 89.1 | 25.0281 | 266.9 | Оптика 110/10 | фид.1 | 461
| ТП-472 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 115 | 75.9 | 21.3202 | 280.1 | Оптика 110/10 | фид.6 | 358
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 75 | 49.5 | 13.9045 | 306.5 | Оптика 110/10 | фид.6 | 329
| ТП-474 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 115 | 75.9 | 13.5367 | 484.8 | Оптика 110/10 | фид.6 | 879 | 4 | 75 | 75.9
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 255 | 168.3 | 30.0161 | 392.4 | Оптика 110/10 | фид.1 | 551 |  |  | 168.3
| ТП-476 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0
| ТП-477 | [10 empty] | 60.6
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМВГ | 10 | 250 | 185 | 122.1 | 54.8764 | 100.4 | Оптика 110/10 | фид.1 | 380.4 | 2 | 65 | 122.1
| ТП-478 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.1 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМВГ | 10 | 250 | 130 | 85.8 | 38.5618 | 136.7 | Оптика 110/10 | фид.6 | 247.9
| ТП-479 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Оптика 110/10 | фид.6 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 250 | 255 | 168.3 | 75.6404 | 54.2 | Оптика 110/10 | фид.6 | 900 | 1 | 20 | 168.3
| ТП-480 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 225 | 148.5 | 41.7135 | 207.5 | Оптика 110/10 | фид.1 | 271.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 400 | 175 | 115.5 | 32.4438 | 240.5 | Оптика 110/10 | фид.6 | 250
| ТП-481 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 180 | 118.8 | 21.1878 | 441.9 | Оптика 110/10 | фид.6 | 556.1
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 10 | 630 | 175 | 115.5 | 20.5993 | 445.2 | Оптика 110/10 | фид.1 | 631.2
| ТП-509 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 124 | 81.84 | 14.596 | 478.86 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 263 | 1 | 15 | 81.84
| ТП-510 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 25 | 16.5 | 11.5871 | 125.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 60
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 180 | 12 | 7.92 | 4.9438 | 152.28 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 60
| ТП-511 к | [10 empty] | 1400
| тр.№ 1 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 70 | 46.2 | 5.191 | 843.8 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 125 | 82.5 | 9.2697 | 807.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| ТП-512 | [10 empty] | 1400
| тр.№ 1 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 30 | 19.8 | 2.2247 | 870.2 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 890 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| ТП-513 | [10 empty] | 300
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗ | 6 | 400 | 58 | 38.28 | 10.7528 | 317.72 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| ТП-514 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТСЗА | 6 | 630 | 328 | 216.48 | 38.6089 | 344.22 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1000
| тр.№ 2 | вкл | ТСЛ | 6 | 630 | 430 | 283.8 | 50.6153 | 276.9 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 1000
| ТП-515 | [10 empty] | 745
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 175 | 115.5 | 51.9101 | 107 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 440
| ТП-516 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 387 | 255.42 | 45.5538 | 305.28 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 880
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 41 | 27.06 | 4.8261 | 533.64 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 865
| ТП-517 | [10 empty] | 19400
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 630 | 185 | 122.1 | 21.7764 | 438.6 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 952
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 630 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0
| ТП-518 | [10 empty] | 30
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 60 | 39.6 | 17.7978 | 182.9 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| ТП-519 | [10 empty] | 15
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 4 | 2.64 | 0.74157 | 353.36 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-1, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т2) | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | ВМЗ-2, ВЛ-35кВ(ГПП-1 Т1) | 0
| ТП-521 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ-250 6/0,4 |  | 0 | 20 | 13.2 | 0 | -13.2 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 204 | 1 | 10
| ТП-524 | [10 empty] | 467
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 6 | 3.96 | 2.7809 | 138.44 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 30
| ТП-541 | [10 empty] | 8
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 129 | 85.14 | 23.9157 | 270.86 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 537.5
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0
| ТП-542 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 160 | 105.6 | 47.4607 | 116.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 526
| ТП-543 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 250 | 134 | 88.44 | 39.7483 | 134.06 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 330
| ТП-544 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 205 | 135.3 | 47.507 | 149.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 764.2 | 1 | 30 | 135.3
| ТП-545 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 327 | 215.82 | 60.6236 | 140.18 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 635.8
| ТП-546 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 142 | 93.72 | 26.3258 | 262.28 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 427 | 2 | 55 | 93.72
| ТП-547 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 165 | 108.9 | 30.5899 | 247.1 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 813
| ТП-549 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМГ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 310 | 204.6 | 71.8399 | 80.2 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 1240
| ТП-550 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 138 | 91.08 | 25.5843 | 264.92 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 408
| ТП-551 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 188 | 124.08 | 34.8539 | 231.92 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 557.3
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0
| ТП-552 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 220 | 145.2 | 40.7865 | 210.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 509
| ТП-553 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 83 | 54.78 | 24.6202 | 167.72 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 300
| ТП-554 | [10 empty] | 19000
| тр.№ 1 | вкл | ТМЗ | 6 | 630 | 7 | 4.62 | 0.82397 | 556.08 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 40
| ТП-556 | [10 empty] | 160
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 75 | 49.5 | 34.7612 | 92.9 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 215
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 320 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 215
| ТП-561 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 399 | 263.34 | 73.9719 | 92.66 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 1, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т1) | 841.5 | 1 | 250 | 263.34
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | Волжская 2, ВЛ-35кВ(ГПП-2 Т2) | 0
| ТП-562 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 250 | 61 | 40.26 | 18.0944 | 182.24 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 105.44
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0
| ТП-563 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 30 | 19.8 | 13.9045 | 122.6 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 51
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 160 | 168 | 110.88 | 77.8652 | 31.52 | Сатурн 220/35/6 | фид.1 | 289
| ТП-564 к | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 160 | 4 | 2.64 | 1.8539 | 139.76 | Сатурн 220/35/6 | фид.2 | 100.3
| ТП-581 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 126 | 83.16 | 23.3596 | 272.84 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 450
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 0
| ТП-582 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 112 | 73.92 | 20.764 | 282.08 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 516.5
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 118 | 77.88 | 21.8764 | 278.12 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 695.5
| ТП-583 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 6 | 400 | 219 | 144.54 | 40.6011 | 211.46 | Сатурн 220/35/6 | фид.6 | 860
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 0
| ТП-584 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0
| тр.№ 2 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 191 | 126.06 | 35.4101 | 229.94 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 913
| ТП-585 | [10 empty] | 290
| тр.№ 1 | вкл | ТМ | 10 | 400 | 124 | 81.84 | 22.9888 | 274.16 | Сатурн 220/35/6 | фид.9 | 427
| тр.№ 2 | выкл | ТМ | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 356 | Сатурн 220/35/6 | фид.8 | 0
| ТП-586 | [10 empty] | 0
| тр.№ 1 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 162 | 106.92 | 30.0337 | 249.08 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 738.4
| тр.№ 2 | вкл | ТМГ | 6 | 400 | 80 | 52.8 | 14.8315 | 303.2 | Сатурн 220/35/6 | фид.7 | 237.4
3.2. С целью совершенствования деятельности по технологическому присоединению предприятие предлагает обращаться в сетевую организацию заочно, оформив заявку на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям" http://rybelset.ru/zayavka .
3.3. Прочая информация по технологическому присоединению (Паспорта услуг) размещена на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям".
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 318 | 357 | 10.92% | 80 | 132 | 39.39% | 14 | 25 | 44% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 524
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 301 | 284 | -5.986% | 79 | 106 | 25.47% | 8 | 18 | 55.56% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 415
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 9 | 8 | -12.5% | 8 | 7 | -14.29% | 19 | 18 | -5.556% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 53
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 255 | 250 | -2% | 58 | 88 | 34.09% | 4 | 12 | 66.67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 352
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 243 | 239 | -1.674% | 35 | 85 | 58.82% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 328
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 76 | 75 | -1.333% | 103 | 100 | -3% | 120 | 118 | -1.695% | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | 413
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - за городом ФЛ для бытовых нужд | Нет | КЛ | - | 45000 | - | - | - | - | - | -
|  | ВЛ | - | 45000 | - | - | - | - | - | -
300 - город ФЛ для бытовых нужд | Нет | КЛ | - | 45000 | - | - | - | - | - | -
|  | ВЛ | - | 45000 | - | - | - | - | - | -
500 - за городом ФЛ для коммерч. деятельности | Нет | КЛ | 45000 +50% инвестиционных затрат | 45000 | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 45000 +50% инвестиционных затрат | 45000 | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
300 - город ФЛ для коммерч. деятельности | Нет | КЛ | 45000 +50% инвестиционных затрат | 45000 | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 45000 +50% инвестиционных затрат | 45000 | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
300 - за городом ЮЛ/ИП | Нет | КЛ | 51514,2 +50% инвестиционных затрат | 51514.2 | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 51514,2 +50% инвестиционных затрат | 51514.2 | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
200 - город ЮЛ/ИП | Нет | КЛ | 51514,2 +50% инвестиционных затрат | 51514.2 | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 51514,2 +50% инвестиционных затрат | 51514.2 | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
750 | Да | КЛ | 2484109,18 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 1912693,19 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2851197,03 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2110274,04 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2851197,03 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2110274,04 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 5536259,26 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 4751113,78 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 1628078,61 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 1208558,80 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2014821,36 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 1376746,59 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2014821,36 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 1376746,59 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2839775,52 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2215644,33 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
| Нет | КЛ | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
1000 | Да | КЛ | 3294974,17 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2533086,18 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3299961,78 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2538073,79 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3299961,78 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2538073,79 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 7298826,9 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 6251965,45 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 2153600,08 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 1594240,33 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2950117,28 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 1901217,61 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2950117,28 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 1901217,61 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3703515,24 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2871340,32 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
| Нет | КЛ | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
1250 | Да | КЛ | 4105836,17 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3153479,18 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 4714327,17 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3479455,53 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 4714327,17 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3479455,53 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 9061394,54 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 7752817,73 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 2679121,55 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 1979921,87 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3320367,72 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2256909,78 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3320367,72 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 2256909,78 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 4567254,96 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 3527036,31 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
| Нет | КЛ | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
|  | ВЛ | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 51514,2 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 56501,81 +100% инвестиционных затрат | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости) | 248556,35 +100% инвестиционных затрат (в случае необходимости)
4. Качество обслуживания
4.1. Качество обслуживания
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, % | 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 2046 | 1781 | -14.88% | 70 | 367 | 80.93% | 493 | 1355 | 63.62% | 133 | 11 | -1109% | 0 | 0 | -
1. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
1. 2 | Осуществление технологического присоединения | 110 | 105 | -4.762% | 0 | 0 | 0% | 222 | 345 | 35.65% | 110 | 0 |  | 0 | 0 | -
1. 3 | Коммерческий учет электроэнергии | 1265 | 760 | -66.45% | 70 | 80 | 12.5% | 12 | 670 | 98.21% | 23 | 10 | -130% | 0 | 0 | -
1. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | [8 empty] | -
1. 5 | Техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25 | 25 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
1. 6 | Отключение электрической энергии | 252 | 290 | 13.1% | 0 | 287 | - | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
1. 7 | Дополнительные услуги | 379 | 589 | 35.65% | 0 | 0 | - | 152 | 235 | 35.32% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | -
1. 8 | Контактная информация | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
1. 9 | Прочее | 40 | 37 | -8.108% | 0 | 0 |  | 40 | 37 | -8.108% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
2 | Жалобы | 23 | 23 | - | 0 | 0 | - | 22 | 20 | -10% | 7 | 3 | -133.3% | 0 | 0 | -
2. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 23 | 15 | -53.33% | 0 | 0 | - | 17 | 12 | -41.67% | 6 | 3 | -100% | 0 | 0 | -
2. 1.1 | Качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
2. 1.2 | Качество электрической энергии | 23 | 15 | -53.33% | 0 | 0 | - | 17 | 12 | -41.67% | 6 | 3 | -100% | 0 | 0 | -
2. 2 | Осуществление технологического присоединения |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
2. 3 | Коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
2. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
2. 5 | Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | -
2. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 8 |  | 0 | 0 | - | 5 | 8 | 37.5% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
2. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
2. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
2. 9 | Прочее | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
3 | Заявка на оказание услуг | 375 | 365 | -2.74% | 0 | 0 | - | 53 | 353 | 84.99% | 31 | 5 | -520% | 0 | 0
3. 1 | по технологическому присоединению | 345 | 345 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43 | 345 | 87.54% | 29 | 0 |  | 0 | 0 | -
3. 2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
3. 3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 15 | 5 | -200% | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3. 4 | Заявка на переоформление (перераспределение мощности) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
3. 5 | Заявка о восстановлении ранее выданных ТУ | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 0% | 2 | 0 |  | 0 | 0 | -
3. 6 | Заявка на продление ТУ для ТП | 12 | 12 | 0% | 0 | 0 | - | 5 | 3 | -66.67% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -
3. 7 | Заявка на дополнительные услуги | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | -
3. 8 | Заявка на прочие услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | -
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ п/п | Офис обслуживания | Тип |  | Адрес местонахождения, Режим работы | Номер телефона | Предоставляемые услуги |  | Кол-во потребителей, обратившихся очно в 2023 г. |  | Ср. время на обслуживание потребителя, мин | Ср. время ножидания потребителя в очереди, мин |  | Кол-во сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | ОАО "Рыбинская городская элеуктросеть" | Центр обслуживания потребителей |  | г. Рыбинск, ул. Щепкина, 16 пн.-чт. 8.00 - 17.00, пт. 8.00 - 16.00 перерыв на обед с 12ч до 13ч | 8 (4855) 26-23-13 8 (4855) 26-72-68 8 (4855) 22-51-63 info@rybelset.ru | * осуществление технологического присоединения *коммерческий учет электрической энерги *услуги по сопровождению работ на сетях *услуги по установке и замене приборов учета *услуги по сопровождению технологического присоединения *услуги по испытанию и диагностике электрооборудования и средств защиты *услуги по установке общедомовых приборов учета электрической энергии *транспортные услуги |  | 897 |  | 15 | 11 |  | нет
4.3. Информация о заочном обслуживаниии потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения | ОАО Рыбинская городская электросеть
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номер телефонов центра обработки телефонных вызовов: | Номер телефона | 8(4852) 26-23-13
(4852) 26-72-68, (4852) 225-100, (4855) 22-51-63, (4852) 22-50-09
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | шт. | 8716
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | шт.
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | шт. | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4.4. Наибольшее количество обращений относятся к осуществлению технологического присоединения. По всем обращениям потребителей рассмотрение заявки проводится объективно в установленные сроки.
4.5. Услуги, оказываемые ОАО "Рыбинская городская электросеть" указаны в п. 4.2.
4.6. При рассмотрении обращений физических лиц, представляющих социально уязвимые категории населения, а также предпринимателей без образования юридического лица и малого бизнеса, учитывается, что у данной группы клиентов нет юридических и технических знаний по вопросам энергоснабжения.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций - отсутствуют.
4.8. Центр обслуживания потребителей - это единое информационное пространство для обслуживания потребителей на территории ответственности организации, обеспечивает регистрацию, учет, сопровождение поступающих обращений, независимо от классификационных параметров обращений.
Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:
– Время ожидания в очереде не должно превышать 15 минут.
– Сокращение жалоб на 10%
– Увеличение числа конфликтов решенных на месте.