## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
97 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.04.02 | 11:00 2025.04.02 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
98 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-62 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.04.02 | 12:00 2025.04.02 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-62 ф.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
99 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РПТолбухина яч.№9-ТП558 | 6 (6.3) | 10:50 2025.04.02 | 11:25 2025.04.02 | В | 0.58 | ТП514с2, ТП516с1, ТП513, ТП558 | 0 | АО "РЭК" | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 400 |  | Акт №13 от 2025.04.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
100 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ ТП-324 ф.2 - КУ№11 д.24 | 0.38 | 08:15 2025.04.08 | 12:20 2025.04.08 | В | 4.08 | КЛ-0,4кВ ТП-324 ф.2 - КУ№11 д.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | Акт №14 от 2025.04.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
101 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП340 с.2 | 0.38 | 15:00 2025.04.08 | 16:00 2025.04.08 | П | 1 | ТП340 с.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
102 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-94 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.10 | 15:00 2025.04.10 | П | 6 | ТП-94 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
103 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП340 с.2 | 0.38 | 10:00 2025.04.08 | 16:00 2025.04.08 | П | 6 | ТП340 с.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
104 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-372 ф.4, ф5, ф.9 | 0.38 | 09:00 2025.04.10 | 13:00 2025.04.10 | П | 4 | ТП-372 ф.4, ф5, ф.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
105 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-182 | 6 (6.3) | 09:30 2025.04.11 | 14:30 2025.04.11 | П | 5 | ТП-182 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
106 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.14 | 11:30 2025.04.14 | П | 2.5 | ТП-3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
107 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.04.14 | 15:00 2025.04.14 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
108 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.15 | 11:30 2025.04.15 | П | 2.5 | ТП-4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 7 | 47 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
109 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.04.15 | 15:00 2025.04.15 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
110 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-31 ф.18 | 0.38 | 09:00 2025.04.15 | 11:00 2025.04.15 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-31 ф.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
111 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП23-ТП232 | 6 (6.3) | 15:55 2025.04.15 | 16:45 2025.04.15 | В | 0.83 | ТП24, ТП34с2, ТП23, ТП232с1, ТП202 | 0 | ЦТП, СОШ№1, АО Почта России | 44 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 510 |  | Акт №15 от 2025.04.16 | 3.4.14 | 4.12 | 1
112 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП18яч.7-ТП278яч.3 | 6 (6.3) | 15:55 2025.04.15 | 17:10 2025.04.15 | В | 1.25 | ТП20с1, ТП18с1, ТП220с1, ТП278с2 | 0 | СОШ№26, ЗАО Интертэм, Ростелеком, Универмаг, ИП Дворсон | 44 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 190 |  | Акт №16 от 2025.04.16 | 3.4.14 | 4.12 | 1
113 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП94-ТП2 | 6 (6.3) | 15:55 2025.04.15 | 17:35 2025.04.15 | В | 1.67 | ТП26,ТП21,ТП33, ТП94,ТП2с1, ТП13с2 | 0 | ООО Тамба тур, ИП Бурыбина | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 700 |  | Акт №17 от 2025.04.16 | 3.4.14 | 4.12 | 1
114 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-35 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.16 | 11:00 2025.04.16 | П | 2 | ТП-35 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
115 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-182 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.16 | 15:00 2025.04.16 | П | 6 | ТП-182 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
116 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-37 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.17 | 11:30 2025.04.17 | П | 2.5 | ТП-37 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
117 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.04.17 | 15:00 2025.04.17 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
118 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-150 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.17 | 12:00 2025.04.17 | П | 3 | ТП-150 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
119 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-112 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.18 | 10:45 2025.04.18 | П | 1.75 | ТП-112 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
120 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-509 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.18 | 13:45 2025.04.18 | П | 4.75 | ТП-509 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
121 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-18 ф.4 | 0.38 | 09:00 2025.04.18 | 11:00 2025.04.18 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-18 ф.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
122 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-361 ф.16 | 0.38 | 10:00 2025.04.18 | 11:00 2025.04.18 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП-361 ф.16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
123 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-179 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.04.18 | 11:00 2025.04.18 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-361 ф.16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
124 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-178 | 6 (6.3) | 15:00 2025.04.18 | 19:40 2025.04.18 | П | 4.67 | ТП-178 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
125 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-95, ТП218 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.21 | 11:30 2025.04.21 | П | 2.5 | ТП-95, ТП218 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
126 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-75 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.22 | 11:00 2025.04.22 | П | 2 | ТП-75 | 0 | КНС-35, МКД | 131 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
127 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.04.22 | 13:30 2025.04.22 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
128 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.04.23 | 13:30 2025.04.23 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
129 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-78 | 6 (6.3) | 13:30 2025.04.23 | 16:30 2025.04.23 | П | 3 | ТП-78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
130 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-141 | 6 (6.3) | 09:30 2025.04.24 | 13:00 2025.04.24 | П | 3.5 | ТП-141 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
131 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-182 | 6 (6.3) | 09:30 2025.04.24 | 16:00 2025.04.24 | П | 6.5 | ТП-182 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
132 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-142 | 6 (6.3) | 09:30 2025.04.25 | 12:30 2025.04.25 | П | 3 | ТП-142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
133 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.04.25 | 13:30 2025.04.25 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
134 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП194-ТП196 | 6 (6.3) | 10:40 2025.04.26 | 12:00 2025.04.26 | В | 1.33 | ТП196, ТП191, ТП193, ТП192 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 7 | 38 | 8 | 300 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Ярославская обл) | Акт №18 от 2025.04.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
135 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-33 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.28 | 11:30 2025.04.28 | П | 2.5 | ТП-33 | 0 | Сбербанк | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
136 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.04.28 | 13:30 2025.04.28 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
137 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-306 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.29 | 11:30 2025.04.29 | П | 2.5 | ТП-306 | 0 | Сбербанк | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
138 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 14:00 2025.04.29 | 14:30 2025.04.29 | П | 0.5 | ТП-23 | 0 | ООО Акварель | 55 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
139 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-140 | 6 (6.3) | 09:00 2025.04.30 | 11:30 2025.04.30 | П | 2.5 | ТП-140 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
140 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0.38 | 10:00 2025.04.30 | 13:30 2025.04.30 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-129 ф.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.