## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
432 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-561с1 | 6 (6.3) | 09:30 2025.11.01 | 13:00 2025.11.01 | П | 3.5 | ТП-561с1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
433 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-561с2 | 6 (6.3) | 13:00 2025.11.01 | 14:00 2025.11.01 | П | 1 | ТП-561с2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
434 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП167 фид. 2 | 0.38 | 14:30 2025.11.01 | 15:30 2025.11.01 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ, ТП167 фид. 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
435 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП335 фид.6,ф10 | 0.38 | 09:00 2025.11.01 | 10:00 2025.11.01 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП335 фид.6,ф10 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
436 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РПТолбухина яч.№9-ТП558 | 6 (6.3) | 15:30 2025.11.02 | 17:10 2025.11.02 | В | 1.67 | ТП-513, ТП-514с2, ТП-516с1 | 0 | ОА РЭК | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 300 |  | Акт №54 от 2025.11.02 | 3.4.14 | 4.12, 4.4 | 1
437 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-72 | 6 (6.3) | 12:40 2025.11.05 | 17:40 2025.11.05 | П | 5 | ТП-72 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
438 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ, РП13, ТП52 - ТП182 | 6 (6.3) | 04:00 2025.11.08 | 12:15 2025.11.08 | В | 8.25 | ТП-182 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 180 |  | Акт №55 от 2025.11.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
439 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-379 РУ-6кВ яч. №5 в ст. ТП364 | 6 (6.3) | 04:00 2025.11.08 | 05:25 2025.11.08 | В | 1.42 | ТП379, ТП380, ТП381, ТП378, ТП363, ТП364, ТП363, ТП365, ТП367с1, ТП360с1 | 0 | МКД 3 шт, СОШ №10 | 170 | 0 | 10 | 160 | 0 | 0 | 21 | 149 | 0 | 800 |  | Акт №56 от 2025.11.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
440 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Веретье ф.48-РП25 ф.2508 | 6 (6.3) | 13:30 2025.11.08 | 15:00 2025.11.08 | В | 1.5 | ТП344, ТП349, ТП353, ТП358с1 | 0 | МКД 4шт | 500 | 0 | 7 | 493 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | Акт №57 от 2025.11.10 | 3.4.8 | 4.4 | 1
441 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ,ПС Веретье ф.44-РП12 ф.1207 | 6 (6.3) | 14:00 2025.11.08 | 15:55 2025.11.08 | В | 1.92 | ТП323с2, ТП324с2, ТП357, ТП328, ТП327, ТП326, ТП351с2 | 0 | МКД 5шт | 123 | 0 | 9 | 114 | 0 | 0 | 9 | 114 | 0 | 700 |  | Акт №58 от 2025.11.10 | 3.4.8 | 4.4 | 1
442 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Веретье ф.47-РП12 ф.1206 | 6 (6.3) | 14:00 2025.11.08 | 16:15 2025.11.08 | В | 2.25 | РП12, ТП354, ТП342, ТП341, ТП323с1, ТП324с1, ТП325, ТП213, ТП351с1, ТП350, ТП182, ТП352, ТП348 | 0 | МКД 5шт | 213 | 0 | 10 | 201 | 0 | 0 | 47 | 164 | 2 | 1100 |  | Акт №59 от 2025.11.10 | 3.4.14 | 4.4 | 1
443 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Веретье ф.8-РП11 ф.1104 | 6 (6.3) | 17:30 2025.11.08 | 17:30 2025.11.08 | В | 0 | ТПКНС5, ТП 319, ТП338, ТП320с2, ТПМетеор, ТП343 | 0 | КНС-5, МКД Мира д.12 | 280 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 5 | 275 | 0 | 520 |  | Акт №60 от 2025.11.10 | 3.4.8 | 4.4 | 0
444 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП64 ф.8 Боткина д.23 | 0.38 | 12:30 2025.11.08 | 09:50 2025.11.09 | В | 21.33 | КЛ-0,38кВ, ТП64 ф.8 Боткина д.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №61 от 2025.11.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
445 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП64 ф.8 Боткина д.23 | 0.38 | 12:30 2025.11.08 | 09:50 2025.11.09 | В | 21.33 | КЛ-0,38кВ, ТП64 ф.8 Боткина д.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №61 от 2025.11.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
446 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП509 ф.2, ф.4, ф.1, ф.3 | 0.38 | 09:00 2025.11.10 | 11:30 2025.11.10 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ, ТП509 ф.2, ф.1, ф.3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
447 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западая ф.42 - РП21 ф.2111 | 6 (6.3) | 19:00 2025.11.11 | 21:10 2025.11.11 | В | 2.17 | РП21, ТПРезерв1, ТП378, ТП379, ТП380, ТП381 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 11 | 88 | 0 | 900 |  | Акт №62 от 2025.11.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
448 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП355 | 6 (6.3) | 09:00 2025.11.11 | 15:00 2025.11.11 | П | 6 | ТП355 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
449 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП99 ф.22 ф.23 | 0.38 | 10:00 2025.11.11 | 15:00 2025.11.11 | П | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП99 ф.22 ф.23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
450 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП47 ф.5 | 0.38 | 09:00 2025.11.12 | 10:00 2025.11.12 | П | 1 | ТП355 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
451 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП325 ф.20, ф.22 | 0.38 | 09:00 2025.11.13 | 10:00 2025.11.13 | П | 1 | КЛ-0,38кВ, ТП325 ф.20, ф.22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
452 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.13 | 15:00 2025.11.13 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
453 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, РП22 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.14 | 15:00 2025.11.14 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, РП22 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
454 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП546 | 6 (6.3) | 13:00 2025.11.14 | 15:00 2025.11.14 | П | 2 | ТП546 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
455 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-17 Т1 Т2 | 6 (6.3) | 07:00 2025.11.15 | 16:00 2025.11.15 | П | 9 | РП-17 Т1 Т2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
456 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.15 | 15:00 2025.11.15 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
457 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-23 ф.1 | 0.38 | 10:00 2025.11.17 | 11:00 2025.11.17 | П | 1 | ТП-23 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
458 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.17 | 15:00 2025.11.17 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
459 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП151-ТП145 | 6 (6.3) | 11:00 2025.11.17 | 12:00 2025.11.17 | В | 1 | ТП160с2, ТП154, ТП151, ТП145, ТП158 | 0 | Дет.сад | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 11 | 81 | 0 | 400 |  | Акт №63 от 2025.11.17 | 3.4.8 | 4.4 | 1
460 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-2 с1 | 6 (6.3) | 09:00 2025.11.18 | 11:00 2025.11.18 | П | 2 | ТП-2 с1 | 0 | Котельная Стоялая | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
461 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП352, ТП348, ТПАГНКС | 6 (6.3) | 10:00 2025.11.18 | 13:00 2025.11.18 | П | 3 | ТП352, ТП348, ТПАГНКС | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
462 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-182 | 6 (6.3) | 09:00 2025.11.19 | 12:00 2025.11.19 | П | 3 | ТП-182 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
463 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Веретье ф.8-РП11 ф.1104 | 6 (6.3) | 02:00 2025.11.20 | 02:00 2025.11.20 | В | 0 | ТПКНС5, ТП 319, ТП338, ТП320с2, ТПМетеор, ТП343 | 0 | КНС-5, МКД Мира д.12 | 280 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 5 | 275 | 0 | 520 |  | Акт №64 от 2025.11.20 | 3.4.8 | 4.4 | 0
464 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-351 | 6 (6.3) | 09:00 2025.11.20 | 11:30 2025.11.20 | П | 2.5 | ТП-351 | 0 | МКД, ООО Дружба | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
465 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП128 ф.6 | 0.38 | 09:00 2025.11.20 | 11:30 2025.11.20 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП128 ф.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
466 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0.38 | 13:30 2025.11.20 | 16:00 2025.11.20 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
467 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП355 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.21 | 12:00 2025.11.21 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП355 ф.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
468 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 07:00 2025.11.22 | 12:00 2025.11.22 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
469 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.23 | 15:00 2025.11.23 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
470 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.24 | 15:00 2025.11.24 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
471 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-351 | 6 (6.3) | 09:00 2025.11.25 | 11:30 2025.11.25 | П | 2.5 | ТП-351 | 0 | МКД, ООО Дружба | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
472 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.26 | 15:00 2025.11.26 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
473 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.27 | 15:00 2025.11.27 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
474 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.11.29 | 15:00 2025.11.29 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении вне регламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.