## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
475 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Рыбинская ф.7-РП9 ф.913 | 6 (6.3) | 08:50 2025.12.01 | 08:50 2025.12.01 | В | 0 | РП-9 с2, ТП-24, ТП-34 с2, ТП-23, ТП-232 с1, ТП-202, ТП-37 с1, ТП-39 с2, ТП-18 с2, ТП-38 с2, ТП-32 с2, ТП-44 с2, ТП-43с1, ТП-29 с1, ТП-28, ТП-78 с2, ТП-17 с1, ТП-20 с2, ТП-10 с1 | 0 | КНС-22, УВД, ЦТП, ООО"Акварель", ж.д.Пушкина д.24, Детский сад №10, ПАО Сбербанк 2шт., СОШ №26, ЗАО Интертэм, ПАО Ростелеком, Сенной рынок, ООО "Строй Фонд", Универмаг "Юбилейный", Ф.л. Айрапетян В..Г., ИП Дворсон, ИП Оленев Э.Н. | 338 | 0 | 32 | 306 | 0 | 0 | 46 | 292 | 0 | 2800 |  | Акт №65 от 2025.12.01 | 3.4.14 | 4.12 | 0
476 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ПС | ПС Рыбинская ф.5 | 6 (6.3) | 08:50 2025.12.01 | 10:20 2025.12.01 | В | 1.5 | КЛ-6кВ, ПС Рыбинская ф.5-РП14 ф.1407 | 0 | Котельная Стоялая, ООО "Тамбо-Тур" | 239 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 21 | 218 | 0 | 960 |  | Акт №66 от 2025.12.01 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
477 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-6 ф.8., ф.25 | 0.38 | 09:00 2025.12.01 | 11:00 2025.12.01 | П | 2 | КЛ-0,38кВ, ТП-6 ф.8., ф.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
478 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.01 | 15:00 2025.12.01 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
479 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-351 | 6 (6.3) | 09:00 2025.12.02 | 10:00 2025.12.02 | П | 1 | ТП-351 | 0 | МКД, ООО Дружба | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
480 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.02 | 15:00 2025.12.02 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
481 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП477-ТП478 | 6 (6.3) | 18:35 2025.12.02 | 19:55 2025.12.02 | В | 1.33 | ТП481с2, ТП477, ТП411, ТП474с2, ТП480с1, ТП469, РП7 | 0 | МКД, Торговый центр, Каток | 160 | 0 | 4 | 156 | 0 | 0 | 16 | 144 | 0 | 500 |  | Акт №67 от 2025.12.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
482 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.03 | 15:00 2025.12.03 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
483 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП8 ф.6 Район | 0.38 | 10:00 2025.12.03 | 12:00 2025.12.03 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП8 ф.6 Район | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
484 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.04 | 15:00 2025.12.04 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
485 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-55 РУ-0,4кВ с.1 | 0.38 | 10:00 2025.12.04 | 15:00 2025.12.04 | П | 5 | ТП-55с.1 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
486 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.04 | 12:00 2025.12.04 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
487 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0.38 | 14:00 2025.12.04 | 16:00 2025.12.04 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
488 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.05 | 15:00 2025.12.05 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
489 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП14 РУ-0,4кВ с.1 | 0.38 | 10:00 2025.12.05 | 15:00 2025.12.05 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | ИП Дворсон, Торг.центр | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
490 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 09:00 2025.12.05 | 14:00 2025.12.05 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
491 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Сатурн ф.8-РП19 ф.1903 | 6 (6.3) | 22:20 2025.12.06 | 22:20 2025.12.06 | В | 0 | ТП545, ТП546, ТП562, ТП563, ТП510с1, ТП584, ТП167, ТП163с2, ТП166, ТП169, ТП170, ТПСеверный садовод | 0 | Котельная, КНС | 302 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 30 | 272 | 0 | 650 |  | Акт №68 от 2025.12.08 | 3.4.14 | 4.12 | 0
492 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП20 ф.2021-ТП375яч.1 | 6 (6.3) | 08:00 2025.12.08 | 08:50 2025.12.08 | В | 0.83 | ТП375, ТП374с1 | 0 | ДК Авиатор, КНС-9, дет.сад, Вкусно и точка | 41 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 60 |  | Акт №69 от 2025.12.09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
493 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.08 | 14:00 2025.12.08 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
494 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.09 | 14:00 2025.12.09 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
495 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-36 РУ-0,4кВ с.2 | 0.38 | 09:00 2025.12.10 | 10:00 2025.12.10 | П | 1 | ТП-36 РУ-0,4кВ с.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
496 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.10 | 12:00 2025.12.10 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
497 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.4 | 0.38 | 14:00 2025.12.10 | 16:00 2025.12.10 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
498 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-516 с.2 | 0.38 | 14:00 2025.12.10 | 16:00 2025.12.10 | П | 2 | ТП-516 с.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
499 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.10 | 12:00 2025.12.10 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
500 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0.38 | 14:00 2025.12.10 | 16:00 2025.12.10 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
501 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Западная фид.41-РП13 ф.1314 | 6 (6.3) | 22:55 2025.12.11 | 23:30 2025.12.11 | В | 0.58 | ТП-238с2, ТП72с1, ТП80с1, ТП69с2, ТП47с1, ТП393, ТП356, ТП355, РП13с2 | 0 | ООО Макси, СОШ12, Дет.сад. | 93 | 0 | 14 | 79 | 0 | 0 | 18 | 75 | 0 | 500 |  | Акт №70 от 2025.12.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
502 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП118 ф.1 | 0.38 | 09:00 2025.12.12 | 12:00 2025.12.12 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП118 ф.1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
503 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП36 с2 | 6 (6.3) | 14:00 2025.12.15 | 15:30 2025.12.15 | П | 1.5 | ТП36с2 | 0 | 0 | 93 | 0 | 14 | 79 | 0 | 0 | 18 | 75 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
504 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-312 | 0.38 | 09:00 2025.12.16 | 10:30 2025.12.16 | П | 1.5 | ТП-312 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
505 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.16 | 14:00 2025.12.16 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
506 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.2 | 0.38 | 10:00 2025.12.17 | 12:00 2025.12.17 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
507 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.4 | 0.38 | 13:30 2025.12.17 | 15:30 2025.12.17 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП124 ф.4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
508 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП312 РУ-0,4кВ с.2 | 0.38 | 09:30 2025.12.18 | 15:30 2025.12.18 | П | 6 | ТП312 РУ-0,4кВ с.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
509 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП118 ф.1 | 0.38 | 10:00 2025.12.18 | 12:00 2025.12.18 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП118 ф.1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
510 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП116 ф.4 | 0.38 | 14:00 2025.12.18 | 16:00 2025.12.18 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП116 ф.4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
511 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП54 | 0.38 | 07:00 2025.12.20 | 12:00 2025.12.20 | П | 5 | ТП54 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
512 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-312 с.2 | 0.38 | 09:30 2025.12.22 | 15:30 2025.12.22 | П | 6 | ТП-312 с.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
513 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-312 с.1 | 0.38 | 13:30 2025.12.22 | 15:30 2025.12.22 | П | 2 | ТП-312 с.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
514 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-312 с.1 | 0.38 | 09:30 2025.12.23 | 15:30 2025.12.23 | П | 6 | ТП-312 с.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
515 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-75 с.1 | 0.38 | 09:30 2025.12.23 | 12:00 2025.12.23 | П | 2.5 | ТП-75 с.1 | 0 | КНС | 108 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
516 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Левобережная ф.603-ТП115, РП22ф.2203 | 6 (6.3) | 00:55 2025.12.26 | 00:55 2025.12.26 | В | 0 | ТП118, ТП116, ТП119, ТП117, ТП189, ТП121, ТП176, ТП130, ТПКомбикормовый завод | 0 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 2 | 1605 | 0 | 800 |  | Акт №71 от 2025.12.26 | 3.4.14 | 4.12 | 0
517 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-137 | 6 (6.3) | 00:00 2025.12.26 | 12:00 2025.12.26 | П | 12 | ТП-137 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
518 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-182 ф. 1, ф.5 | 0.38 | 10:00 2025.12.26 | 12:00 2025.12.26 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-182 ф. 1, ф.5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
519 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КВЛ-6кВ, ТП121-ТП126 | 6 (6.3) | 12:10 2025.12.26 | 14:05 2025.12.26 | В | 1.92 | ТП118, ТП116, ТП119, ТП117, ТП189, ТП121, ТП176, ТП130, ТПКомбикормовый завод | 0 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 2 | 1605 | 0 | 800 |  | Акт №72 от 2025.12.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
520 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-183 | 6 (6.3) | 10:00 2025.12.26 | 14:00 2025.12.26 | П | 4 | ТП-183 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
521 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Полиграфмаш ф.12- РП1 ф.112 | 6 (6.3) | 12:30 2025.12.30 | 12:30 2025.12.30 | В | 0 | РП1с2, ТП10с2, ТП11с1, ТП12с1, ТП40с2, ТП7, ТП6с2, ТП14с2, ТП16с1, ТП9 | 0 | Музей, дет сад, ОСВ1, Банк | 190 | 0 | 17 | 173 | 0 | 0 | 25 | 165 | 0 | 1005 |  | Акт №73 от 2025.12.30 | 3.4.14 | 4.12 | 0
522 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-69 | 6 (6.3) | 12:00 2025.12.30 | 17:00 2025.12.30 | П | 5 | ТП-69 | 0 | Дет сад, магазин | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
523 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ,ТП26-ТП35 | 6 (6.3) | 06:10 2025.12.31 | 07:00 2025.12.31 | В | 0.83 | ТП43с2, ТП44с2, ТП32с2, ТП26с2,ТП27, ТП41, ТП35, ТП34с1 | 0 | МКД, ФСБ, Пачта России | 129 | 1 | 13 | 115 | 0 | 0 | 12 | 117 | 0 | 400 |  | Акт №74 от 2025.12.31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении вне регламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.